## ТП-5222 Исаково
ТП-5222 Исаково
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | К загр | 2017-01-30
ввод | 224 | 220 | 226
гр.4 | 224 | 220 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 224 | 220 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 224 | 220 | 226 | 77 | 76 | 67 | 17248 | 16720 | 15142
гр.1 | 224 | 220 | 226 | 68 | 65 | 53 | 15232 | 14300 | 11978
[7 empty] | 32480 | 31020 | 27120 | 90620 | 100000 | 0.9062

## КТП-6 Старосмолинский
КТП-6 Старосмолинский карьер
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод | 224 | 226 | 232
ф3 | 224 | 226 | 232 | 40 | 15 | 38 | 8960 | 3390 | 8816
ф4 | 224 | 226 | 232 | 34 | 70 | 30 | 7616 | 15820 | 6960
ф5 | 224 | 226 | 232 | 113 | 170 | 107 | 25312 | 38420 | 24824
ф6 | 224 | 226 | 232 | 140 | 130 | 129 | 31360 | 29380 | 29928 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 327 | 385 | 304 | 73248 | 87010 | 70528 | 230786 | 400000 | 0.57696

## ТП-2639
ТП-2639
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 24.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 235 | 232
гр.2 | 233 | 235 | 232 | 85 | 61 | 38 | 19805 | 14335 | 8816
гр.3 | 233 | 235 | 232 | 0 | 1 | 2 | 0 | 235 | 464
гр.4 | 233 | 235 | 232 | 84 | 75 | 98 | 19572 | 17625 | 22736
гр.6 | 233 | 235 | 232 | 85 | 100 | 90 | 19805 | 23500 | 20880
гр.8 | 233 | 235 | 232 | 67 | 65 | 79 | 15611 | 15275 | 18328
гр.10 | 233 | 235 | 232 | 37 | 71 | 69 | 8621 | 16685 | 16008
гр.12 | 233 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
[7 empty] | 83414 | 87655 | 87232 | 258301
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 236 | 239 | 238
гр.2 | 236 | 239 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 236 | 239 | 238 | 4 | 4 | 4 | 944 | 956 | 952
гр.4 | 236 | 239 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 236 | 239 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238
гр.12 | 236 | 239 | 238 | 81 | 68 | 86 | 19116 | 16252 | 20468 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 85 | 72 | 91 | 20060 | 17208 | 21658 | 58926

## РП-110
РП-110
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2016-07-05
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 228 | 222
гр.1 | 223 | 228 | 222 | 37 | 7 | 12 | 8251 | 1596 | 2664
гр.2 | 223 | 228 | 222 | 58 | 75 | 87 | 12934 | 17100 | 19314
гр.3 | 223 | 228 | 222 | 49 | 31 | 21 | 10927 | 7068 | 4662
гр.4 | 223 | 228 | 222 | 15 | 13 | 55 | 3345 | 2964 | 12210
гр.5 | 223 | 228 | 222 | 6 | 3 | 6 | 1338 | 684 | 1332
гр.6 | 223 | 228 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 223 | 228 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
[7 empty] | 36795 | 29412 | 40182 | 106389
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 225 | 223 | 224
гр.1 | 225 | 223 | 224 | 18 | 23 | 23 | 4050 | 5129 | 5152
гр.2 | 225 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 225 | 223 | 224 | 12 | 37 | 18 | 2700 | 8251 | 4032
гр.4 | 225 | 223 | 224 | 13 | 12 | 26 | 2925 | 2676 | 5824
гр.6 | 225 | 223 | 224 | 12 | 13 | 17 | 2700 | 2899 | 3808
гр.7 | 225 | 223 | 224 | 72 | 38 | 25 | 16200 | 8474 | 5600
гр.8 | 225 | 223 | 224 | 11 | 20 | 14 | 2475 | 4460 | 3136 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 138 | 143 | 123 | 31050 | 31889 | 27552 | 90491

## ТП-3534
ТП-3534
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 234 | 231
гр.1 | 231 | 234 | 231 | 32 | 26 | 44 | 7392 | 6084 | 10164
гр.3 | 231 | 234 | 231 | 24 | 7 | 0 | 5544 | 1638 | 0
гр.4 | 231 | 234 | 231 | 26 | 12 | 26 | 6006 | 2808 | 6006
гр.5 | 231 | 234 | 231 | 0 | 1 | 5 | 0 | 234 | 1155
гр.6 | 231 | 234 | 231 | 107 | 123 | 101 | 24717 | 28782 | 23331 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
гр.8 | 231 | 234 | 231 | 56 | 58 | 58 | 12936 | 13572 | 13398
|  |  |  | 245 | 227 | 234 | 43659 | 39546 | 40656 | 123861

## ТП-3590
ТП-3590
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 233 | 230
гр.1 | 240 | 233 | 230 | 0 | 2 | 1 | 0 | 466 | 230
гр.2 | 240 | 233 | 230 | 27 | 35 | 33 | 6480 | 8155 | 7590
гр.3 | 240 | 233 | 230 | 44 | 43 | 95 | 10560 | 10019 | 21850 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 71 | 80 | 129 | 17040 | 18640 | 29670 | 65350

## ТП-4059
ТП-4059. ул. Автодорожная, 5
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 22.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 228 | 224
гр.1 | 225 | 228 | 224 | 6 | 9 | 23 | 1350 | 2052 | 5152
гр.2 | 225 | 228 | 224 | 44 | 43 | 46 | 9900 | 9804 | 10304
гр.4 | 225 | 228 | 224 | 17 | 14 | 33 | 3825 | 3192 | 7392 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 67 | 66 | 102 | 15075 | 15048 | 22848 | 52971

## ТП-3544
ТП-3544
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 231 | 237
гр.1 | 232 | 231 | 237 | 35 | 32 | 39 | 8120 | 7392 | 9243
гр.2 | 232 | 231 | 237 | 53 | 56 | 35 | 12296 | 12936 | 8295
гр.3 | 232 | 231 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 232 | 231 | 237 | 6 | 3 | 5 | 1392 | 693 | 1185
гр.5 | 232 | 231 | 237 | 7 | 19 | 7 | 1624 | 4389 | 1659
гр.6 | 232 | 231 | 237 | 2 | 7 | 10 | 464 | 1617 | 2370
гр.7 | 232 | 231 | 237 | 30 | 61 | 23 | 6960 | 14091 | 5451 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр.
|  |  |  | 133 | 178 | 119 | 30856 | 41118 | 28203 | 100177

## РП-10
РП-10
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 237 | 227
гр.2 | 235 | 237 | 227 | 30 | 20 | 29 | 7050 | 4740 | 6583
гр.5 | 235 | 237 | 227 | 7 | 5 | 1 | 1645 | 1185 | 227
гр.6 | 235 | 237 | 227 | 111 | 78 | 56 | 26085 | 18486 | 12712
гр.8 | 235 | 237 | 227 | 179 | 119 | 161 | 42065 | 28203 | 36547 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 76845 | 52614 | 56069 | 185528
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 234 | 233 | 234
гр.11 | 234 | 233 | 234 | 15 | 22 | 12 | 3510 | 5126 | 2808
гр.13 | 234 | 233 | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234
гр.14 | 234 | 233 | 234 | 0 | 1 | 1 | 0 | 233 | 234
гр.15 | 234 | 233 | 234 | 37 | 23 | 23 | 8658 | 5359 | 5382
гр.16 | 234 | 233 | 234 | 66 | 152 | 72 | 15444 | 35416 | 16848 | Р. Вт | Sтр-ра | Кзагр.
|  |  |  | 118 | 198 | 109 | 27612 | 46134 | 25506 | 99252

## ТП-3548
ТП-3548
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 238 | 231
гр.1 | 232 | 238 | 231 | 9 | 16 | 22 | 2088 | 3808 | 5082
гр.4 | 232 | 238 | 231 | 54 | 43 | 83 | 12528 | 10234 | 19173 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 14616 | 14042 | 24255 | 52913
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 229 | 236 | 228
гр.11 | 229 | 236 | 228 | 5 | 2 | 2 | 1145 | 472 | 456
гр.12 | 229 | 236 | 228 | 18 | 22 | 42 | 4122 | 5192 | 9576
гр.13 | 229 | 236 | 228 | 3 | 3 | 9 | 687 | 708 | 2052
гр.14 | 229 | 236 | 228 | 30 | 26 | 12 | 6870 | 6136 | 2736
гр.15 | 229 | 236 | 228 | 92 | 26 | 60 | 21068 | 6136 | 13680
гр.16 | 229 | 236 | 228 | 34 | 39 | 47 | 7786 | 9204 | 10716
|  |  |  | 182 | 118 | 172 | 41678 | 27848 | 39216 | 108742

## ТП-3549
ТП-3549
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 234 | 233 | 233
гр.1 | 234 | 233 | 233 | 45 | 58 | 34 | 10530 | 13514 | 7922
гр.2 | 234 | 233 | 233 | 45 | 70 | 62 | 10530 | 16310 | 14446
гр.3 | 234 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 234 | 233 | 233 | 68 | 39 | 44 | 15912 | 9087 | 10252
гр.5 | 234 | 233 | 233 | 14 | 32 | 26 | 3276 | 7456 | 6058
гр.6 | 234 | 233 | 233 | 73 | 95 | 68 | 17082 | 22135 | 15844
гр.7 | 234 | 233 | 233 | 32 | 14 | 10 | 7488 | 3262 | 2330
гр.9 | 234 | 233 | 233 | 34 | 34 | 36 | 7956 | 7922 | 8388
гр.10 | 234 | 233 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233
гр.11 | 234 | 233 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233
гр.12 | 234 | 233 | 233 | 50 | 32 | 51 | 11700 | 7456 | 11883 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 84474 | 87142 | 77589 | 249205
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 234 | 237 | 230
гр.14 | 234 | 237 | 230 | 53 | 77 | 30 | 12402 | 18249 | 6900
гр.15 | 234 | 237 | 230 | 2 | 2 | 0 | 468 | 474 | 0
гр.17 | 234 | 237 | 230 | 5 | 24 | 30 | 1170 | 5688 | 6900
гр.18 | 234 | 237 | 230 | 153 | 130 | 150 | 35802 | 30810 | 34500
гр.19 | 234 | 237 | 230 | 73 | 64 | 63 | 17082 | 15168 | 14490
гр.20 | 234 | 237 | 230 | 38 | 22 | 48 | 8892 | 5214 | 11040
гр.21 | 234 | 237 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.22 | 234 | 237 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.23 | 234 | 237 | 230 | 21 | 25 | 19 | 4914 | 5925 | 4370
гр.24 | 234 | 237 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 345 | 344 | 340 | 80730 | 81528 | 78200 | 240458

## ТП-3569
ТП-3569
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 236 | 230
гр.1 | 233 | 236 | 230 | 50 | 65 | 67 | 11650 | 15340 | 15410
гр.3 | 233 | 236 | 230 | 68 | 28 | 52 | 15844 | 6608 | 11960
гр.4 | 233 | 236 | 230 | 39 | 28 | 22 | 9087 | 6608 | 5060
гр.5 | 233 | 236 | 230 | 17 | 7 | 23 | 3961 | 1652 | 5290
гр.6 | 233 | 236 | 230 | 193 | 195 | 192 | 44969 | 46020 | 44160
гр.7 | 233 | 236 | 230 | 12 | 17 | 15 | 2796 | 4012 | 3450 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 379 | 340 | 371 | 88307 | 80240 | 85330 | 253877

## ТП-2640
ТП-2640
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 24.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 240 | 228
гр.1 | 240 | 240 | 228 | 46 | 32 | 43 | 11040 | 7680 | 9804
гр.2 | 240 | 240 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 240 | 240 | 228 | 2 | 6 | 147 | 480 | 1440 | 33516
гр.4 | 240 | 240 | 228 | 87 | 58 | 64 | 20880 | 13920 | 14592
гр.5 | 240 | 240 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 240 | 240 | 228 | 28 | 27 | 29 | 6720 | 6480 | 6612
гр.7 | 240 | 240 | 228 | 5 | 5 | 3 | 1200 | 1200 | 684
гр.8 | 240 | 240 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 40320 | 30720 | 65436 | 136476
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 225 | 228 | 232
гр.1 | 225 | 228 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 225 | 228 | 232 | 17 | 29 | 26 | 3825 | 6612 | 6032
гр.3 | 225 | 228 | 232 | 53 | 31 | 38 | 11925 | 7068 | 8816
гр.4 | 225 | 228 | 232 | 79 | 91 | 1 | 17775 | 20748 | 232
гр.5 | 225 | 228 | 232 | 35 | 40 | 33 | 7875 | 9120 | 7656
гр.6 | 225 | 228 | 232 | 27 | 19 | 16 | 6075 | 4332 | 3712
гр.8 | 225 | 228 | 232 | 50 | 68 | 67 | 11250 | 15504 | 15544
[7 empty] | 58725 | 63384 | 41992 | 164101
ввод 0,4 кВ 3 с.ш. | 237 | 239 | 237
гр.1 | 237 | 239 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 237 | 239 | 237 | 21 | 3 | 11 | 4977 | 717 | 2607
гр.3 | 237 | 239 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 237 | 239 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 237 | 239 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 237 | 239 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4977 | 717 | 2607 | 8301
ввод 0,4 кВ 4 с.ш. | 223 | 233 | 229
гр.1 | 223 | 233 | 229 | 7 | 19 | 8 | 1561 | 4427 | 1832
гр.2 | 223 | 233 | 229 | 48 | 107 | 68 | 10704 | 24931 | 15572
гр.4 | 223 | 233 | 229 | 81 | 54 | 52 | 18063 | 12582 | 11908
гр.5 | 223 | 233 | 229 | 9 | 9 | 10 | 2007 | 2097 | 2290
гр.6 | 223 | 233 | 229 | 63 | 133 | 68 | 14049 | 30989 | 15572
гр.7 | 223 | 233 | 229 | 188 | 70 | 70 | 41924 | 16310 | 16030
[7 empty] | 88308 | 91336 | 63204 | 242848

## РП-42
РП-42
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 22.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 223 | 224
гр.1 | 226 | 223 | 224 | 2 | 1 | 2 | 452 | 223 | 448
гр.2 | 226 | 223 | 224 | 69 | 127 | 118 | 15594 | 28321 | 26432
гр.3 | 226 | 223 | 224 | 18 | 17 | 16 | 4068 | 3791 | 3584
гр.4 | 226 | 223 | 224 | 4 | 16 | 7 | 904 | 3568 | 1568
гр.5 | 226 | 223 | 224 | 47 | 9 | 31 | 10622 | 2007 | 6944
гр.6 | 226 | 223 | 224 | 51 | 58 | 48 | 11526 | 12934 | 10752
гр.7 | 226 | 223 | 224 | 27 | 55 | 27 | 6102 | 12265 | 6048 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр.
[7 empty] | 49268 | 63109 | 55776 | 168153
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 226 | 228 | 232
гр.1 | 226 | 228 | 232 | 110 | 111 | 95 | 24860 | 25308 | 22040
гр.6 | 226 | 228 | 232 | 7 | 40 | 33 | 1582 | 9120 | 7656
гр.7 | 226 | 228 | 232 | 1 | 0 | 7 | 226 | 0 | 1624
гр.8 | 226 | 228 | 232 | 23 | 10 | 23 | 5198 | 2280 | 5336
|  |  |  | 141 | 161 | 158 | 31866 | 36708 | 36656 | 105230

## ТП-3521
ТП-3521
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 22.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 226 | 228
гр.1 | 228 | 226 | 228 | 1 | 1 | 1 | 228 | 226 | 228
гр.2 | 228 | 226 | 228 | 117 | 116 | 100 | 26676 | 26216 | 22800
гр.3 | 228 | 226 | 228 | 1 | 1 | 0 | 228 | 226 | 0
гр.4 | 228 | 226 | 228 | 120 | 161 | 86 | 27360 | 36386 | 19608
гр.5 | 228 | 226 | 228 | 27 | 20 | 59 | 6156 | 4520 | 13452
гр.6 | 228 | 226 | 228 | 130 | 121 | 97 | 29640 | 27346 | 22116
гр.7 | 228 | 226 | 228 | 1 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
гр.8 | 228 | 226 | 228 | 6 | 2 | 6 | 1368 | 452 | 1368 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 403 | 422 | 349 | 91884 | 95372 | 79572 | 266828

## ТП-3401
ТП-3401
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.07.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 237 | 235
гр.2 | 220 | 237 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 220 | 237 | 235 | 5 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
гр.6 | 220 | 237 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 220 | 237 | 235 | 8 | 6 | 0 | 1760 | 1422 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 13 | 6 | 0 | 2860 | 1422 | 0 | 4282

## ТП-2381
ТП-2381
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 219 | 220 | 222
гр.1 | 219 | 220 | 222 | 11 | 2 | 18 | 2409 | 440 | 3996
гр.2 | 219 | 220 | 222 | 1 | 2 | 1 | 219 | 440 | 222
гр.3 | 219 | 220 | 222 | 22 | 18 | 8 | 4818 | 3960 | 1776
гр.4 | 219 | 220 | 222 | 4 | 21 | 10 | 876 | 4620 | 2220
гр.5 | 219 | 220 | 222 | 1 | 6 | 1 | 219 | 1320 | 222
гр.6 | 219 | 220 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 0
гр.7 | 219 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 219 | 220 | 222 | 36 | 44 | 30 | 7884 | 9680 | 6660 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 16425 | 20680 | 15096 | 52201
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 235 | 236 | 226
гр.1 | 235 | 236 | 226 | 0 | 2 | 1 | 0 | 472 | 226
гр.2 | 235 | 236 | 226 | 73 | 57 | 97 | 17155 | 13452 | 21922
гр.4 | 235 | 236 | 226 | 7 | 7 | 6 | 1645 | 1652 | 1356
гр.6 | 235 | 236 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 235 | 236 | 226 | 80 | 79 | 70 | 18800 | 18644 | 15820
гр.8 | 235 | 236 | 226 | 1 | 2 | 1 | 235 | 472 | 226
|  |  |  | 161 | 147 | 175 | 37835 | 34692 | 39550 | 112077

## ТП-2380
ТП-2380
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 230 | 230
гр.1 | 233 | 230 | 230 | 135 | 153 | 125 | 31455 | 35190 | 28750
гр.2 | 233 | 230 | 230 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1150
гр.3 | 233 | 230 | 230 | 1 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0
гр.4 | 233 | 230 | 230 | 13 | 13 | 33 | 3029 | 2990 | 7590
гр.8 | 233 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 34717 | 38180 | 37490 | 110387
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 233 | 233
гр.2 | 233 | 233 | 233 | 8 | 15 | 21 | 1864 | 3495 | 4893
гр.4 | 233 | 233 | 233 | 18 | 28 | 36 | 4194 | 6524 | 8388
гр.5 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 233 | 233 | 233 | 4 | 2 | 8 | 932 | 466 | 1864
гр.7 | 233 | 233 | 233 | 8 | 5 | 4 | 1864 | 1165 | 932
гр.8 | 233 | 233 | 233 | 10 | 3 | 0 | 2330 | 699 | 0
|  |  |  | 48 | 53 | 69 | 11184 | 12349 | 16077 | 39610

## КТП-11 км
КТП-11 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 238 | 236
гр.1 | 230 | 238 | 236 | 2 | 25 | 19 | 460 | 5950 | 4484 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 230 | 238 | 236 | 90 | 89 | 56 | 20700 | 21182 | 13216
|  |  |  | 2 | 25 | 19 | 21160 | 27132 | 17700 | 65992

## ТП-2326
ТП-2326
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 230 | 225
гр.2 | 231 | 230 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 231 | 230 | 225 | 10 | 28 | 29 | 2310 | 6440 | 6525
гр.5 | 231 | 230 | 225 | 38 | 7 | 24 | 8778 | 1610 | 5400
гр.6 | 231 | 230 | 225 | 1 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
гр.7 | 231 | 230 | 225 | 66 | 54 | 100 | 15246 | 12420 | 22500
гр.9 | 231 | 230 | 225 | 87 | 56 | 38 | 20097 | 12880 | 8550
гр.11 | 231 | 230 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 231 | 230 | 225 | 14 | 2 | 0 | 3234 | 460 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 49896 | 33810 | 42975 | 126681
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 231 | 230 | 224
гр.2 | 231 | 230 | 224 | 30 | 25 | 5 | 6930 | 5750 | 1120
гр.4 | 231 | 230 | 224 | 30 | 20 | 34 | 6930 | 4600 | 7616
гр.5 | 231 | 230 | 224 | 7 | 7 | 27 | 1617 | 1610 | 6048
гр.6 | 231 | 230 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 231 | 230 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 231 | 230 | 224 | 56 | 40 | 84 | 12936 | 9200 | 18816
гр.12 | 231 | 230 | 224 | 70 | 41 | 84 | 16170 | 9430 | 18816
гр.13 | 231 | 230 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 193 | 133 | 234 | 44583 | 30590 | 52416 | 127589

## ТП-68А
ТП-68А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.07.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 217 | 220
гр.10 | 220 | 217 | 220 | 9 | 8 | 5 | 1980 | 1736 | 1100
гр.12 | 220 | 217 | 220 | 2 | 3 | 1 | 440 | 651 | 220
гр.14 | 220 | 217 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220
гр.16 | 220 | 217 | 220 | 2 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр.
[7 empty] | 2860 | 2387 | 1540 | 6787 | 250000 | 0.027148
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 219 | 218 | 220
гр.3 | 219 | 218 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 | 0
гр.7 | 219 | 218 | 220 | 1 | 1 | 7 | 219 | 218 | 1540
гр.8 | 219 | 218 | 220 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 440
|  |  |  | 1 | 2 | 9 | 219 | 436 | 1980 | 2635 | 250000 | 0.01054

## ТП-68
ТП-68
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.07.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 217 | 225 | 224
гр.2 | 217 | 225 | 224 | 143 | 68 | 89 | 31031 | 15300 | 19936
гр.3 | 217 | 225 | 224 | 9 | 163 | 175 | 1953 | 36675 | 39200
гр.4 | 217 | 225 | 224 | 10 | 2 | 9 | 2170 | 450 | 2016 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 162 | 233 | 273 | 35154 | 52425 | 61152 | 148731 | 400000 | 0.37183

## ТП-2081
ТП-2081
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 231 | 232
гр.1 | 226 | 231 | 232 | 14 | 43 | 11 | 3164 | 9933 | 2552
гр.2 | 226 | 231 | 232 | 54 | 56 | 49 | 12204 | 12936 | 11368
гр.3 | 226 | 231 | 232 | 77 | 43 | 60 | 17402 | 9933 | 13920
гр.5 | 226 | 231 | 232 | 7 | 9 | 13 | 1582 | 2079 | 3016
гр.6 | 226 | 231 | 232 | 172 | 114 | 96 | 38872 | 26334 | 22272
гр.8 | 226 | 231 | 232 | 1 | 1 | 1 | 226 | 231 | 232
гр.9 | 226 | 231 | 232 | 93 | 88 | 108 | 21018 | 20328 | 25056 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 79100 | 58905 | 64496 | 202501
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 223 | 231
гр.1 | 230 | 223 | 231 | 12 | 17 | 8 | 2760 | 3791 | 1848
гр.2 | 230 | 223 | 231 | 63 | 76 | 38 | 14490 | 16948 | 8778
гр.3 | 230 | 223 | 231 | 76 | 78 | 64 | 17480 | 17394 | 14784
гр.4 | 230 | 223 | 231 | 48 | 61 | 43 | 11040 | 13603 | 9933
гр.5 | 230 | 223 | 231 | 46 | 55 | 46 | 10580 | 12265 | 10626
гр.6 | 230 | 223 | 231 | 37 | 42 | 43 | 8510 | 9366 | 9933
|  |  |  | 282 | 329 | 242 | 64860 | 73367 | 55902 | 194129

## ТП-2082
ТП-2082
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 231 | 224
гр.2 | 222 | 231 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 222 | 231 | 224 | 55 | 25 | 32 | 12210 | 5775 | 7168
гр.4 | 222 | 231 | 224 | 113 | 97 | 113 | 25086 | 22407 | 25312
гр.6 | 222 | 231 | 224 | 68 | 94 | 79 | 15096 | 21714 | 17696
гр.8 | 222 | 231 | 224 | 63 | 64 | 96 | 13986 | 14784 | 21504 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 66378 | 64680 | 71680 | 202738
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 224 | 235 | 227
гр.1 | 224 | 235 | 227 | 29 | 31 | 41 | 6496 | 7285 | 9307
гр.2 | 224 | 235 | 227 | 56 | 58 | 71 | 12544 | 13630 | 16117
гр.4 | 224 | 235 | 227 | 41 | 65 | 60 | 9184 | 15275 | 13620
гр.5 | 224 | 235 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 224 | 235 | 227 | 9 | 24 | 7 | 2016 | 5640 | 1589
гр.7 | 224 | 235 | 227 | 32 | 61 | 47 | 7168 | 14335 | 10669
гр.8 | 224 | 235 | 227 | 19 | 15 | 10 | 4256 | 3525 | 2270
|  |  |  | 186 | 254 | 236 | 41664 | 59690 | 53572 | 154926

## ТП-2115
ТП-2115
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 236 | 235
гр.1 | 230 | 236 | 235 | 1 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
гр.2 | 230 | 236 | 235 | 67 | 53 | 40 | 15410 | 12508 | 9400
гр.3 | 230 | 236 | 235 | 14 | 26 | 16 | 3220 | 6136 | 3760
гр.4 | 230 | 236 | 235 | 14 | 16 | 10 | 3220 | 3776 | 2350
гр.6 | 230 | 236 | 235 | 17 | 16 | 13 | 3910 | 3776 | 3055
гр.7 | 230 | 236 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 230 | 236 | 235 | 8 | 25 | 28 | 1840 | 5900 | 6580 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 121 | 136 | 107 | 27830 | 32096 | 25145 | 85071

## ТП-4211
ТП-4211
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2016-06-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 223 | 224
гр.1 | 225 | 223 | 224 | 10 | 18 | 15 | 2250 | 4014 | 3360
гр.2 | 225 | 223 | 224 | 5 | 3 | 7 | 1125 | 669 | 1568
гр.3 | 225 | 223 | 224 | 16 | 5 | 7 | 3600 | 1115 | 1568
гр.5 | 225 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 31 | 26 | 29 | 6975 | 5798 | 6496 | 19269

## ТП-2468
ТП-2468
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 229 | 233 | 230
гр.3 | 229 | 233 | 230 | 15 | 15 | 47 | 3435 | 3495 | 10810
гр.4 | 229 | 233 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 229 | 233 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 229 | 233 | 230 | 16 | 21 | 22 | 3664 | 4893 | 5060
гр.8 | 229 | 233 | 230 | 3 | 7 | 13 | 687 | 1631 | 2990 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 7786 | 10019 | 18860 | 36665
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 227 | 239 | 220
гр.1 | 227 | 239 | 220 | 40 | 57 | 105 | 9080 | 13623 | 23100
гр.3 | 227 | 239 | 220 | 60 | 69 | 89 | 13620 | 16491 | 19580
гр.4 | 227 | 239 | 220 | 64 | 62 | 90 | 14528 | 14818 | 19800
гр.5 | 227 | 239 | 220 | 4 | 10 | 13 | 908 | 2390 | 2860
гр.6 | 227 | 239 | 220 | 47 | 22 | 40 | 10669 | 5258 | 8800
гр.7 | 227 | 239 | 220 | 66 | 46 | 36 | 14982 | 10994 | 7920
гр.8 | 227 | 239 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 281 | 266 | 373 | 63787 | 63574 | 82060 | 209421

## ТП-4185
ТП-4185
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 24.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 229 | 230
гр.2 | 232 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 232 | 229 | 230 | 55 | 61 | 53 | 12760 | 13969 | 12190
гр.8 | 232 | 229 | 230 | 70 | 123 | 80 | 16240 | 28167 | 18400
гр.10 | 232 | 229 | 230 | 48 | 47 | 35 | 11136 | 10763 | 8050 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 40136 | 52899 | 38640 | 131675
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 223 | 225 | 224
гр.4 | 223 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 223 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 223 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ТП-4449
ТП-4449
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 21.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 237 | 242
гр.1 | 230 | 237 | 242 | 1 | 1 | 0 | 230 | 237 | 0
гр.2 | 230 | 237 | 242 | 22 | 40 | 0 | 5060 | 9480 | 0
гр.3 | 230 | 237 | 242 | 27 | 20 | 7 | 6210 | 4740 | 1694
гр.4 | 230 | 237 | 242 | 8 | 15 | 3 | 1840 | 3555 | 726
гр.5 | 230 | 237 | 242 | 4 | 1 | 0 | 920 | 237 | 0
гр.6 | 230 | 237 | 242 | 55 | 68 | 50 | 12650 | 16116 | 12100
гр.7 | 230 | 237 | 242 | 7 | 1 | 1 | 1610 | 237 | 242
гр.8 | 230 | 237 | 242 | 54 | 50 | 40 | 12420 | 11850 | 9680 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 178 | 196 | 101 | 40940 | 46452 | 24442 | 111834

## ТП-4162
ТП-4162
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 21.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 229 | 226
гр.1 | 222 | 229 | 226 | 0 | 2 | 1 | 0 | 458 | 226
гр.2 | 222 | 229 | 226 | 35 | 20 | 60 | 7770 | 4580 | 13560
гр.3 | 222 | 229 | 226 | 24 | 35 | 24 | 5328 | 8015 | 5424
гр.4 | 222 | 229 | 226 | 187 | 165 | 170 | 41514 | 37785 | 38420
гр.5 | 222 | 229 | 226 | 17 | 15 | 13 | 3774 | 3435 | 2938
гр.6 | 222 | 229 | 226 | 26 | 32 | 36 | 5772 | 7328 | 8136
гр.7 | 222 | 229 | 226 | 13 | 26 | 12 | 2886 | 5954 | 2712
гр.8 | 222 | 229 | 226 | 18 | 22 | 30 | 3996 | 5038 | 6780 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 320 | 317 | 346 | 71040 | 72593 | 78196 | 221829

## ТП-4184
ТП-4184
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 24.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 226 | 223
гр.4 | 223 | 226 | 223 | 42 | 45 | 37 | 9366 | 10170 | 8251
гр.6 | 223 | 226 | 223 | 22 | 7 | 18 | 4906 | 1582 | 4014
гр.7 | 223 | 226 | 223 | 56 | 40 | 43 | 12488 | 9040 | 9589
гр.8 | 223 | 226 | 223 | 90 | 70 | 110 | 20070 | 15820 | 24530 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 210 | 162 | 208 | 46830 | 36612 | 46384 | 129826

## КТП-250 Шагол
КТП-250 Шагол
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 22.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 229 | 238 | 226
гр.1 | 229 | 238 | 226 | 91 | 75 | 66 | 20839 | 17850 | 14916
гр.2 | 229 | 238 | 226 | 114 | 58 | 118 | 26106 | 13804 | 26668 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 205 | 133 | 184 | 46945 | 31654 | 41584 | 120183

## ТП-Фидерный пункт
ТП-Фидерный пункт
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 225 | 215
гр.1 | 226 | 225 | 215 | 1 | 0 | 1 | 226 | 0 | 215
гр.2 | 226 | 225 | 215 | 16 | 15 | 19 | 3616 | 3375 | 4085
гр.3 | 226 | 225 | 215 | 72 | 140 | 135 | 16272 | 31500 | 29025
гр.4 | 226 | 225 | 215 | 38 | 22 | 43 | 8588 | 4950 | 9245
гр.8 | 226 | 225 | 215 | 31 | 21 | 29 | 7006 | 4725 | 6235 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 158 | 198 | 227 | 35708 | 44550 | 48805 | 129063

## ТП-1К
ТП-1К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 225 | 200
гр.1 | 240 | 225 | 200 | 10 | 20 | 10 | 2400 | 4500 | 2000
гр.2 | 240 | 225 | 200 | 2 | 2 | 2 | 480 | 450 | 400
гр.3 | 240 | 225 | 200 | 3 | 3 | 3 | 720 | 675 | 600
гр.4 | 240 | 225 | 200 | 10 | 25 | 23 | 2400 | 5625 | 4600
гр.5 | 240 | 225 | 200 | 40 | 45 | 65 | 9600 | 10125 | 13000
гр.6 | 240 | 225 | 200 | 125 | 75 | 190 | 30000 | 16875 | 38000
гр.7 | 240 | 225 | 200 | 60 | 60 | 75 | 14400 | 13500 | 15000 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 250 | 230 | 368 | 60000 | 51750 | 73600 | 185350

## ТП-2К
ТП-2К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 237 | 227 | 240
гр.1 | 237 | 227 | 240 | 24 | 70 | 30 | 5688 | 15890 | 7200
гр.2 | 237 | 227 | 240 | 35 | 37 | 35 | 8295 | 8399 | 8400
гр.3 | 237 | 227 | 240 | 21 | 74 | 2 | 4977 | 16798 | 480
гр.4 | 237 | 227 | 240 | 8 | 7 | 14 | 1896 | 1589 | 3360
гр.5 | 237 | 227 | 240 | 78 | 115 | 80 | 18486 | 26105 | 19200
гр.6 | 237 | 227 | 240 | 15 | 67 | 72 | 3555 | 15209 | 17280 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 181 | 370 | 233 | 42897 | 83990 | 55920 | 182807

## КТП-400 Фатеевка
КТП-400 Фатеевка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 225 | 220
гр.1 | 228 | 225 | 220 | 16 | 36 | 40 | 3648 | 8100 | 8800
гр.2 | 228 | 225 | 220 | 135 | 40 | 36 | 30780 | 9000 | 7920
гр.3 | 228 | 225 | 220 | 126 | 60 | 91 | 28728 | 13500 | 20020
горсвет | 228 | 225 | 220 | 21 | 28 | 26 | 4788 | 6300 | 5720 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 298 | 164 | 193 | 67944 | 36900 | 42460 | 147304

## ТП-3К
ТП-3К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 221 | 223 | 220
гр.1 | 221 | 223 | 220 | 53 | 37 | 52 | 11713 | 8251 | 11440
гр.2 | 221 | 223 | 220 | 30 | 42 | 19 | 6630 | 9366 | 4180
гр.3 | 221 | 223 | 220 | 5 | 3 | 14 | 1105 | 669 | 3080
гр.4 | 221 | 223 | 220 | 20 | 26 | 12 | 4420 | 5798 | 2640
гр.6 | 221 | 223 | 220 | 21 | 38 | 20 | 4641 | 8474 | 4400
гр.7 | 221 | 223 | 220 | 45 | 41 | 46 | 9945 | 9143 | 10120
гр.8 | 221 | 223 | 220 | 27 | 23 | 10 | 5967 | 5129 | 2200 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 201 | 210 | 173 | 44421 | 46830 | 38060 | 129311

## ТП-4К
ТП-4К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 231 | 238
гр.2 | 231 | 231 | 238 | 3 | 3 | 3 | 693 | 693 | 714
гр.3 | 231 | 231 | 238 | 100 | 140 | 130 | 23100 | 32340 | 30940
гр.4 | 231 | 231 | 238 | 230 | 145 | 180 | 53130 | 33495 | 42840
гр.5 | 231 | 231 | 238 | 25 | 10 | 23 | 5775 | 2310 | 5474
гр.7 | 231 | 231 | 238 | 15 | 18 | 10 | 3465 | 4158 | 2380
гр.8 | 231 | 231 | 238 | 40 | 25 | 65 | 9240 | 5775 | 15470 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 95403 | 78771 | 97818 | 271992
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 232 | 240 | 232
гр.1 | 232 | 240 | 232 | 45 | 38 | 45 | 10440 | 9120 | 10440
гр.5 | 232 | 240 | 232 | 5 | 10 | 16 | 1160 | 2400 | 3712
гр.8 | 232 | 240 | 232 | 185 | 140 | 80 | 42920 | 33600 | 18560
|  |  |  | 235 | 188 | 141 | 54520 | 45120 | 32712 | 132352

## ТП-6К
ТП-6К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 225 | 238
гр.2 | 235 | 225 | 238 | 130 | 140 | 110 | 30550 | 31500 | 26180
гр.3 | 235 | 225 | 238 | 40 | 30 | 45 | 9400 | 6750 | 10710
гр.4 | 235 | 225 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 235 | 225 | 238 | 40 | 110 | 90 | 9400 | 24750 | 21420
гр.6 | 235 | 225 | 238 | 180 | 160 | 110 | 42300 | 36000 | 26180
гр.7 | 235 | 225 | 238 | 245 | 245 | 200 | 57575 | 55125 | 47600
гр.8 | 235 | 225 | 238 | 90 | 110 | 20 | 21150 | 24750 | 4760 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 725 | 795 | 575 | 170375 | 178875 | 136850 | 486100

## ТП-8К
ТП-8К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 235 | 235
гр.1 | 235 | 235 | 235 | 10 | 8 | 10 | 2350 | 1880 | 2350
гр.2 | 235 | 235 | 235 | 3 | 3 | 20 | 705 | 705 | 4700
гр.3 | 235 | 235 | 235 | 130 | 140 | 80 | 30550 | 32900 | 18800
гр.4 | 235 | 235 | 235 | 3 | 3 | 3 | 705 | 705 | 705
гр.5 | 235 | 235 | 235 | 98 | 70 | 68 | 23030 | 16450 | 15980
гр.6 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 235 | 235 | 235 | 45 | 50 | 50 | 10575 | 11750 | 11750
гр.10 | 235 | 235 | 235 | 13 | 0 | 0 | 3055 | 0 | 0
гр.12 | 235 | 235 | 235 | 45 | 100 | 65 | 10575 | 23500 | 15275
гр.13 | 235 | 235 | 235 | 35 | 28 | 30 | 8225 | 6580 | 7050
гр.14 | 235 | 235 | 235 | 78 | 70 | 65 | 18330 | 16450 | 15275 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 460 | 472 | 391 | 108100 | 110920 | 91885 | 310905

## ТП-10К
ТП-10К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 221 | 222 | 225
гр.2 | 221 | 222 | 225 | 5 | 1 | 3 | 1105 | 222 | 675
гр.4 | 221 | 222 | 225 | 25 | 27 | 40 | 5525 | 5994 | 9000
гр.6 | 221 | 222 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 221 | 222 | 225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1998 | 0
гр.8 | 221 | 222 | 225 | 62 | 53 | 53 | 13702 | 11766 | 11925 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 92 | 90 | 96 | 20332 | 19980 | 21600 | 61912

## ТП-11К
ТП-11К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 234 | 230
гр.1 | 223 | 234 | 230 | 9 | 10 | 12 | 2007 | 2340 | 2760
гр.2 | 223 | 234 | 230 | 6 | 7 | 8 | 1338 | 1638 | 1840
гр.3 | 223 | 234 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 223 | 234 | 230 | 40 | 73 | 45 | 8920 | 17082 | 10350
гр.9 | 223 | 234 | 230 | 24 | 43 | 46 | 5352 | 10062 | 10580 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 79 | 133 | 111 | 17617 | 31122 | 25530 | 74269

## ТП-12К
ТП-12К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 225 | 227
гр.2 | 222 | 225 | 227 | 125 | 150 | 130 | 27750 | 33750 | 29510
гр.3 | 222 | 225 | 227 | 70 | 90 | 50 | 15540 | 20250 | 11350
гр.4 | 222 | 225 | 227 | 205 | 170 | 160 | 45510 | 38250 | 36320
гр.7 | 222 | 225 | 227 | 75 | 40 | 40 | 16650 | 9000 | 9080
гр.8 | 222 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 105450 | 101250 | 86260 | 292960
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 235 | 238
гр.2 | 233 | 235 | 238 | 3 | 3 | 3 | 699 | 705 | 714
гр.4 | 233 | 235 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 233 | 235 | 238 | 80 | 90 | 88 | 18640 | 21150 | 20944
гр.7 | 233 | 235 | 238 | 65 | 50 | 40 | 15145 | 11750 | 9520
|  |  |  | 148 | 143 | 131 | 34484 | 33605 | 31178 | 99267

## ТП-13К
ТП-13К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 235 | 227
гр.1 | 235 | 235 | 227 | 1 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
гр.2 | 235 | 235 | 227 | 108 | 124 | 166 | 25380 | 29140 | 37682
гр.3 | 235 | 235 | 227 | 1 | 0 | 1 | 235 | 0 | 227
гр.4 | 235 | 235 | 227 | 55 | 33 | 53 | 12925 | 7755 | 12031
гр.6 | 235 | 235 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 235 | 235 | 227 | 38 | 33 | 43 | 8930 | 7755 | 9761 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 47705 | 44650 | 59701 | 152056
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 232 | 234 | 228
гр.1 | 232 | 234 | 228 | 33 | 32 | 33 | 7656 | 7488 | 7524
гр.2 | 232 | 234 | 228 | 97 | 83 | 83 | 22504 | 19422 | 18924
гр.3 | 232 | 234 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228
гр.4 | 232 | 234 | 228 | 104 | 84 | 92 | 24128 | 19656 | 20976
гр.5 | 232 | 234 | 228 | 41 | 21 | 19 | 9512 | 4914 | 4332
гр.6 | 232 | 234 | 228 | 132 | 108 | 105 | 30624 | 25272 | 23940
гр.7 | 232 | 234 | 228 | 21 | 43 | 65 | 4872 | 10062 | 14820
гр.9 | 232 | 234 | 228 | 10 | 17 | 22 | 2320 | 3978 | 5016
|  |  |  | 438 | 388 | 420 | 99296 | 86814 | 90744 | 276854

## ТП-17К
ТП-17К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 236 | 238
гр.2 | 230 | 236 | 238 | 1 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
гр.3 | 230 | 236 | 238 | 105 | 140 | 65 | 24150 | 33040 | 15470
гр.4 | 230 | 236 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 230 | 236 | 238 | 8 | 4 | 2 | 1840 | 944 | 476
гр.7 | 230 | 236 | 238 | 50 | 60 | 49 | 11500 | 14160 | 11662
гр.8 | 230 | 236 | 238 | 84 | 106 | 96 | 19320 | 25016 | 22848 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 57040 | 73160 | 50456 | 180656
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 232 | 234 | 236
гр.2 | 232 | 234 | 236 | 81 | 96 | 93 | 18792 | 22464 | 21948
гр.3 | 232 | 234 | 236 | 1 | 1 | 1 | 232 | 234 | 236
гр.4 | 232 | 234 | 236 | 60 | 80 | 31 | 13920 | 18720 | 7316
гр.6 | 232 | 234 | 236 | 16 | 5 | 4 | 3712 | 1170 | 944
|  |  |  | 158 | 182 | 129 | 36656 | 42588 | 30444 | 109688

## ТП-Самстрой
ТП-Сам-Строй
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 238 | 238
гр.1 | 228 | 238 | 238 | 10 | 10 | 10 | 2280 | 2380 | 2380
гр.2 | 228 | 238 | 238 | 160 | 70 | 105 | 36480 | 16660 | 24990
гр.3 | 228 | 238 | 238 | 20 | 18 | 10 | 4560 | 4284 | 2380
гр.4 | 228 | 238 | 238 | 45 | 20 | 25 | 10260 | 4760 | 5950
гр.5 | 228 | 238 | 238 | 10 | 10 | 20 | 2280 | 2380 | 4760
гр.6 | 228 | 238 | 238 | 15 | 25 | 18 | 3420 | 5950 | 4284
гр.7 | 228 | 238 | 238 | 30 | 35 | 35 | 6840 | 8330 | 8330
гр.8 | 228 | 238 | 238 | 30 | 25 | 80 | 6840 | 5950 | 19040 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.9 | 228 | 238 | 238 | 60 | 70 | 52 | 13680 | 16660 | 12376
гр.10 | 228 | 238 | 238 | 8 | 8 | 8 | 1824 | 1904 | 1904
|  |  |  | 388 | 291 | 363 | 72960 | 50694 | 72114 | 195768

## КТП-23
КТП-23
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 229 | 231
гр.1 | 230 | 229 | 231 | 98 | 160 | 85 | 22540 | 36640 | 19635
гр.2 | 230 | 229 | 231 | 50 | 60 | 48 | 11500 | 13740 | 11088
гр.4 | 230 | 229 | 231 | 95 | 63 | 72 | 21850 | 14427 | 16632 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 243 | 283 | 205 | 55890 | 64807 | 47355 | 168052

## КТП-24
КТП-24
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 230 | 231
гр.2 | 231 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 231 | 230 | 231 | 1 | 2 | 2 | 231 | 460 | 462 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 1 | 2 | 2 | 231 | 460 | 462 | 1153

## ТП-18
ТП-18
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 218 | 219 | 217
гр.1 | 218 | 219 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217
гр.3 | 218 | 219 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 218 | 219 | 217 | 28 | 48 | 25 | 6104 | 10512 | 5425
гр.7 | 218 | 219 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 218 | 219 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.9 | 218 | 219 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 218 | 219 | 217 | 44 | 58 | 82 | 9592 | 12702 | 17794 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 15696 | 23214 | 23436 | 62346
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 218 | 219 | 217
гр.4 | 218 | 219 | 217 | 160 | 130 | 77 | 34880 | 28470 | 16709
гр.5 | 218 | 219 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 218 | 219 | 217 | 1 | 1 | 1 | 218 | 219 | 217
гр.8 | 218 | 219 | 217 | 80 | 75 | 50 | 17440 | 16425 | 10850
гр.9 | 218 | 219 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 218 | 219 | 217 | 40 | 54 | 85 | 8720 | 11826 | 18445
гр.11 | 218 | 219 | 217 | 18 | 19 | 26 | 3924 | 4161 | 5642
|  |  |  | 299 | 279 | 239 | 65182 | 61101 | 51863 | 178146

## ТП-17
ТП-17
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 220 | 220
гр.3 | 225 | 220 | 220 | 3 | 3 | 3 | 675 | 660 | 660
гр.5 | 225 | 220 | 220 | 140 | 120 | 180 | 31500 | 26400 | 39600
гр.6 | 225 | 220 | 220 | 10 | 10 | 0 | 2250 | 2200 | 0
гр.7 | 225 | 220 | 220 | 60 | 70 | 65 | 13500 | 15400 | 14300
гр.8 | 225 | 220 | 220 | 100 | 115 | 130 | 22500 | 25300 | 28600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 70425 | 69960 | 83160 | 223545
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 215 | 218 | 218
гр.1 | 215 | 218 | 218 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3270 | 0
гр.2 | 215 | 218 | 218 | 25 | 20 | 23 | 5375 | 4360 | 5014
гр.3 | 215 | 218 | 218 | 15 | 0 | 0 | 3225 | 0 | 0
гр.4 | 215 | 218 | 218 | 60 | 55 | 60 | 12900 | 11990 | 13080
гр.5 | 215 | 218 | 218 | 20 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0
гр.6 | 215 | 218 | 218 | 70 | 100 | 40 | 15050 | 21800 | 8720
гр.8 | 215 | 218 | 218 | 60 | 50 | 60 | 12900 | 10900 | 13080
|  |  |  | 250 | 240 | 183 | 53750 | 52320 | 39894 | 145964

## ТП-16 Сигнал
ТП-16 Сигнал
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 230 | 235
гр.1 | 225 | 230 | 235 | 90 | 85 | 105 | 20250 | 19550 | 24675
гр.2 | 225 | 230 | 235 | 240 | 315 | 280 | 54000 | 72450 | 65800
гр.3 | 225 | 230 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 225 | 230 | 235 | 135 | 40 | 60 | 30375 | 9200 | 14100
гр.5 | 225 | 230 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 225 | 230 | 235 | 50 | 40 | 50 | 11250 | 9200 | 11750
гр.7 | 225 | 230 | 235 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3450 | 0
гр.8 | 225 | 230 | 235 | 15 | 15 | 15 | 3375 | 3450 | 3525 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 530 | 510 | 510 | 119250 | 117300 | 119850 | 356400

## ТП-12
ТП-12
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 220 | 220
гр.3 | 226 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 226 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 226 | 220 | 220 | 30 | 25 | 28 | 6780 | 5500 | 6160
гр.6 | 226 | 220 | 220 | 3 | 10 | 20 | 678 | 2200 | 4400
гр.7 | 226 | 220 | 220 | 20 | 10 | 20 | 4520 | 2200 | 4400
гр.8 | 226 | 220 | 220 | 4 | 2 | 2 | 904 | 440 | 440 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 57 | 47 | 70 | 12882 | 10340 | 15400 | 38622
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 236 | 235 | 232
гр.11 | 236 | 235 | 232 | 90 | 130 | 130 | 21240 | 30550 | 30160
гр.13 | 236 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 236 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.15 | 236 | 235 | 232 | 80 | 60 | 100 | 18880 | 14100 | 23200
гр.22 | 236 | 235 | 232 | 5 | 15 | 12 | 1180 | 3525 | 2784
гр.23 | 236 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 175 | 205 | 242 | 41300 | 48175 | 56144 | 145619

## ТП-13
ТП-13
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 231 | 231
гр.2 | 226 | 231 | 231 | 70 | 67 | 40 | 15820 | 15477 | 9240
гр.5 | 226 | 231 | 231 | 30 | 25 | 38 | 6780 | 5775 | 8778
гр.6 | 226 | 231 | 231 | 43 | 35 | 42 | 9718 | 8085 | 9702
гр.7 | 226 | 231 | 231 | 170 | 180 | 200 | 38420 | 41580 | 46200
гр.8 | 226 | 231 | 231 | 31 | 3 | 3 | 7006 | 693 | 693
|  |  |  | 344 | 310 | 323 | 77744 | 71610 | 74613 | 223967

## ТП-10
ТП-10
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 239 | 236
гр.1 | 232 | 239 | 236 | 56 | 43 | 70 | 12992 | 10277 | 16520
гр.2 | 232 | 239 | 236 | 5 | 15 | 20 | 1160 | 3585 | 4720
гр.3 | 232 | 239 | 236 | 65 | 59 | 50 | 15080 | 14101 | 11800
гр.4 | 232 | 239 | 236 | 6 | 8 | 8 | 1392 | 1912 | 1888
гр.5 | 232 | 239 | 236 | 130 | 126 | 110 | 30160 | 30114 | 25960
гр.7 | 232 | 239 | 236 | 38 | 42 | 70 | 8816 | 10038 | 16520
гр.8 | 232 | 239 | 236 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6608
гр.9 | 232 | 239 | 236 | 65 | 59 | 70 | 15080 | 14101 | 16520 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 365 | 352 | 426 | 84680 | 84128 | 100536 | 269344

## ТП-9
ТП-9
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 228 | 225
гр.1 | 220 | 228 | 225 | 30 | 38 | 35 | 6600 | 8664 | 7875
гр.2 | 220 | 228 | 225 | 90 | 35 | 15 | 19800 | 7980 | 3375
гр.3 | 220 | 228 | 225 | 110 | 35 | 98 | 24200 | 7980 | 22050
гр.4 | 220 | 228 | 225 | 75 | 40 | 60 | 16500 | 9120 | 13500
гр.5 | 220 | 228 | 225 | 60 | 30 | 35 | 13200 | 6840 | 7875
гр.6 | 220 | 228 | 225 | 75 | 60 | 100 | 16500 | 13680 | 22500
гр.7 | 220 | 228 | 225 | 90 | 130 | 120 | 19800 | 29640 | 27000
гр.8 | 220 | 228 | 225 | 15 | 0 | 20 | 3300 | 0 | 4500
гр.9 | 220 | 228 | 225 | 20 | 15 | 10 | 4400 | 3420 | 2250
гр.10 | 220 | 228 | 225 | 8 | 2 | 2 | 1760 | 456 | 450
гр.11 | 220 | 228 | 225 | 20 | 20 | 30 | 4400 | 4560 | 6750
|  |  |  | 593 | 405 | 525 | 130460 | 92340 | 118125 | 340925

## ТП-8
ТП-8
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 225 | 225
гр.1 | 230 | 225 | 225 | 15 | 8 | 40 | 3450 | 1800 | 9000
гр.2 | 230 | 225 | 225 | 175 | 148 | 205 | 40250 | 33300 | 46125
гр.3 | 230 | 225 | 225 | 105 | 138 | 80 | 24150 | 31050 | 18000
гр.4 | 230 | 225 | 225 | 185 | 215 | 190 | 42550 | 48375 | 42750
гр.5 | 230 | 225 | 225 | 15 | 15 | 13 | 3450 | 3375 | 2925
гр.6 | 230 | 225 | 225 | 95 | 130 | 78 | 21850 | 29250 | 17550
гр.7 | 230 | 225 | 225 | 70 | 55 | 70 | 16100 | 12375 | 15750
гр.8 | 230 | 225 | 225 | 15 | 85 | 20 | 3450 | 19125 | 4500
гр.9 | 230 | 225 | 225 | 50 | 48 | 45 | 11500 | 10800 | 10125
гр.10 | 230 | 225 | 225 | 38 | 50 | 60 | 8740 | 11250 | 13500
гр.11 | 230 | 225 | 225 | 60 | 40 | 40 | 13800 | 9000 | 9000 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 823 | 932 | 841 | 189290 | 209700 | 189225 | 588215

## ТП-7
ТП-7
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 229 | 229
гр.1 | 230 | 229 | 229 | 40 | 40 | 35 | 9200 | 9160 | 8015
гр.2 | 230 | 229 | 229 | 50 | 50 | 35 | 11500 | 11450 | 8015
гр.3 | 230 | 229 | 229 | 8 | 8 | 8 | 1840 | 1832 | 1832
гр.4 | 230 | 229 | 229 | 20 | 15 | 60 | 4600 | 3435 | 13740
гр.5 | 230 | 229 | 229 | 60 | 70 | 70 | 13800 | 16030 | 16030
гр.6 | 230 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 230 | 229 | 229 | 68 | 140 | 80 | 15640 | 32060 | 18320
гр.8 | 230 | 229 | 229 | 50 | 0 | 40 | 11500 | 0 | 9160 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 296 | 323 | 328 | 68080 | 73967 | 75112 | 217159

## ТП-3А
ТП-3А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 231 | 231
гр.1 | 225 | 231 | 231 | 2 | 2 | 0 | 450 | 462 | 0
гр.2 | 225 | 231 | 231 | 25 | 15 | 10 | 5625 | 3465 | 2310
гр.3 | 225 | 231 | 231 | 5 | 15 | 10 | 1125 | 3465 | 2310
гр.4 | 225 | 231 | 231 | 50 | 55 | 45 | 11250 | 12705 | 10395
гр.5 | 225 | 231 | 231 | 105 | 85 | 99 | 23625 | 19635 | 22869
гр.6 | 225 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 225 | 231 | 231 | 60 | 85 | 45 | 13500 | 19635 | 10395 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 55575 | 59367 | 48279 | 163221
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 234 | 230 | 230
гр.9 | 234 | 230 | 230 | 75 | 90 | 100 | 17550 | 20700 | 23000
гр.10 | 234 | 230 | 230 | 45 | 60 | 55 | 10530 | 13800 | 12650
гр.12 | 234 | 230 | 230 | 15 | 16 | 35 | 3510 | 3680 | 8050
гр.14 | 234 | 230 | 230 | 20 | 15 | 35 | 4680 | 3450 | 8050
гр.15 | 234 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 234 | 230 | 230 | 26 | 45 | 15 | 6084 | 10350 | 3450
гр.17 | 234 | 230 | 230 | 4 | 4 | 4 | 936 | 920 | 920
гр.18 | 234 | 230 | 230 | 25 | 30 | 38 | 5850 | 6900 | 8740
гр.19 | 234 | 230 | 230 | 45 | 58 | 75 | 10530 | 13340 | 17250
гр.21 | 234 | 230 | 230 | 65 | 68 | 75 | 15210 | 15640 | 17250
гр.22 | 234 | 230 | 230 | 40 | 58 | 48 | 9360 | 13340 | 11040
гр.23 | 234 | 230 | 230 | 25 | 38 | 60 | 5850 | 8740 | 13800
гр.24 | 234 | 230 | 230 | 100 | 40 | 63 | 23400 | 9200 | 14490
|  |  |  | 485 | 522 | 603 | 113490 | 120060 | 138690 | 372240

## ТП-2А
ТП-2А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 227 | 228
гр.1 | 230 | 227 | 228 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2736
гр.2 | 230 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 230 | 227 | 228 | 30 | 34 | 30 | 6900 | 7718 | 6840
гр.4 | 230 | 227 | 228 | 80 | 60 | 70 | 18400 | 13620 | 15960
гр.5 | 230 | 227 | 228 | 5 | 11 | 26 | 1150 | 2497 | 5928 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 26450 | 23835 | 31464 | 81749
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 227 | 228
гр.1 | 230 | 227 | 228 | 100 | 140 | 89 | 23000 | 31780 | 20292
гр.2 | 230 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 230 | 227 | 228 | 50 | 67 | 44 | 11500 | 15209 | 10032
гр.4 | 230 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 230 | 227 | 228 | 46 | 54 | 70 | 10580 | 12258 | 15960 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 196 | 261 | 203 | 45080 | 59247 | 46284 | 150611

## РП-25
РП-25
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 228 | 231
гр.2 | 223 | 228 | 231 | 115 | 70 | 65 | 25645 | 15960 | 15015
гр.3 | 223 | 228 | 231 | 2 | 2 | 2 | 446 | 456 | 462
гр.4 | 223 | 228 | 231 | 25 | 55 | 40 | 5575 | 12540 | 9240
гр.5 | 223 | 228 | 231 | 3 | 3 | 3 | 669 | 684 | 693
гр.8 | 223 | 228 | 231 | 75 | 55 | 48 | 16725 | 12540 | 11088 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 49060 | 42180 | 36498 | 127738
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 218 | 220 | 218
гр.2 | 218 | 220 | 218 | 10 | 10 | 10 | 2180 | 2200 | 2180
гр.3 | 218 | 220 | 218 | 2 | 2 | 2 | 436 | 440 | 436
гр.4 | 218 | 220 | 218 | 68 | 80 | 85 | 14824 | 17600 | 18530
гр.7 | 218 | 220 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 218 | 220 | 218 | 120 | 120 | 100 | 26160 | 26400 | 21800
|  |  |  | 200 | 212 | 197 | 43600 | 46640 | 42946 | 133186

## ТП-5777
ТП-5777
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 02.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 224 | 230 | 227
гр.1 | 224 | 230 | 227 | 30 | 30 | 30 | 6720 | 6900 | 6810
гр.2 | 224 | 230 | 227 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2043
гр.3 | 224 | 230 | 227 | 10 | 0 | 6 | 2240 | 0 | 1362
гр.5 | 224 | 230 | 227 | 18 | 16 | 17 | 4032 | 3680 | 3859
гр.6 | 224 | 230 | 227 | 2 | 1 | 0 | 448 | 230 | 0
гр.10 | 224 | 230 | 227 | 59 | 46 | 37 | 13216 | 10580 | 8399
гр.12 | 224 | 230 | 227 | 23 | 30 | 35 | 5152 | 6900 | 7945 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 31808 | 28290 | 30418 | 90516
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 213 | 215 | 227
гр.1 | 213 | 215 | 227 | 76 | 70 | 48 | 16188 | 15050 | 10896
гр.2 | 213 | 215 | 227 | 42 | 39 | 33 | 8946 | 8385 | 7491
гр.4 | 213 | 215 | 227 | 76 | 62 | 43 | 16188 | 13330 | 9761
гр.6 | 213 | 215 | 227 | 75 | 83 | 68 | 15975 | 17845 | 15436
гр.7 | 213 | 215 | 227 | 35 | 42 | 34 | 7455 | 9030 | 7718
гр.10 | 213 | 215 | 227 | 30 | 35 | 80 | 6390 | 7525 | 18160
гр.12 | 213 | 215 | 227 | 40 | 52 | 37 | 8520 | 11180 | 8399
|  |  |  | 374 | 383 | 343 | 64752 | 63640 | 51302 | 179694

## ТП-5647
ТП-5647
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 228 | 228
гр.1 | 228 | 228 | 228 | 25 | 23 | 25 | 5700 | 5244 | 5700
гр.2 | 228 | 228 | 228 | 120 | 70 | 60 | 27360 | 15960 | 13680
гр.3 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 228 | 228 | 228 | 15 | 13 | 65 | 3420 | 2964 | 14820
гр.7 | 228 | 228 | 228 | 115 | 105 | 100 | 26220 | 23940 | 22800
гр.8 | 228 | 228 | 228 | 110 | 128 | 75 | 25080 | 29184 | 17100
гр.10 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 82080 | 72048 | 68400 | 222528
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 235 | 238 | 238
гр.1 | 235 | 238 | 238 | 18 | 15 | 15 | 4230 | 3570 | 3570
гр.2 | 235 | 238 | 238 | 10 | 10 | 10 | 2350 | 2380 | 2380
гр.4 | 235 | 238 | 238 | 110 | 150 | 105 | 25850 | 35700 | 24990
гр.5 | 235 | 238 | 238 | 50 | 70 | 55 | 11750 | 16660 | 13090
гр.7 | 235 | 238 | 238 | 2 | 2 | 2 | 470 | 476 | 476
гр.8 | 235 | 238 | 238 | 55 | 68 | 30 | 12925 | 16184 | 7140
гр.10 | 235 | 238 | 238 | 20 | 18 | 30 | 4700 | 4284 | 7140
гр.12 | 235 | 238 | 238 | 98 | 90 | 80 | 23030 | 21420 | 19040
|  |  |  | 363 | 423 | 327 | 85305 | 100674 | 77826 | 263805

## ТП-5621
ТП-5621
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 02.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 225 | 225
гр.3 | 225 | 225 | 225 | 9 | 14 | 16 | 2025 | 3150 | 3600
гр.4 | 225 | 225 | 225 | 40 | 55 | 30 | 9000 | 12375 | 6750
гр.6 | 225 | 225 | 225 | 46 | 67 | 42 | 10350 | 15075 | 9450
гр.12 | 225 | 225 | 225 | 68 | 67 | 46 | 15300 | 15075 | 10350 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 36675 | 45675 | 30150 | 112500
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 225 | 225 | 225
гр.1 | 225 | 225 | 225 | 1 | 0 | 1 | 225 | 0 | 225
гр.2 | 225 | 225 | 225 | 27 | 18 | 56 | 6075 | 4050 | 12600
гр.6 | 225 | 225 | 225 | 63 | 42 | 44 | 14175 | 9450 | 9900
гр.10 | 225 | 225 | 225 | 35 | 55 | 53 | 7875 | 12375 | 11925
гр.12 | 225 | 225 | 225 | 25 | 21 | 16 | 5625 | 4725 | 3600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 151 | 136 | 170 | 33975 | 30600 | 38250 | 102825

## ТП-5662
ТП-5662
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 236 | 233 | 233
гр.1 | 236 | 233 | 233 | 25 | 15 | 15 | 5900 | 3495 | 3495
гр.2 | 236 | 233 | 233 | 18 | 40 | 35 | 4248 | 9320 | 8155
гр.4 | 236 | 233 | 233 | 50 | 50 | 65 | 11800 | 11650 | 15145
гр.7 | 236 | 233 | 233 | 15 | 35 | 15 | 3540 | 8155 | 3495
гр.8 | 236 | 233 | 233 | 50 | 80 | 105 | 11800 | 18640 | 24465
гр.9 | 236 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 236 | 233 | 233 | 90 | 65 | 80 | 21240 | 15145 | 18640
гр.11 | 236 | 233 | 233 | 0 | 10 | 13 | 0 | 2330 | 3029
гр.12 | 236 | 233 | 233 | 70 | 90 | 80 | 16520 | 20970 | 18640 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 75048 | 89705 | 95064 | 259817
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 236 | 236 | 236
гр.1 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 236 | 236 | 236 | 5 | 5 | 5 | 1180 | 1180 | 1180
гр.3 | 236 | 236 | 236 | 50 | 30 | 35 | 11800 | 7080 | 8260
гр.4 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 236 | 236 | 236 | 98 | 80 | 45 | 23128 | 18880 | 10620
гр.10 | 236 | 236 | 236 | 20 | 3 | 10 | 4720 | 708 | 2360
гр.11 | 236 | 236 | 236 | 25 | 70 | 110 | 5900 | 16520 | 25960
гр.12 | 236 | 236 | 236 | 2 | 2 | 2 | 472 | 472 | 472
|  |  |  | 200 | 190 | 207 | 47200 | 44840 | 48852 | 140892

## ТП-5671
ТП-5671
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 3 | 3 | 3 | 690 | 690 | 690
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 15 | 35 | 30 | 3450 | 8050 | 6900
гр.3 | 230 | 230 | 230 | 10 | 0 | 3 | 2300 | 0 | 690
гр.4 | 230 | 230 | 230 | 100 | 130 | 170 | 23000 | 29900 | 39100
гр.5 | 230 | 230 | 230 | 40 | 36 | 25 | 9200 | 8280 | 5750
гр.6 | 230 | 230 | 230 | 100 | 110 | 60 | 23000 | 25300 | 13800
гр.8 | 230 | 230 | 230 | 25 | 45 | 60 | 5750 | 10350 | 13800 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 67390 | 82570 | 80730 | 230690
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 221 | 228 | 226
гр.1 | 221 | 228 | 226 | 2 | 2 | 2 | 442 | 456 | 452
гр.2 | 221 | 228 | 226 | 15 | 13 | 13 | 3315 | 2964 | 2938
гр.4 | 221 | 228 | 226 | 120 | 100 | 110 | 26520 | 22800 | 24860
гр.5 | 221 | 228 | 226 | 15 | 16 | 35 | 3315 | 3648 | 7910
гр.6 | 221 | 228 | 226 | 150 | 160 | 98 | 33150 | 36480 | 22148
гр.7 | 221 | 228 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 221 | 228 | 226 | 10 | 10 | 10 | 2210 | 2280 | 2260
|  |  |  | 312 | 301 | 268 | 68952 | 68628 | 60568 | 198148

## ТП-5685
ТП-5685
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 226 | 225
гр.1 | 228 | 226 | 225 | 20 | 25 | 30 | 4560 | 5650 | 6750
гр.2 | 228 | 226 | 225 | 7 | 2 | 1 | 1596 | 452 | 225
гр.3 | 228 | 226 | 225 | 29 | 30 | 34 | 6612 | 6780 | 7650
гр.4 | 228 | 226 | 225 | 90 | 70 | 124 | 20520 | 15820 | 27900
гр.5 | 228 | 226 | 225 | 13 | 26 | 6 | 2964 | 5876 | 1350
гр.6 | 228 | 226 | 225 | 74 | 114 | 120 | 16872 | 25764 | 27000
гр.7 | 228 | 226 | 225 | 6 | 2 | 5 | 1368 | 452 | 1125
гр.8 | 228 | 226 | 225 | 14 | 9 | 14 | 3192 | 2034 | 3150 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 253 | 278 | 334 | 57684 | 62828 | 75150 | 195662

## ТП-5688
ТП-5688
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 222 | 228
гр.1 | 231 | 222 | 228 | 12 | 26 | 35 | 2772 | 5772 | 7980
гр.2 | 231 | 222 | 228 | 35 | 22 | 30 | 8085 | 4884 | 6840
гр.3 | 231 | 222 | 228 | 10 | 10 | 5 | 2310 | 2220 | 1140
гр.4 | 231 | 222 | 228 | 38 | 35 | 36 | 8778 | 7770 | 8208
гр.7 | 231 | 222 | 228 | 23 | 24 | 30 | 5313 | 5328 | 6840
гр.8 | 231 | 222 | 228 | 60 | 49 | 65 | 13860 | 10878 | 14820 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 178 | 166 | 201 | 41118 | 36852 | 45828 | 123798

## ТП-5687
ТП-5687
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 237 | 235
гр.1 | 226 | 237 | 235 | 18 | 15 | 20 | 4068 | 3555 | 4700
гр.3 | 226 | 237 | 235 | 0 | 2 | 2 | 0 | 474 | 470
гр.5 | 226 | 237 | 235 | 25 | 45 | 40 | 5650 | 10665 | 9400
гр.6 | 226 | 237 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 226 | 237 | 235 | 50 | 45 | 40 | 11300 | 10665 | 9400
гр.8 | 226 | 237 | 235 | 48 | 30 | 40 | 10848 | 7110 | 9400
гр.9 | 226 | 237 | 235 | 15 | 20 | 5 | 3390 | 4740 | 1175
гр.10 | 226 | 237 | 235 | 100 | 40 | 45 | 22600 | 9480 | 10575
гр.11 | 226 | 237 | 235 | 30 | 65 | 30 | 6780 | 15405 | 7050
гр.12 | 226 | 237 | 235 | 98 | 89 | 105 | 22148 | 21093 | 24675 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 384 | 351 | 327 | 86784 | 83187 | 76845 | 246816

## ТП-5698
ТП-5698
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 227 | 225
гр.1 | 228 | 227 | 225 | 77 | 73 | 72 | 17556 | 16571 | 16200
гр.3 | 228 | 227 | 225 | 133 | 140 | 144 | 30324 | 31780 | 32400
гр.4 | 228 | 227 | 225 | 1 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
гр.8 | 228 | 227 | 225 | 4 | 0 | 3 | 912 | 0 | 675 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 49020 | 48351 | 49275 | 146646
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 221 | 223 | 224
гр.9 | 221 | 223 | 224 | 4 | 2 | 19 | 884 | 446 | 4256
гр.10 | 221 | 223 | 224 | 36 | 39 | 46 | 7956 | 8697 | 10304
гр.12 | 221 | 223 | 224 | 22 | 4 | 6 | 4862 | 892 | 1344
гр.14 | 221 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 62 | 45 | 71 | 13702 | 10035 | 15904 | 39641

## ТП-5692
ТП-5692
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 226 | 226
гр.1 | 230 | 226 | 226 | 20 | 25 | 25 | 4600 | 5650 | 5650
гр.2 | 230 | 226 | 226 | 26 | 40 | 35 | 5980 | 9040 | 7910
гр.3 | 230 | 226 | 226 | 165 | 215 | 130 | 37950 | 48590 | 29380
гр.4 | 230 | 226 | 226 | 40 | 50 | 80 | 9200 | 11300 | 18080
гр.5 | 230 | 226 | 226 | 40 | 80 | 55 | 9200 | 18080 | 12430
гр.6 | 230 | 226 | 226 | 35 | 40 | 28 | 8050 | 9040 | 6328
гр.7 | 230 | 226 | 226 | 75 | 115 | 130 | 17250 | 25990 | 29380 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 401 | 565 | 483 | 92230 | 127690 | 109158 | 329078

## ТП-63
ТП-63
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод Т1 | 231 | 234 | 232
гр.1 | 231 | 234 | 232 | 24 | 37 | 27 | 5544 | 8658 | 6264
гр.2 | 231 | 234 | 232 | 73 | 83 | 99 | 16863 | 19422 | 22968
гр.3 | 231 | 234 | 232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 234 | 232
гр.4 | 231 | 234 | 232 | 190 | 140 | 105 | 43890 | 32760 | 24360
гр.5 | 231 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.9 | 231 | 234 | 232 | 40 | 43 | 51 | 9240 | 10062 | 11832
гр.10 | 231 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 231 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 231 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 231 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 231 | 234 | 232 | 1 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 328 | 304 | 283 | 75768 | 71136 | 65656 | 212560

## ТП-37
ТП-37
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 226 | 230
гр.1 | 226 | 226 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230
гр.2 | 226 | 226 | 230 | 20 | 70 | 12 | 4520 | 15820 | 2760
гр.3 | 226 | 226 | 230 | 81 | 52 | 26 | 18306 | 11752 | 5980
гр.4 | 226 | 226 | 230 | 55 | 41 | 40 | 12430 | 9266 | 9200
гр.5 | 226 | 226 | 230 | 11 | 25 | 20 | 2486 | 5650 | 4600
гр.6 | 226 | 226 | 230 | 36 | 5 | 14 | 8136 | 1130 | 3220
гр.7 | 226 | 226 | 230 | 20 | 24 | 38 | 4520 | 5424 | 8740
гр.8 | 226 | 226 | 230 | 22 | 0 | 8 | 4972 | 0 | 1840
гр.9 | 226 | 226 | 230 | 15 | 50 | 30 | 3390 | 11300 | 6900
гр.10 | 226 | 226 | 230 | 20 | 14 | 9 | 4520 | 3164 | 2070
гр.11 | 226 | 226 | 230 | 50 | 70 | 68 | 11300 | 15820 | 15640 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.12 | 226 | 226 | 230 | 5 | 20 | 15 | 1130 | 4520 | 3450
|  |  |  | 335 | 371 | 281 | 74580 | 79326 | 61180 | 215086

## ТП-16 РЖД
ТП-16
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 235 | 235
гр.3 | 235 | 235 | 235 | 10 | 10 | 10 | 2350 | 2350 | 2350
гр.7 | 235 | 235 | 235 | 2 | 2 | 10 | 470 | 470 | 2350
гр.8 | 235 | 235 | 235 | 38 | 40 | 60 | 8930 | 9400 | 14100
гр.10 | 235 | 235 | 235 | 15 | 38 | 28 | 3525 | 8930 | 6580
гр.12 | 235 | 235 | 235 | 45 | 40 | 78 | 10575 | 9400 | 18330
гр.13 | 235 | 235 | 235 | 15 | 25 | 13 | 3525 | 5875 | 3055
гр.14 | 235 | 235 | 235 | 138 | 135 | 205 | 32430 | 31725 | 48175
гр.15 | 235 | 235 | 235 | 40 | 25 | 0 | 9400 | 5875 | 0
гр.16 | 235 | 235 | 235 | 10 | 10 | 10 | 2350 | 2350 | 2350 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 313 | 325 | 414 | 73555 | 76375 | 97290 | 247220

## ТП-6
ТП-6
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 243 | 243 | 243
гр.1 | 243 | 243 | 243 | 25 | 40 | 25 | 6075 | 9720 | 6075
гр. 2 | 243 | 243 | 243 | 35 | 40 | 28 | 8505 | 9720 | 6804
гр. 3 | 243 | 243 | 243 | 50 | 35 | 40 | 12150 | 8505 | 9720
гр. 4 | 243 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр. 5 | 243 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр. 6 | 243 | 243 | 243 | 5 | 5 | 5 | 1215 | 1215 | 1215
гр. 8 | 243 | 243 | 243 | 10 | 11 | 8 | 2430 | 2673 | 1944 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 30375 | 31833 | 25758 | 87966
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 239 | 245
гр.1 | 228 | 239 | 245 | 80 | 60 | 35 | 18240 | 14340 | 8575
гр.2 | 228 | 239 | 245 | 115 | 125 | 18 | 26220 | 29875 | 4410
гр.3 | 228 | 239 | 245 | 75 | 70 | 45 | 17100 | 16730 | 11025 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 228 | 239 | 245 | 25 | 23 | 28 | 5700 | 5497 | 6860
гр.5 | 228 | 239 | 245 | 8 | 8 | 8 | 1824 | 1912 | 1960
|  |  |  | 428 | 417 | 240 | 122310 | 124611 | 75526 | 322447

## ТП-36 Федоровка
ТП-36 Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
ввод Т1 | 228 | 220 | 225
гр.4 | 228 | 220 | 225 | 67 | 167 | 169 | 15276 | 36740 | 38025
гр.6 | 228 | 220 | 225 | 186 | 148 | 169 | 42408 | 32560 | 38025
гр.10 | 228 | 220 | 225 | 103 | 108 | 78 | 23484 | 23760 | 17550
гр.12 | 228 | 220 | 225 | 38 | 30 | 56 | 8664 | 6600 | 12600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 89832 | 99660 | 106200 | 295692 | 630000 | 0.46935
ввод Т2 | 222 | 223 | 217
гр.13 | 222 | 223 | 217 | 6 | 0 | 0 | 1332 | 0 | 0
гр.16 | 222 | 223 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.17 | 222 | 223 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 222 | 223 | 217 | 76 | 103 | 175 | 16872 | 22969 | 37975 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 82 | 103 | 175 | 18204 | 22969 | 37975 | 79148 | 630000 | 0.12563

## ТП-3 Сосновка
ТП-3 Сосновка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
ввод Т1 | 226 | 223 | 222
гр.3 | 226 | 223 | 222 | 25 | 26 | 32 | 5650 | 5798 | 7104
гр.5 | 226 | 223 | 222 | 3 | 3 | 6 | 678 | 669 | 1332
гр.7 | 226 | 223 | 222 | 38 | 23 | 28 | 8588 | 5129 | 6216
гр.8 | 226 | 223 | 222 | 37 | 37 | 29 | 8362 | 8251 | 6438
гр.9 | 226 | 223 | 222 | 19 | 30 | 33 | 4294 | 6690 | 7326 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 27572 | 26537 | 28416 | 82525 | 320000 | 0.25789
ввод Т2 | 234 | 246 | 236
гр.11 | 234 | 246 | 236 | 100 | 43 | 107 | 23400 | 10578 | 25252
гр.12 | 234 | 246 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 234 | 246 | 236 | 75 | 60 | 46 | 17550 | 14760 | 10856
гр.15 | 234 | 246 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 234 | 246 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.17 | 234 | 246 | 236 | 92 | 95 | 120 | 21528 | 23370 | 28320
гр.18 | 234 | 246 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 267 | 198 | 273 | 62478 | 48708 | 64428 | 175614 | 400000 | 0.43904

## ТП-4 Сосновка
ТП-4 Сосновка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
ввод 0,4 кВ | 240 | 246 | 240
гр.4 | 240 | 246 | 240 | 205 | 232 | 170 | 49200 | 57072 | 40800
гр.11 | 240 | 246 | 240 | 19 | 6 | 10 | 4560 | 1476 | 2400
гр.13 | 240 | 246 | 240 | 96 | 72 | 115 | 23040 | 17712 | 27600
гр.14 | 240 | 246 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.15 | 240 | 246 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 320 | 310 | 295 | 76800 | 76260 | 70800 | 223860 | 250000 | 0.89544

## ТП-9 Сосновка
ТП-9 Сосновка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 230 | 228
гр.8 | 228 | 230 | 228 | 25 | 35 | 46 | 5700 | 8050 | 10488
гр.11 | 228 | 230 | 228 | 3 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0
гр.18 | 228 | 230 | 228 | 38 | 29 | 36 | 8664 | 6670 | 8208 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 66 | 64 | 82 | 15048 | 14720 | 18696 | 48464 | 320000 | 0.15145

## КТП-14
КТП-14
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 237 | 232 | 251
гр.1 | 237 | 232 | 251 | 5 | 2 | 12 | 1185 | 464 | 3012
гр.2 | 237 | 232 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 237 | 232 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 237 | 232 | 251 | 170 | 97 | 100 | 40290 | 22504 | 25100
гр.9 | 237 | 232 | 251 | 180 | 130 | 115 | 42660 | 30160 | 28865
гр.8 | 237 | 232 | 251 | 29 | 35 | 30 | 6873 | 8120 | 7530 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 384 | 264 | 257 | 91008 | 61248 | 64507 | 216763 | 400000 | 0.54191

## ТП-11
ТП-11
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 243 | 242
гр.2 | 240 | 243 | 242 | 153 | 136 | 125 | 36720 | 33048 | 30250
гр.4 | 240 | 243 | 242 | 11 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0
гр.7 | 240 | 243 | 242 | 50 | 20 | 23 | 12000 | 4860 | 5566 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 51360 | 37908 | 35816 | 125084 | 160000 | 0.78177
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 227 | 2230 | 237
гр.5 | 227 | 2230 | 237 | 62 | 57 | 61 | 14074 | 127110 | 14457
гр.6 | 227 | 2230 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 227 | 2230 | 237 | 15 | 10 | 0 | 3405 | 22300 | 0
|  |  |  | 77 | 67 | 61 | 17479 | 149410 | 14457 | 181346 | 160000 | 1.1334

## КТП-Дивизион
КТП-Дивизион
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-27
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 238 | 239 | 237
гр.3 | 238 | 239 | 237 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2629 | 1422
гр.4 | 238 | 239 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 0 | 11 | 6 | 0 | 2629 | 1422 | 4051 | 400000 | 0.010127

## ТП-45
ТП-45
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 249 | 246 | 252
гр.1 | 249 | 246 | 252 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.01.2017 г.
гр.2 | 249 | 246 | 252 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.4 | 249 | 246 | 252 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.5 | 249 | 246 | 252 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.6 | 249 | 246 | 252 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.7 | 249 | 246 | 252 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.8 | 249 | 246 | 252 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 249 | 246 | 252 | 170 | 245 | 207 | 42330 | 60270 | 52164 | 154764 | 400000 | 0.38691

## ТП-80
ТП-80
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 242 | 239 | 240
гр.2 | 242 | 239 | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.01.2017 г.
гр.6 | 242 | 239 | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.8 | 242 | 239 | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.12 | 242 | 239 | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 242 | 239 | 240 | 150 | 168 | 166 | 36300 | 40152 | 39840 | 116292 | 630000 | 0.18459
ввод 0,4 кВ 2 с.ш.
гр.16 | 239 | 242 | 236 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.24 | 239 | 242 | 236 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.15 | 239 | 242 | 236 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.25 | 239 | 242 | 236 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ввод | 239 | 242 | 236 | 100 | 77 | 110 | 23900 | 18634 | 25960 | 68494 | 630000 | 0.10872

## ТП-1435
ТП-1435
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 220 | 225
гр.1 | 220 | 220 | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.01.2017 г.
гр.3 | 220 | 220 | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.5 | 220 | 220 | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.7 | 220 | 220 | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.8 | 220 | 220 | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 220 | 220 | 225 | 628 | 629 | 534 | 138160 | 138380 | 120150 | 396690 | 630000 | 0.62967

## ТП-1292
ТП-1292
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 236 | 235 | 238
гр.3 | 236 | 235 | 238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.01.2017 г.
гр.4 | 236 | 235 | 238 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.5 | 236 | 235 | 238 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.6 | 236 | 235 | 238 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.7 | 236 | 235 | 238 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.8 | 236 | 235 | 238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 236 | 235 | 238 | 220 | 277 | 270 | 51920 | 65095 | 64260 | 181275 | 400000 | 0.45319

## ТП-1246
ТП-1246
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 235 | 237
гр.2 | 231 | 235 | 237 | 21 | 25 | 33 | 4851 | 5875 | 7821
гр.4 | 231 | 235 | 237 | 55 | 62 | 52 | 12705 | 14570 | 12324
гр.6 | 231 | 235 | 237 | 62 | 70 | 58 | 14322 | 16450 | 13746
гр.8 | 231 | 235 | 237 | 25 | 12 | 15 | 5775 | 2820 | 3555 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 37653 | 39715 | 37446 | 114814 | 630000 | 0.18224
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 231 | 236 | 235
гр.10 | 231 | 236 | 235 | 15 | 22 | 21 | 3465 | 5192 | 4935
гр.12 | 231 | 236 | 235 | 74 | 48 | 77 | 17094 | 11328 | 18095
гр.14 | 231 | 236 | 235 | 26 | 16 | 12 | 6006 | 3776 | 2820
гр.16 | 231 | 236 | 235 | 44 | 33 | 58 | 10164 | 7788 | 13630
|  |  |  | 159 | 119 | 168 | 36729 | 28084 | 39480 | 104293 | 630000 | 0.16554

## ТП-1245
ТП-1245
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-27
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 226 | 222
гр.2 | 228 | 226 | 222 | 196 | 180 | 236 | 44688 | 40680 | 52392
гр.4 | 228 | 226 | 222 | 68 | 72 | 40 | 15504 | 16272 | 8880 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 60192 | 56952 | 61272 | 178416 | 400000 | 0.44604
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 222 | 217 | 223
гр.4 | 222 | 217 | 223 | 240 | 252 | 258 | 53280 | 54684 | 57534
гр.3 | 222 | 217 | 223 | 105 | 196 | 141 | 23310 | 42532 | 31443
|  |  |  | 345 | 448 | 399 | 76590 | 97216 | 88977 | 262783 | 400000 | 0.65696

## ТП-1244
ТП-1244
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 242 | 238
гр.2 | 240 | 242 | 238 | 50 | 89 | 62 | 12000 | 21538 | 14756
гр.3 | 240 | 242 | 238 | 1 | 1 | 5 | 240 | 242 | 1190
гр.4 | 240 | 242 | 238 | 85 | 71 | 115 | 20400 | 17182 | 27370
гр.6 | 240 | 242 | 238 | 25 | 22 | 23 | 6000 | 5324 | 5474
гр.7 | 240 | 242 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 240 | 242 | 238 | 32 | 78 | 55 | 7680 | 18876 | 13090 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 46320 | 63162 | 61880 | 171362 | 320000 | 0.53551
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 250 | 230 | 234
гр.9 | 250 | 230 | 234 | 223 | 243 | 187 | 55750 | 55890 | 43758
гр.10 | 250 | 230 | 234 | 1 | 1 | 0 | 250 | 230 | 0
гр.11 | 250 | 230 | 234 | 13 | 14 | 1 | 3250 | 3220 | 234
гр.12 | 250 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 250 | 230 | 234 | 19 | 11 | 39 | 4750 | 2530 | 9126
гр.15 | 250 | 230 | 234 | 17 | 8 | 29 | 4250 | 1840 | 6786
гр.16 | 250 | 230 | 234 | 7 | 28 | 7 | 1750 | 6440 | 1638
|  |  |  | 280 | 305 | 263 | 70000 | 70150 | 61542 | 201692 | 250000 | 0.80677

## ТП-1243
ТП-1243
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-27
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 222 | 224
гр.1 | 227 | 222 | 224 | 15 | 6 | 8 | 3405 | 1332 | 1792
гр.4 | 227 | 222 | 224 | 68 | 34 | 50 | 15436 | 7548 | 11200
гр.5 | 227 | 222 | 224 | 23 | 32 | 63 | 5221 | 7104 | 14112
гр.6 | 227 | 222 | 224 | 136 | 158 | 153 | 30872 | 35076 | 34272
гр.3 | 227 | 222 | 224 | 280 | 240 | 155 | 63560 | 53280 | 34720 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 118494 | 104340 | 96096 | 318930 | 400000 | 0.79732
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 226 | 220 | 223
гр.1 | 226 | 220 | 223 | 203 | 230 | 216 | 45878 | 50600 | 48168
гр.2 | 226 | 220 | 223 | 173 | 146 | 153 | 39098 | 32120 | 34119
гр.3 | 226 | 220 | 223 | 10 | 33 | 4 | 2260 | 7260 | 892
|  |  |  | 386 | 409 | 373 | 87236 | 89980 | 83179 | 260395 | 400000 | 0.65099

## ТП-1242
ТП-1242
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 233 | 241
гр.6 | 232 | 233 | 241 | 81 | 48 | 73 | 18792 | 11184 | 17593
гр.8 | 232 | 233 | 241 | 104 | 38 | 50 | 24128 | 8854 | 12050
гр.10 | 232 | 233 | 241 | 41 | 52 | 66 | 9512 | 12116 | 15906
гр.11 | 232 | 233 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 232 | 233 | 241 | 66 | 41 | 34 | 15312 | 9553 | 8194 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 67744 | 41707 | 53743 | 163194 | 400000 | 0.40798
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 235 | 237 | 237
гр.16 | 235 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 235 | 237 | 237 | 2 | 4 | 1 | 470 | 948 | 237
гр.21 | 235 | 237 | 237 | 42 | 12 | 33 | 9870 | 2844 | 7821
гр.22 | 235 | 237 | 237 | 96 | 105 | 102 | 22560 | 24885 | 24174
|  |  |  | 140 | 121 | 136 | 32900 | 28677 | 32232 | 93809 | 400000 | 0.23452

## ТП-1240
ТП-1240
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 240 | 240
гр.1 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 240 | 240 | 240 | 159 | 151 | 156 | 38160 | 36240 | 37440
гр.3 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | 100 | 24000 | 24000 | 24000
гр.4 | 240 | 240 | 240 | 28 | 24 | 27 | 6720 | 5760 | 6480 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 68880 | 66000 | 67920 | 202800 | 630000 | 0.3219
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 245 | 245 | 245
гр.1 | 245 | 245 | 245 | 101 | 100 | 104 | 24745 | 24500 | 25480
гр.2 | 245 | 245 | 245 | 6 | 10 | 11 | 1470 | 2450 | 2695
гр.3 | 245 | 245 | 245 | 65 | 65 | 70 | 15925 | 15925 | 17150
гр.4 | 245 | 245 | 245 | 51 | 53 | 58 | 12495 | 12985 | 14210
гр.5 | 245 | 245 | 245 | 28 | 26 | 31 | 6860 | 6370 | 7595
|  |  |  | 251 | 254 | 274 | 61495 | 62230 | 67130 | 190855 | 630000 | 0.30294

## ТП-1238
ТП-1238
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 239 | 235 | 236
гр.5 | 239 | 235 | 236 | 15 | 15 | 15 | 3585 | 3525 | 3540
гр.6 | 239 | 235 | 236 | 61 | 68 | 52 | 14579 | 15980 | 12272
гр.7 | 239 | 235 | 236 | 85 | 80 | 78 | 20315 | 18800 | 18408
гр.8 | 239 | 235 | 236 | 105 | 138 | 161 | 25095 | 32430 | 37996
гр.9 | 239 | 235 | 236 | 58 | 73 | 61 | 13862 | 17155 | 14396
гр.2 | 239 | 235 | 236 | 83 | 61 | 60 | 19837 | 14335 | 14160 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 407 | 435 | 427 | 97273 | 102225 | 100772 | 300270 | 400000 | 0.75067

## ТП-1234
ТП-1234
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-27
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 221 | 226
гр.1 | 225 | 221 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 225 | 221 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 225 | 221 | 226 | 16 | 20 | 21 | 3600 | 4420 | 4746
гр.4 | 225 | 221 | 226 | 93 | 138 | 96 | 20925 | 30498 | 21696
гр.5 | 225 | 221 | 226 | 96 | 105 | 69 | 21600 | 23205 | 15594
гр.6 | 225 | 221 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 225 | 221 | 226 | 68 | 74 | 48 | 15300 | 16354 | 10848
гр.8 | 225 | 221 | 226 | 64 | 90 | 87 | 14400 | 19890 | 19662 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 75825 | 94367 | 72546 | 242738 | 630000 | 0.3853
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 227 | 222 | 227
гр.1 | 227 | 222 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 227 | 222 | 227 | 53 | 86 | 75 | 12031 | 19092 | 17025
гр.4 | 227 | 222 | 227 | 7 | 6 | 8 | 1589 | 1332 | 1816
гр.5 | 227 | 222 | 227 | 6 | 8 | 8 | 1362 | 1776 | 1816
гр.6 | 227 | 222 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 227 | 222 | 227 | 83 | 81 | 46 | 18841 | 17982 | 10442
гр.8 | 227 | 222 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 149 | 181 | 137 | 33823 | 40182 | 31099 | 105104 | 630000 | 0.16683

## ТП-1232
ТП-1232
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 241 | 242 | 241
гр.2 | 241 | 242 | 241 | 160 | 125 | 210 | 38560 | 30250 | 50610
гр.4 | 241 | 242 | 241 | 81 | 145 | 84 | 19521 | 35090 | 20244
гр.5 | 241 | 242 | 241 | 8 | 10 | 6 | 1928 | 2420 | 1446
гр.6 | 241 | 242 | 241 | 140 | 160 | 120 | 33740 | 38720 | 28920
гр.7 | 241 | 242 | 241 | 2 | 2 | 2 | 482 | 484 | 482 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 94231 | 106964 | 101702 | 302897 | 400000 | 0.75724
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 242 | 243 | 240
гр.1 | 242 | 243 | 240 | 40 | 38 | 35 | 9680 | 9234 | 8400
гр.2 | 242 | 243 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 242 | 243 | 240 | 120 | 101 | 150 | 29040 | 24543 | 36000
гр.6 | 242 | 243 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 242 | 243 | 240 | 16 | 15 | 15 | 3872 | 3645 | 3600
гр.8 | 242 | 243 | 240 | 6 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0
|  |  |  | 182 | 154 | 200 | 44044 | 37422 | 48000 | 129466 | 400000 | 0.32366

## ТП-1231
ТП-1231
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 239 | 241 | 240
гр.1 | 239 | 241 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 239 | 241 | 240 | 33 | 41 | 39 | 7887 | 9881 | 9360
гр.3 | 239 | 241 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 239 | 241 | 240 | 31 | 30 | 18 | 7409 | 7230 | 4320
гр.5 | 239 | 241 | 240 | 68 | 66 | 71 | 16252 | 15906 | 17040
гр.6 | 239 | 241 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 31548 | 33017 | 30720 | 95285 | 400000 | 0.23821
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 241 | 246 | 241
гр.1 | 241 | 246 | 241 | 55 | 51 | 60 | 13255 | 12546 | 14460
гр.2 | 241 | 246 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 241 | 246 | 241 | 18 | 25 | 43 | 4338 | 6150 | 10363
гр.4 | 241 | 246 | 241 | 61 | 73 | 58 | 14701 | 17958 | 13978
гр.5 | 241 | 246 | 241 | 211 | 236 | 200 | 50851 | 58056 | 48200
гр.6 | 241 | 246 | 241 | 52 | 31 | 46 | 12532 | 7626 | 11086
|  |  |  | 397 | 416 | 407 | 95677 | 102336 | 98087 | 296100 | 400000 | 0.74025

## ТП-1229
ТП-1229
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 247 | 248 | 248
гр.1 | 247 | 248 | 248 | 51 | 130 | 52 | 12597 | 32240 | 12896
гр.6 | 247 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 12597 | 32240 | 12896 | 57733 | 400000 | 0.14433
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 249 | 240 | 245
гр.1 | 249 | 240 | 245 | 25 | 75 | 88 | 6225 | 18000 | 21560
гр.2 | 249 | 240 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 249 | 240 | 245 | 10 | 2 | 2 | 2490 | 480 | 490
гр.4 | 249 | 240 | 245 | 6 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0
гр.5 | 249 | 240 | 245 | 5 | 3 | 1 | 1245 | 720 | 245
|  |  |  | 46 | 80 | 91 | 11454 | 19200 | 22295 | 52949 | 400000 | 0.13237

## ТП-1226
ТП-1226
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 235 | 242
гр.1 | 235 | 235 | 242 | 121 | 135 | 96 | 28435 | 31725 | 23232
гр.2 | 235 | 235 | 242 | 84 | 62 | 131 | 19740 | 14570 | 31702
гр.4 | 235 | 235 | 242 | 101 | 82 | 70 | 23735 | 19270 | 16940
гр.5 | 235 | 235 | 242 | 93 | 68 | 84 | 21855 | 15980 | 20328
гр.6 | 235 | 235 | 242 | 42 | 71 | 130 | 9870 | 16685 | 31460
гр.8 | 235 | 235 | 242 | 67 | 101 | 62 | 15745 | 23735 | 15004 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 508 | 519 | 573 | 119380 | 121965 | 138666 | 380011 | 630000 | 0.60319

## ТП-1225
ТП-1225
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-27
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 233 | 236
гр.1 | 231 | 233 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 231 | 233 | 236 | 80 | 60 | 48 | 18480 | 13980 | 11328
гр.4 | 231 | 233 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.9 | 231 | 233 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 231 | 233 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 231 | 233 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.15 | 231 | 233 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 18480 | 13980 | 11328 | 43788 | 400000 | 0.10947
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 234 | 232 | 236
гр.2 | 234 | 232 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 234 | 232 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 234 | 232 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 234 | 232 | 236 | 53 | 65 | 55 | 12402 | 15080 | 12980
гр.12 | 234 | 232 | 236 | 54 | 58 | 40 | 12636 | 13456 | 9440
|  |  |  | 107 | 123 | 95 | 25038 | 28536 | 22420 | 75994 | 400000 | 0.18998

## РП-71
РП-71
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 242 | 241 | 241
гр.1 | 242 | 241 | 241 | 38 | 34 | 26 | 9196 | 8194 | 6266
гр.3 | 242 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 242 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 242 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 242 | 241 | 241 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1205
гр.8 | 242 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 9196 | 8194 | 7471 | 24861 | 250000 | 0.099444
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 247 | 249 | 249
гр.4 | 247 | 249 | 249 | 60 | 55 | 41 | 14820 | 13695 | 10209
|  |  |  | 60 | 55 | 41 | 14820 | 13695 | 10209 | 38724 | 320000 | 0.12101

## ТП-Фрегат
ТП-Фрегат
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
Ввод Т-2 | 225 | 228 | 227
ф8 | 225 | 228 | 227 | 122 | 81 | 110 | 27450 | 18468 | 24970
ф3 | 225 | 228 | 227 | 180 | 226 | 172 | 40500 | 51528 | 39044 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 302 | 307 | 282 | 67950 | 69996 | 64014 | 201960 | 250000 | 0.80784

## КТП-32
КТП-32
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
Ввод | 224 | 228 | 230
ф3 | 224 | 228 | 230 | 270 | 240 | 170 | 60480 | 54720 | 39100
ф4 | 224 | 228 | 230 | 241 | 224 | 252 | 53984 | 51072 | 57960 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 511 | 464 | 422 | 114464 | 105792 | 97060 | 317316 | 400000 | 0.79329

## КТП-34
КТП-34
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
Ввод | 220 | 228 | 219
ф1 | 220 | 228 | 219 | 200 | 120 | 168 | 44000 | 27360 | 36792
ф2 | 220 | 228 | 219 | 142 | 158 | 170 | 31240 | 36024 | 37230
ф3 | 220 | 228 | 219 | 166 | 103 | 98 | 36520 | 23484 | 21462 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 508 | 381 | 436 | 111760 | 86868 | 95484 | 294112 | 400000 | 0.73528

## ТП-Силикатчик
ТП-Силикатчик
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
ввод | 236 | 242 | 240
гр.1 | 236 | 242 | 240 | 5 | 22 | 27 | 1180 | 5324 | 6480
гр.2 | 236 | 242 | 240 | 29 | 20 | 13 | 6844 | 4840 | 3120
гр.3 | 236 | 242 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 236 | 242 | 240 | 81 | 70 | 73 | 19116 | 16940 | 17520
гр.5 | 236 | 242 | 240 | 22 | 6 | 7 | 5192 | 1452 | 1680
гр.6 | 236 | 242 | 240 | 30 | 23 | 39 | 7080 | 5566 | 9360
гр.7 | 236 | 242 | 240 | 70 | 61 | 64 | 16520 | 14762 | 15360
гр.8 | 236 | 242 | 240 | 66 | 52 | 58 | 15576 | 12584 | 13920 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 303 | 254 | 281 | 71508 | 61468 | 67440 | 200416 | 560000 | 0.35789

## ТП-Лермонтова
ТП-Лермонтова
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
Ввод 1 секц.1 | 240 | 251 | 245
гр.1 | 240 | 251 | 245 | 85 | 80 | 81 | 20400 | 20080 | 19845
гр.2 | 240 | 251 | 245 | 45 | 57 | 49 | 10800 | 14307 | 12005
гр.3 | 240 | 251 | 245 | 2 | 61 | 26 | 480 | 15311 | 6370
гр.4 | 240 | 251 | 245 | 10 | 22 | 7 | 2400 | 5522 | 1715
гр.6 | 240 | 251 | 245 | 119 | 65 | 80 | 28560 | 16315 | 19600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 62640 | 71535 | 59535 | 193710 | 400000 | 0.48428
Ввод 2 секц.2 | 242 | 244 | 240
гр.10 | 242 | 244 | 240 | 27 | 44 | 38 | 6534 | 10736 | 9120
гр.11 | 242 | 244 | 240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 732 | 0
гр.12 | 242 | 244 | 240 | 31 | 10 | 46 | 7502 | 2440 | 11040
|  |  |  | 58 | 57 | 84 | 14036 | 13908 | 20160 | 48104 | 400000 | 0.12026

## ТП-29 Новосинеглазово
ТП-29 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
Ввод Т1 | 249 | 247 | 243
ф1 | 249 | 247 | 243 | 63 | 55 | 99 | 15687 | 13585 | 24057
ф2 | 249 | 247 | 243 | 54 | 59 | 61 | 13446 | 14573 | 14823
ф4 | 249 | 247 | 243 | 57 | 63 | 65 | 14193 | 15561 | 15795
ф7 | 249 | 247 | 243 | 12 | 17 | 87 | 2988 | 4199 | 21141
ф9 | 249 | 247 | 243 | 8 | 39 | 28 | 1992 | 9633 | 6804
ф10 | 249 | 247 | 243 | 57 | 45 | 87 | 14193 | 11115 | 21141 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 62499 | 68666 | 103761 | 234926 | 630000 | 0.3729
Ввод Т2 | 244 | 237 | 234
ф11 | 244 | 237 | 234 | 38 | 30 | 23 | 9272 | 7110 | 5382
ф14 | 244 | 237 | 234 | 10 | 13 | 12 | 2440 | 3081 | 2808
ф16 | 244 | 237 | 234 | 84 | 30 | 27 | 20496 | 7110 | 6318
ф18 | 244 | 237 | 234 | 5 | 13 | 9 | 1220 | 3081 | 2106
ф17 | 244 | 237 | 234 | 45 | 44 | 36 | 10980 | 10428 | 8424
|  |  |  | 182 | 130 | 107 | 44408 | 30810 | 25038 | 100256 | 630000 | 0.15914

## ТП-22 Новосинеглазово
ТП-22 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
ввод 1 | 230 | 246 | 249
гр.1 | 230 | 246 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 230 | 246 | 249 | 34 | 15 | 45 | 7820 | 3690 | 11205
гр.2 | 230 | 246 | 249 | 35 | 10 | 0 | 8050 | 2460 | 0
гр.4 | 230 | 246 | 249 | 39 | 15 | 16 | 8970 | 3690 | 3984
гр.5 | 230 | 246 | 249 | 22 | 16 | 28 | 5060 | 3936 | 6972
гр.6 | 230 | 246 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 29900 | 13776 | 22161 | 65837 | 400000 | 0.16459
ввод 2 | 232 | 232 | 234
гр.7 | 232 | 232 | 234 | 119 | 49 | 66 | 27608 | 11368 | 15444
гр.8 | 232 | 232 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 232 | 232 | 234 | 10 | 3 | 27 | 2320 | 696 | 6318
гр.12 | 232 | 232 | 234 | 26 | 53 | 31 | 6032 | 12296 | 7254
гр.13 | 232 | 232 | 234 | 22 | 12 | 5 | 5104 | 2784 | 1170
гр.14 | 232 | 232 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 464 | 0
гр.16 | 232 | 232 | 234 | 43 | 15 | 20 | 9976 | 3480 | 4680
гр.15 | 232 | 232 | 234 | 86 | 115 | 81 | 19952 | 26680 | 18954
[7 empty] | 70992 | 57768 | 53820 | 182580 | 400000 | 0.45645

## ТП-Чехова
ТП-Чехова
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
Т1 | 234 | 231 | 231
ф1 | 234 | 231 | 231 | 5 | 4 | 16 | 1170 | 924 | 3696
ф2 | 234 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф3 | 234 | 231 | 231 | 38 | 30 | 22 | 8892 | 6930 | 5082
ф4 | 234 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф8 | 234 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 10062 | 7854 | 8778 | 26694 | 400000 | 0.066735
Т2 | 227 | 228 | 227
ф9 | 227 | 228 | 227 | 30 | 47 | 54 | 6810 | 10716 | 12258
ф10 | 227 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф11 | 227 | 228 | 227 | 1 | 2 | 0 | 227 | 456 | 0
ф13 | 227 | 228 | 227 | 18 | 7 | 0 | 4086 | 1596 | 0
|  |  |  | 49 | 56 | 54 | 11123 | 12768 | 12258 | 36149 | 400000 | 0.090372

## ТП-30
ТП-30
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
Ввод Т1 | 227 | 244 | 236
гр.1 | 227 | 244 | 236 | 80 | 55 | 54 | 18160 | 13420 | 12744
гр.2 | 227 | 244 | 236 | 35 | 18 | 49 | 7945 | 4392 | 11564
гр.3 | 227 | 244 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 227 | 244 | 236 | 27 | 38 | 11 | 6129 | 9272 | 2596
гр.5 | 227 | 244 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 227 | 244 | 236 | 35 | 30 | 38 | 7945 | 7320 | 8968
гр.7 | 227 | 244 | 236 | 90 | 70 | 12 | 20430 | 17080 | 2832
гр.8 | 227 | 244 | 236 | 51 | 16 | 42 | 11577 | 3904 | 9912 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 72186 | 55388 | 48616 | 176190 | 630000 | 0.27967
Ввод Т2 | 220 | 236 | 231
гр.9 | 220 | 236 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 220 | 236 | 231 | 175 | 258 | 255 | 38500 | 60888 | 58905
гр.11 | 220 | 236 | 231 | 33 | 14 | 45 | 7260 | 3304 | 10395
гр.12 | 220 | 236 | 231 | 34 | 42 | 20 | 7480 | 9912 | 4620
гр.13 | 220 | 236 | 231 | 11 | 14 | 14 | 2420 | 3304 | 3234
гр.14 | 220 | 236 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 220 | 236 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 220 | 236 | 231 | 45 | 27 | 31 | 9900 | 6372 | 7161
гр.19 | 220 | 236 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.23 | 220 | 236 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.24 | 220 | 236 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 298 | 355 | 365 | 65560 | 83780 | 84315 | 233655 | 630000 | 0.37088

## ТП-23
ТП-23
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
Т1 | 239 | 215 | 235
гр.1 | 239 | 215 | 235 | 2 | 2 | 0 | 478 | 430 | 0
гр.2 | 239 | 215 | 235 | 45 | 96 | 69 | 10755 | 20640 | 16215
гр.3 | 239 | 215 | 235 | 3 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0
гр.4 | 239 | 215 | 235 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1290 | 0
гр.5 | 239 | 215 | 235 | 29 | 29 | 38 | 6931 | 6235 | 8930
гр.6 | 239 | 215 | 235 | 31 | 10 | 11 | 7409 | 2150 | 2585
гр.8 | 239 | 215 | 235 | 26 | 35 | 40 | 6214 | 7525 | 9400
гр.9 | 239 | 215 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 239 | 215 | 235 | 28 | 41 | 58 | 6692 | 8815 | 13630 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.14 | 239 | 215 | 235 | 1 | 2 | 10 | 39196 | 47085 | 50760
[7 empty] | 39196 | 47085 | 50760 | 137041 | 630000 | 0.21753
Т2 | 240 | 230 | 240
гр.16 | 240 | 230 | 240 | 10 | 24 | 48 | 2400 | 5520 | 11520
гр.17 | 240 | 230 | 240 | 24 | 34 | 33 | 5760 | 7820 | 7920
гр.19 | 240 | 230 | 240 | 2 | 3 | 5 | 480 | 690 | 1200
гр.20 | 240 | 230 | 240 | 4 | 2 | 0 | 960 | 460 | 0
|  |  |  | 40 | 63 | 86 | 9600 | 14490 | 20640 | 44730 | 630000 | 0.071

## ТП-21
ТП-21
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
Ввод | 227 | 231 | 230
ф3 | 227 | 231 | 230 | 84 | 102 | 70 | 19068 | 23562 | 16100
ф4 | 227 | 231 | 230 | 142 | 140 | 116 | 32234 | 32340 | 26680 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 226 | 242 | 186 | 51302 | 55902 | 42780 | 149984 | 320000 | 0.4687

## ТП-20
ТП-20 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
Т1 | 235 | 236 | 232
гр.1 | 235 | 236 | 232 | 1 | 4 | 0 | 235 | 944 | 0
гр.2 | 235 | 236 | 232 | 22 | 16 | 12 | 5170 | 3776 | 2784
гр.3 | 235 | 236 | 232 | 45 | 35 | 64 | 10575 | 8260 | 14848
гр.5 | 235 | 236 | 232 | 40 | 20 | 3 | 9400 | 4720 | 696
гр.6 | 235 | 236 | 232 | 26 | 43 | 28 | 6110 | 10148 | 6496 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 66 | 63 | 31 | 31490 | 27848 | 24824 | 84162 | 320000 | 0.26301

## КТП-Ухановка
КТП-Ухановка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
Т1 | 227 | 228 | 236
гр.1 | 227 | 228 | 236 | 70 | 60 | 27 | 15890 | 13680 | 6372
гр.2 | 227 | 228 | 236 | 84 | 125 | 120 | 19068 | 28500 | 28320 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 84 | 125 | 120 | 19068 | 28500 | 28320 | 75888 | 160000 | 0.4743

## КТП-Малая
КТП-Малая
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
Ввод | 228 | 238 | 240
ф1 | 228 | 238 | 240 | 155 | 100 | 138 | 35340 | 23800 | 33120
ф2 | 228 | 238 | 240 | 88 | 65 | 50 | 20064 | 15470 | 12000
ф3 | 228 | 238 | 240 | 190 | 185 | 150 | 43320 | 44030 | 36000 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 433 | 350 | 338 | 98724 | 83300 | 81120 | 263144 | 400000 | 0.65786

## ТП-28 Новосинеглазово
ТП-28
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
Ввод | 245 | 244 | 252
гр.1 | 245 | 244 | 252 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3416 | 756
гр.3 | 245 | 244 | 252 | 26 | 45 | 20 | 6370 | 10980 | 5040
гр.6 | 245 | 244 | 252 | 135 | 117 | 85 | 33075 | 28548 | 21420
гр.5 | 245 | 244 | 252 | 5 | 6 | 3 | 1225 | 1464 | 756
гр.8 | 245 | 244 | 252 | 33 | 31 | 8 | 8085 | 7564 | 2016 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 199 | 213 | 119 | 48755 | 51972 | 29988 | 130715 | 400000 | 0.32679

## КТП-33 Новосин.
КТП-33 Новосин.
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-30
Ввод | 238 | 244 | 230
гр.1 | 238 | 244 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 238 | 244 | 230 | 187 | 180 | 219 | 44506 | 43920 | 50370
гр.4 | 238 | 244 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 187 | 180 | 219 | 44506 | 43920 | 50370 | 138796 | 400000 | 0.34699

## КТП-7 км
КТП-7 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2017-01-29
гр.1 | 216 | 213 | 196 | 74 | 60 | 84 | 15984 | 12780 | 16464 | 45228 | 40000 | 1.1307

## ТП-6 Смолино
ТП-6 Смолино
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод | 240 | 230 | 240
гр.1 | 240 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 240 | 230 | 240 | 50 | 18 | 30 | 12000 | 4140 | 7200
гр.3 | 240 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 240 | 230 | 240 | 14 | 15 | 10 | 3360 | 3450 | 2400
гр.5 | 240 | 230 | 240 | 35 | 60 | 43 | 8400 | 13800 | 10320
гр.6 | 240 | 230 | 240 | 18 | 15 | 5 | 4320 | 3450 | 1200
гр.7 | 240 | 230 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 0
гр.8 | 240 | 230 | 240 | 22 | 12 | 14 | 5280 | 2760 | 3360
гр.9 | 240 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 240 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 240 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 240 | 230 | 240 | 25 | 34 | 25 | 6000 | 7820 | 6000 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 164 | 155 | 127 | 39360 | 35650 | 30480 | 105490 | 250000 | 0.42196

## ТП-5 Смолино
ТП-5 Смолино
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод | 238 | 248 | 239
гр.1 | 238 | 248 | 239 | 43 | 34 | 46 | 10234 | 8432 | 10994
гр.2 | 238 | 248 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 238 | 248 | 239 | 21 | 88 | 53 | 4998 | 21824 | 12667
гр.4 | 238 | 248 | 239 | 64 | 48 | 66 | 15232 | 11904 | 15774
гр.5 | 238 | 248 | 239 | 88 | 54 | 129 | 20944 | 13392 | 30831
гр.6 | 238 | 248 | 239 | 12 | 1 | 2 | 2856 | 248 | 478
гр.7 | 238 | 248 | 239 | 15 | 5 | 13 | 3570 | 1240 | 3107
гр.8 | 238 | 248 | 239 | 0 | 56 | 0 | 0 | 13888 | 0
гр.9 | 238 | 248 | 239 | 62 | 55 | 58 | 14756 | 13640 | 13862 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 262 | 307 | 321 | 62356 | 76136 | 76719 | 215211 | 630000 | 0.3416

## ТП-22 Федоровка
ТП-22 Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод Т-1 | 230 | 226 | 228
гр.3 | 230 | 226 | 228 | 116 | 126 | 89 | 26680 | 28476 | 20292
гр.4 | 230 | 226 | 228 | 86 | 92 | 87 | 19780 | 20792 | 19836 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 202 | 218 | 176 | 46460 | 49268 | 40128 | 135856 | 180000 | 0.75476

## КТП-Кутрин
КТП-Кутрин
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод | 220 | 240 | 228
ф2 | 220 | 240 | 228 | 85 | 40 | 43 | 18700 | 9600 | 9804
ф3 | 220 | 240 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 85 | 40 | 43 | 18700 | 9600 | 9804 | 38104 | 160000 | 0.23815

## КТП-2092 Федоровка
КТП-2092 Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-29
ввод | 228 | 245 | 247
гр.1 | 228 | 245 | 247 | 97 | 101 | 56 | 22116 | 24745 | 13832
гр.3 | 228 | 245 | 247 | 95 | 107 | 81 | 21660 | 26215 | 20007 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 192 | 208 | 137 | 43776 | 50960 | 33839 | 128575 | 250000 | 0.5143

## КТП-3 Новосинеглазово
КТП-3 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
ввод | 236 | 234 | 230
Пионерская 3 | 236 | 234 | 230 | 21 | 2 | 8 | 4956 | 468 | 1840
Пионерская 1-Б | 236 | 234 | 230 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2340 | 230
Пионерская 1-А | 236 | 234 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 21 | 12 | 9 | 4956 | 2808 | 2070 | 9834 | 180000 | 0.054633

## КТП-14 км
КТП-14 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 2017-01-05
| 192 | 239 | 236
гр.1 | 192 | 239 | 236 | 46 | 17 | 32 | 8832 | 4063 | 7552 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 46 | 17 | 32 | 8832 | 4063 | 7552 | 20447 | 25000 | 0.81788

## КТП-145 км
КТП-145 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод Т1 | 230 | 221 | 230
гр.1 | 230 | 221 | 230 | 55 | 97 | 82 | 12650 | 21437 | 18860
гр.2 | 230 | 221 | 230 | 48 | 65 | 68 | 11040 | 14365 | 15640 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 103 | 162 | 150 | 23690 | 35802 | 34500 | 93992 | 160000 | 0.58745

## РП-28
РП-28
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод Т1 | 218 | 229 | 220
гр.1 | 218 | 229 | 220 | 76 | 80 | 37 | 16568 | 18320 | 8140
гр.3 | 218 | 229 | 220 | 1 | 9 | 0 | 218 | 2061 | 0
гр.7 | 218 | 229 | 220 | 63 | 54 | 52 | 13734 | 12366 | 11440 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 30520 | 32747 | 19580 | 82847
ввод Т2 | 230 | 223 | 226
гр.1 | 230 | 223 | 226 | 33 | 31 | 20 | 7590 | 6913 | 4520
гр.2 | 230 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 230 | 223 | 226 | 94 | 66 | 88 | 21620 | 14718 | 19888
гр.6 | 230 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 230 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 127 | 97 | 108 | 29210 | 21631 | 24408 | 75249

## КТП-3
КТП-3
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод Т1 | 228 | 220 | 228
гр.2 | 228 | 220 | 228 | 270 | 240 | 200 | 61560 | 52800 | 45600
гр.3 | 228 | 220 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 228 | 220 | 228 | 60 | 160 | 145 | 13680 | 35200 | 33060 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 330 | 400 | 345 | 75240 | 88000 | 78660 | 241900 | 160000 | 1.5119

## КТП-3077
КТП-3077
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 28.12.2016 г.
ввод Т1 | 237 | 228 | 230
гр.1 | 237 | 228 | 230 | 150 | 200 | 210 | 35550 | 45600 | 48300
|  |  |  | 150 | 200 | 210 | 35550 | 45600 | 48300 | 129450

## КТП-3577
КТП-3577
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод Т1 | 240 | 235 | 235
гр.1 | 240 | 235 | 235 | 20 | 18 | 23 | 4800 | 4230 | 5405 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 240 | 235 | 235 | 70 | 90 | 98 | 16800 | 21150 | 23030 | 60980
гр.3 | 240 | 235 | 235 | 240 | 250 | 200 | 57600 | 58750 | 47000 | 163350
|  |  |  | 20 | 18 | 23 | 4800 | 4230 | 5405 | 14435

## КТП-9 км
КТП-9 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 10.01.2017 г.
ввод Т1 | 235 | 233 | 235
гр.1 | 235 | 233 | 235 | 75 | 26 | 113 | 17625 | 6058 | 26555 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 75 | 26 | 113 | 17625 | 6058 | 26555 | 50238 | 160000 | 0.31399

## КТП-35 км
КТП-35 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 10.01.2017 г.
ввод Т1 | 220 | 192 | 254
гр.1 | 220 | 192 | 254 | 125 | 100 | 15 | 27500 | 19200 | 3810 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 125 | 100 | 15 | 27500 | 19200 | 3810 | 50510 | 63000 | 0.80175

## КТП-6
КТП-6
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 07.01.2017 г.
ввод Т1 | 235 | 237 | 225 | [6 empty] | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.1 | 235 | 237 | 225 | 152 | 148 | 168 | 35720 | 35076 | 37800 | 108596 | 100000 | 1.086

## КТП-5
КТП-5
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2017 г.
ввод Т1 | 219 | 228 | 235
гр.1 | 219 | 228 | 235 | 180 | 189 | 173 | 39420 | 43092 | 40655
гр.2 | 219 | 228 | 235 | 140 | 150 | 90 | 30660 | 34200 | 21150 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 320 | 339 | 263 | 70080 | 77292 | 61805 | 209177 | 400000 | 0.52294

## КТП-4
КТП-4
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод Т1 | 235 | 235 | 235
гр.1 | 235 | 235 | 235 | 100 | 65 | 98 | 23500 | 15275 | 23030
гр.2 | 235 | 235 | 235 | 200 | 240 | 225 | 47000 | 56400 | 52875 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 300 | 305 | 323 | 70500 | 71675 | 75905 | 218080 | 250000 | 0.87232

## ТП-3 Чурилово
ТП-3 Чурилово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 10.01.2017 г.
ввод Т1 | 226 | 234 | 220
гр.1 | 226 | 234 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220
гр.3 | 226 | 234 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 226 | 234 | 220 | 13 | 1 | 1 | 2938 | 234 | 220
гр.7 | 226 | 234 | 220 | 40 | 38 | 31 | 9040 | 8892 | 6820
гр.9 | 226 | 234 | 220 | 53 | 35 | 56 | 11978 | 8190 | 12320
гр.11 | 226 | 234 | 220 | 45 | 48 | 45 | 10170 | 11232 | 9900
гр.13 | 226 | 234 | 220 | 60 | 45 | 60 | 13560 | 10530 | 13200
гр.15 | 226 | 234 | 220 | 31 | 31 | 38 | 7006 | 7254 | 8360 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 54692 | 46332 | 51040 | 152064 | 400000 | 0.38016
ввод Т2 | 224 | 221 | 218
гр.2 | 224 | 221 | 218 | 22 | 17 | 10 | 4928 | 3757 | 2180
гр.4 | 224 | 221 | 218 | 3 | 15 | 3 | 672 | 3315 | 654
гр.6 | 224 | 221 | 218 | 10 | 11 | 20 | 2240 | 2431 | 4360
гр.8 | 224 | 221 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 224 | 221 | 218 | 37 | 21 | 59 | 8288 | 4641 | 12862
гр.12 | 224 | 221 | 218 | 0 | 12 | 29 | 0 | 2652 | 6322
гр.14 | 224 | 221 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218
гр.16 | 224 | 221 | 218 | 42 | 16 | 21 | 9408 | 3536 | 4578
|  |  |  | 114 | 92 | 143 | 25536 | 20332 | 31174 | 77042 | 400000 | 0.1926

## КТП-Развязка
КТП-Развязка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод Т1 | 227 | 217 | 242 | [6 empty] | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 07.01.2017 г.
гр.1 | 227 | 217 | 242 | 11 | 6 | 7 | 2497 | 1302 | 1694
гр.2 | 227 | 217 | 242 | 86 | 105 | 32 | 19522 | 22785 | 7744 | 50051

## ТП-4106
ТП-4106
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 22.12.2016 г.
ввод Т1 | 233 | 233 | 230
гр.1 | 233 | 233 | 230 | 105 | 103 | 98 | 24465 | 23999 | 22540
гр.2 | 233 | 233 | 230 | 29 | 20 | 34 | 6757 | 4660 | 7820
гр.3 | 233 | 233 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 233 | 233 | 230 | 3 | 6 | 11 | 699 | 1398 | 2530 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 137 | 129 | 143 | 31921 | 30057 | 32890 | 94868

## ТП-2390
ТП-2390
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 23.12.2016 г.
ввод Т1 | 230 | 232 | 230
гр.5 | 230 | 232 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 230 | 232 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.9 | 230 | 232 | 230 | 8 | 17 | 5 | 1840 | 3944 | 1150
гр.10 | 230 | 232 | 230 | 7 | 2 | 9 | 1610 | 464 | 2070 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 15 | 19 | 14 | 3450 | 4408 | 3220 | 11078 | 400000 | 0.027695

## КТП-Каскад
КТП-Каскад
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2017-01-28
ввод Т1 | 240 | 239 | 236
гр.1 | 240 | 239 | 236 | 17 | 12 | 17 | 4080 | 2868 | 4012 | 10960 | 400000 | 0.0274

## КТП-Водрем
КТП-Водрем
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2017-01-29
ввод Т1 | 236 | 199 | 230
гр.1 | 236 | 199 | 230 | 75 | 170 | 131 | 17700 | 33830 | 30130 | 81660 | 100000 | 0.8166

## ТП-70
ТП-70
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
ввод Т1 | 220 | 222 | 220
гр.1 | 220 | 222 | 220 | 98 | 92 | 86 | 21560 | 20424 | 18920
ввод | 220 | 222 | 220 | 120 | 86 | 123 | 26400 | 19092 | 27060 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 47960 | 39516 | 45980 | 133456 | 400000 | 0.33364
ввод Т2 | 220 | 222 | 222
гр.7 | 220 | 222 | 222 | 106 | 99 | 92 | 23320 | 21978 | 20424
гр.8 | 220 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 106 | 99 | 92 | 23320 | 21978 | 20424 | 65722 | 400000 | 0.16431

## ТП-27 Новосин
ТП-27 Новосин.
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
ввод Т1 | 232 | 231 | 231
гр.2 | 232 | 231 | 231 | 355 | 325 | 170 | 82360 | 75075 | 39270
гр.3 | 232 | 231 | 231 | 13 | 3 | 1 | 3016 | 693 | 231
гр.4 | 232 | 231 | 231 | 22 | 2 | 2 | 5104 | 462 | 462
гр.5 | 232 | 231 | 231 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 9240 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 390 | 330 | 213 | 90480 | 76230 | 49203 | 215913 | 250000 | 0.86365

## КТП-Александровская
КТП-Александровская
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2017-01-28
ввод Т1 | 231 | 230 | 233
гр.1 | 231 | 230 | 233 | 14 | 8 | 7 | 3234 | 1840 | 1631 | 6705

## ТП-647
ТП-647
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 19.01.17 г.
ввод Т1 | 236 | 229 | 236
гр.1 | 236 | 229 | 236 | 14 | 20 | 22 | 3304 | 4580 | 5192
гр.2 | 236 | 229 | 236 | 23 | 27 | 18 | 5428 | 6183 | 4248
гр.6 | 236 | 229 | 236 | 32 | 45 | 53 | 7552 | 10305 | 12508 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 16284 | 21068 | 21948 | 59300
ввод Т2 | 236 | 229 | 236
гр.1 | 236 | 229 | 236 | 13 | 21 | 23 | 3068 | 4809 | 5428 | 13305
|  |  |  | 13 | 21 | 23 | 3068 | 4809 | 5428 | 13362

## КТП-145А км
КТП-145А км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод Т1 | 238 | 233 | 234
гр.1 | 238 | 233 | 234 | 101 | 129 | 111 | 24038 | 30057 | 25974
гр.2 | 238 | 233 | 234 | 109 | 91 | 97 | 25942 | 21203 | 22698 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 210 | 220 | 208 | 49980 | 51260 | 48672 | 149912 | 100000 | 1.4991

## ТП-4110
КТП-4110
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 20.12.2016 г.
ввод Т1 | 223 | 228 | 232
гр.1 | 223 | 228 | 232 | 96 | 90 | 90 | 21408 | 20520 | 20880
гр.2 | 223 | 228 | 232 | 50 | 70 | 85 | 11150 | 15960 | 19720 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 146 | 160 | 175 | 32558 | 36480 | 40600 | 109638

## КТП-51
КТП-51
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2017-01-28
ввод Т1 | 220 | 225 | 220
гр.1 | 220 | 225 | 220 | 50 | 20 | 38 | 11000 | 4500 | 8360
Магазин | 220 | 225 | 220 | 110 | 64 | 58 | 24200 | 14400 | 12760
ф.24 | 220 | 225 | 220 | 10 | 18 | 15 | 2200 | 4050 | 3300 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 170 | 102 | 111 | 37400 | 22950 | 24420 | 84770 | 400000 | 0.21193

## ТП-2671
ТП-2671
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.12.2016 г.
ввод Т1 | 223 | 220 | 216
гр.1 | 223 | 220 | 216 | 4 | 12 | 7 | 892 | 2640 | 1512
гр.2 | 223 | 220 | 216 | 4 | 2 | 12 | 892 | 440 | 2592
гр.3 | 223 | 220 | 216 | 2 | 10 | 6 | 446 | 2200 | 1296
гр.4 | 223 | 220 | 216 | 8 | 4 | 18 | 1784 | 880 | 3888
гр.9 | 223 | 220 | 216 | 1 | 17 | 12 | 223 | 3740 | 2592
гр.10 | 223 | 220 | 216 | 40 | 31 | 34 | 8920 | 6820 | 7344
гр.11 | 223 | 220 | 216 | 5 | 14 | 9 | 1115 | 3080 | 1944
гр.12 | 223 | 220 | 216 | 4 | 7 | 19 | 892 | 1540 | 4104 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.13 | 223 | 220 | 216 | 7 | 13 | 13 | 1561 | 2860 | 2808
гр.14 | 223 | 220 | 216 | 33 | 29 | 40 | 7359 | 6380 | 8640
гр.15 | 223 | 220 | 216 | 22 | 14 | 12 | 4906 | 3080 | 2592
гр.16 | 223 | 220 | 216 | 34 | 48 | 70 | 7582 | 10560 | 15120
[7 empty] | 36572 | 44220 | 54432 | 135224
ввод Т2 | 226 | 227 | 226
гр.1 | 226 | 227 | 226 | 20 | 14 | 25 | 4520 | 3178 | 5650
гр.2 | 226 | 227 | 226 | 15 | 20 | 23 | 3390 | 4540 | 5198
гр.3 | 226 | 227 | 226 | 13 | 20 | 29 | 2938 | 4540 | 6554
гр.4 | 226 | 227 | 226 | 7 | 6 | 4 | 1582 | 1362 | 904
гр.9 | 226 | 227 | 226 | 9 | 7 | 13 | 2034 | 1589 | 2938
гр.10 | 226 | 227 | 226 | 30 | 16 | 25 | 6780 | 3632 | 5650
гр.11 | 226 | 227 | 226 | 4 | 3 | 16 | 904 | 681 | 3616
гр.12 | 226 | 227 | 226 | 3 | 1 | 6 | 678 | 227 | 1356
гр.13 | 226 | 227 | 226 | 20 | 14 | 7 | 4520 | 3178 | 1582
гр.14 | 226 | 227 | 226 | 32 | 20 | 23 | 7232 | 4540 | 5198
гр.15 | 226 | 227 | 226 | 7 | 15 | 9 | 1582 | 3405 | 2034
гр.16 | 226 | 227 | 226 | 25 | 48 | 25 | 5650 | 10896 | 5650
|  |  |  | 185 | 184 | 205 | 41810 | 41768 | 46330 | 129908

## ТП-160 Терема
ТП-160 Терема
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 20.12.2016 г.
ввод Т1 | 228 | 228 | 230
гр.1 | 228 | 228 | 230 | 210 | 200 | 210 | 47880 | 45600 | 48300
гр.2 | 228 | 228 | 230 | 18 | 19 | 15 | 4104 | 4332 | 3450 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 228 | 219 | 225 | 51984 | 49932 | 51750 | 153666

## ТП-4183
ТП-4183
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 24.12.2016 г.
ввод Т1 | 232 | 229 | 228
гр.1 | 232 | 229 | 228 | 17 | 33 | 42 | 3944 | 7557 | 9576 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 232 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 232 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 232 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 232 | 229 | 228 | 34 | 42 | 31 | 7888 | 9618 | 7068
гр.6 | 232 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 232 | 229 | 228 | 13 | 12 | 15 | 3016 | 2748 | 3420
гр.8 | 232 | 229 | 228 | 13 | 25 | 17 | 3016 | 5725 | 3876
[7 empty] | 3944 | 7557 | 9576 | 21077
ввод Т2 | 228 | 229 | 226
гр.1 | 228 | 229 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 228 | 229 | 226 | 34 | 26 | 38 | 7752 | 5954 | 8588 | 22294
гр.3 | 228 | 229 | 226 | 0 | 2 | 1 | 0 | 458 | 226
гр.4 | 228 | 229 | 226 | 49 | 77 | 75 | 11172 | 17633 | 16950
гр.6 | 228 | 229 | 226 | 12 | 12 | 21 | 2736 | 2748 | 4746
гр.8 | 228 | 229 | 226 | 78 | 77 | 40 | 17784 | 17633 | 9040
|  |  |  | 34 | 26 | 38 | 7752 | 5954 | 8588 | 22392

## ТП-2670
ТП-2670
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.12.2016 г.
ввод Т1 | 222 | 220 | 215
гр.1 | 222 | 220 | 215 | 50 | 50 | 49 | 11100 | 11000 | 10535
гр.2 | 222 | 220 | 215 | 68 | 57 | 95 | 15096 | 12540 | 20425
гр.3 | 222 | 220 | 215 | 1 | 1 | 2 | 222 | 220 | 430
гр.4 | 222 | 220 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 222 | 220 | 215 | 6 | 10 | 20 | 1332 | 2200 | 4300
гр.6 | 222 | 220 | 215 | 1 | 1 | 1 | 222 | 220 | 215
гр.7 | 222 | 220 | 215 | 14 | 11 | 7 | 3108 | 2420 | 1505
гр.8 | 222 | 220 | 215 | 1 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 31302 | 28600 | 37410 | 97312
ввод Т2 | 227 | 222 | 215
гр.1 | 227 | 222 | 215 | 43 | 38 | 33 | 9761 | 8436 | 7095
гр.2 | 227 | 222 | 215 | 90 | 62 | 90 | 20430 | 13764 | 19350
гр.3 | 227 | 222 | 215 | 6 | 5 | 7 | 1362 | 1110 | 1505
гр.4 | 227 | 222 | 215 | 55 | 75 | 51 | 12485 | 16650 | 10965
гр.5 | 227 | 222 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 227 | 222 | 215 | 7 | 5 | 5 | 1589 | 1110 | 1075
гр.8 | 227 | 222 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 201 | 185 | 186 | 45627 | 41070 | 39990 | 126687

## ТП-4182
ТП-4182
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 24.12.2016 г.
ввод Т1 | 225 | 228 | 217
гр.1 | 225 | 228 | 217 | 39 | 10 | 39 | 8775 | 2280 | 8463 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 225 | 228 | 217 | 42 | 24 | 38 | 9450 | 5472 | 8246
гр.6 | 225 | 228 | 217 | 37 | 40 | 103 | 8325 | 9120 | 22351
гр.7 | 225 | 228 | 217 | 1 | 0 | 1 | 225 | 0 | 217
гр.8 | 225 | 228 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8775 | 2280 | 8463 | 19518
ввод Т2 | 226 | 228 | 216
гр.2 | 226 | 228 | 216 | 33 | 56 | 45 | 7458 | 12768 | 9720 | 29946
гр.3 | 226 | 228 | 216 | 1 | 1 | 3 | 226 | 228 | 648
гр.4 | 226 | 228 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 226 | 228 | 216 | 9 | 75 | 9 | 2034 | 17100 | 1944
гр.8 | 226 | 228 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 33 | 56 | 45 | 7458 | 12768 | 9720 | 30080

## ТП-4181
ТП-4181
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 24.12.2016 г.
ввод Т1 | 223 | 223 | 223
гр.1 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 223 | 223 | 223 | 63 | 68 | 44 | 14049 | 15164 | 9812
[7 empty] | 14049 | 15164 | 9812 | 39025
ввод Т2 | 220 | 222 | 224
гр.4 | 220 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 220 | 222 | 224 | 65 | 53 | 41 | 14300 | 11766 | 9184
гр.6 | 220 | 222 | 224 | 72 | 65 | 48 | 15840 | 14430 | 10752
|  |  |  | 137 | 118 | 89 | 30140 | 26196 | 19936 | 76616

## КТП-1021
КТП-1021
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 22.12.2016 г.
ввод Т1 | 225 | 222 | 225
гр.1 | 225 | 222 | 225 | 24 | 27 | 21 | 5400 | 5994 | 4725
гр.3 | 225 | 222 | 225 | 11 | 14 | 20 | 2475 | 3108 | 4500
гр.4 | 225 | 222 | 225 | 14 | 12 | 17 | 3150 | 2664 | 3825
гр.5 | 225 | 222 | 225 | 4 | 7 | 15 | 900 | 1554 | 3375 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 225 | 222 | 225 | 38 | 21 | 40 | 8550 | 4662 | 9000
|  |  |  | 91 | 81 | 113 | 11925 | 13320 | 16425 | 41670

## КТП ГСК-320
КТП ГСК-320
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод Т1 | 232 | 232 | 232
гр.1 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 232 | 232 | 232 | 23 | 0 | 19 | 5336 | 0 | 4408 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4640
|  |  |  | 23 | 0 | 19 | 5336 | 0 | 4408 | 9744

## КТП-25
КТП-25
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод Т1 | 236 | 233 | 233
гр.2 | 236 | 233 | 233 | 25 | 20 | 15 | 5900 | 4660 | 3495 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 25 | 20 | 15 | 5900 | 4660 | 3495 | 14055

## КТП-10 Судьи
КТП-10 Судьи
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод Т1 | 232 | 232 | 231
гр.2 | 232 | 232 | 231 | 25 | 20 | 18 | 5800 | 4640 | 4158 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 25 | 20 | 18 | 5800 | 4640 | 4158 | 14598

## ТП-5606
ТП-5606
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2016 г.
ввод Т1 | 231 | 231 | 231
гр.1 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 231 | 231 | 231 | 3 | 0 | 3 | 693 | 0 | 693 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 231 | 231 | 231 | 6 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 0 | 3 | 693 | 0 | 693 | 1386

## ТП-Поселок
ТП-Поселок
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод Т1 | 228 | 228 | 240
гр.1 | 228 | 228 | 240 | 45 | 90 | 15 | 10260 | 20520 | 3600
гр.2 | 228 | 228 | 240 | 80 | 60 | 70 | 18240 | 13680 | 16800 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 228 | 228 | 240 | 60 | 50 | 28 | 13680 | 11400 | 6720
|  |  |  | 125 | 150 | 85 | 28500 | 34200 | 20400 | 83100

## КТП-117
КТП-117
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод Т1 | 225 | 225 | 225
гр.3 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3375 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3375 | 3375

## ТП-Энергосад
ТП-Энергосад
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод Т1 | 232 | 254 | 230
гр.1 | 232 | 254 | 230 | 125 | 130 | 50 | 29000 | 33020 | 11500 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 125 | 130 | 50 | 29000 | 33020 | 11500 | 73520

## КТП-Котломонтаж
КТП-Котломонтаж
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод Т1 | 226 | 231 | 239
гр.1 | 226 | 231 | 239 | 18 | 21 | 35 | 4068 | 4851 | 8365 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 18 | 21 | 35 | 4068 | 4851 | 8365 | 17284

## ТП-Кузнец-2
ТП-Кузнец-2
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2016 г.
ввод Т1 | 231 | 231 | 231
гр.1 | 231 | 231 | 231 | 10 | 8 | 10 | 2310 | 1848 | 2310
гр.2 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 231 | 231 | 231 | 55 | 32 | 28 | 12705 | 7392 | 6468 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 55 | 32 | 28 | 12705 | 7392 | 6468 | 26565

## КТПН-35 МКР
КТПН-35 МКР
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.12.2016 г.
ввод Т1 | 230 | 232 | 231
гр.4 | 230 | 232 | 231 | 1 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.7 | 230 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230

## ТП-Интернационалист новая
ТП-Интернационалист новая
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 20.12.2016 г.
ввод Т1 | 220 | 220 | 223
гр.1 | 220 | 220 | 223 | 93 | 88 | 85 | 20460 | 19360 | 18955 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 93 | 88 | 85 | 20460 | 19360 | 18955 | 58775

## ТП-1412
ТП-1412
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 20.12.2016 г.
ввод Т1 | 228 | 218 | 222
гр.4 | 228 | 218 | 222 | 70 | 122 | 50 | 15960 | 26596 | 11100 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.7 | 228 | 218 | 222 | 83 | 87 | 72 | 18924 | 18966 | 15984
|  |  |  | 70 | 122 | 50 | 15960 | 26596 | 11100 | 53656

## ТП-321 Терема
ТП-321 Терема
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 20.12.2016 г.
ввод Т1 | 220 | 224 | 231
гр.3 | 220 | 224 | 231 | 300 | 240 | 260 | 66000 | 53760 | 60060 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 220 | 224 | 231 | 8 | 8 | 0 | 1760 | 1792 | 0
|  |  |  | 300 | 240 | 260 | 66000 | 53760 | 60060 | 179820

## ТП-320 Терема
ТП-320 Терема
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 20.12.2016 г.
ввод Т1 | 218 | 228 | 228
гр.1 | 218 | 228 | 228 | 285 | 205 | 210 | 62130 | 46740 | 47880 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 218 | 228 | 228 | 200 | 260 | 180 | 43600 | 59280 | 41040
|  |  |  | 285 | 205 | 210 | 62130 | 46740 | 47880 | 156750

## КТП-42 МКР
КТПН-42 МКР
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.12.2016 г.
ввод Т1 | 230 | 238 | 230
гр.4 | 230 | 238 | 230 | 21 | 25 | 55 | 4830 | 5950 | 12650 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 21 | 25 | 55 | 4830 | 5950 | 12650 | 23430

## ТП-91
ТП-91
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод Т1 | 224 | 228 | 228
гр.2 | 224 | 228 | 228 | 78 | 42 | 50 | 17472 | 9576 | 11400 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 224 | 228 | 228 | 83 | 80 | 65 | 18592 | 18240 | 14820
[7 empty] | 17472 | 9576 | 11400 | 38448
ввод Т2 | 224 | 228 | 228
гр.6 | 224 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 224 | 228 | 228 | 74 | 52 | 75 | 16576 | 11856 | 17100
гр.8 | 224 | 228 | 228 | 69 | 40 | 45 | 15456 | 9120 | 10260
|  |  |  | 143 | 92 | 120 | 32032 | 20976 | 27360 | 80368

## ТП-115 (5747)
ТП-115 (5747)
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод Т1 | 228 | 230 | 229
гр.1 | 228 | 230 | 229 | 25 | 54 | 27 | 5700 | 12420 | 6183 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 228 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 228 | 230 | 229 | 28 | 21 | 13
[7 empty] | 5700 | 12420 | 6183 | 24303
ввод Т2 | 229 | 230 | 229
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## КТП-Радуга
КТП-Радуга
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2017 г.
ввод Т1 | 230 | 231 | 230
гр.4 | 230 | 231 | 230 | 36 | 16 | 14 | 8280 | 3696 | 3220 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 36 | 16 | 14 | 8280 | 3696 | 3220 | 15196

## КТП-26
КТП-26
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 30.12.2016 г.
ввод Т1 | 230 | 228 | 229
гр.1 | 230 | 228 | 229 | 15 | 12 | 18 | 3450 | 2736 | 4122 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 230 | 228 | 229 | 10 | 14 | 20 | 2300 | 3192 | 4580
|  |  |  | 15 | 12 | 18 | 3450 | 2736 | 4122 | 10308

## КТПНС-Котельная
КТП-Радуга
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 10.01.2017 г.
ввод Т1 | 224 | 224 | 224
гр.1 | 224 | 224 | 224 | 192 | 157 | 170 | 43008 | 35168 | 38080 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 192 | 157 | 170 | 43008 | 35168 | 38080 | 116256

## ТП-764
ТП-764
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод Т1 | 235 | 235 | 235
гр.1 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 235 | 235 | 235 | 11 | 10 | 3 | 2585 | 2350 | 705
|  |  |  | 11 | 10 | 3 | 2585 | 2350 | 705 | 5640

## ТП-123 Рено
ТП-123 Рено
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод Т1 | 235 | 235 | 235
гр.1 | 235 | 235 | 235 | 18 | 16 | 26 | 4230 | 3760 | 6110 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 235 | 235 | 235 | 24 | 19 | 35 | 5640 | 4465 | 8225
[7 empty] | 4230 | 3760 | 6110 | 14100
ввод Т2 | 235 | 235 | 235
гр.1 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ТП-Пищевик
ТП-Пищевик
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод Т1 | 232 | 230 | 240
гр.1 | 232 | 230 | 240 | 45 | 15 | 10 | 10440 | 3450 | 2400 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 232 | 230 | 240 | 34 | 33 | 4 | 7888 | 7590 | 960
|  |  |  | 79 | 48 | 14 | 18328 | 11040 | 3360 | 32728

## ТП-5757
ТП-5757
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2017 г.
ввод Т1 | 223 | 226 | 225
гр.1 | 223 | 226 | 225 | 13 | 12 | 16 | 2899 | 2712 | 3600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 223 | 226 | 225 | 60 | 50 | 45 | 13380 | 11300 | 10125
[7 empty] | 2899 | 2712 | 3600 | 9211
ввод Т2 | 225 | 228 | 226
гр.1 | 225 | 228 | 226 | 45 | 40 | 40 | 10125 | 9120 | 9040 | 28285
гр.2 | 225 | 228 | 226 | 23 | 32 | 15 | 5175 | 7296 | 3390
гр.3 | 225 | 228 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45 | 40 | 40 | 10125 | 9120 | 9040 | 28285

## ТП-Факел
ТП-Факел
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 02.01.2017 г.
ввод Т1 | 223 | 225 | 228
гр.1 | 223 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 223 | 225 | 228 | 18 | 28 | 27 | 4014 | 6300 | 6156
гр.3 | 223 | 225 | 228 | 32 | 29 | 16 | 7136 | 6525 | 3648
|  |  |  | 18 | 28 | 27 | 4014 | 6300 | 6156 | 16470

## ТП-113
ТП-113
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 02.01.2017 г.
ввод Т1 | 235 | 235 | 236
гр.1 | 235 | 235 | 236 | 68 | 55 | 51 | 15980 | 12925 | 12036 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 235 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 235 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 235 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 235 | 235 | 236 | 40 | 29 | 22 | 9400 | 6815 | 5192
[7 empty] | 15980 | 12925 | 12036 | 40941
ввод Т2 | 236 | 235 | 237
гр.1 | 236 | 235 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 236 | 235 | 237 | 29 | 38 | 28 | 6844 | 8930 | 6636
гр.3 | 236 | 235 | 237 | 64 | 39 | 39 | 15104 | 9165 | 9243
гр.5 | 236 | 235 | 237 | 68 | 58 | 42 | 16048 | 13630 | 9954
гр.6 | 236 | 235 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 161 | 135 | 109 | 37996 | 31725 | 25833 | 95554

## ТП-1256
ТП-1256
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 19.01.2017 г.
ввод Т1 | 232 | 230 | 236
гр.1 | 232 | 230 | 236 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 232 | 230 | 236 | 41 | 45 | 46 | 9512 | 10350 | 10856 | 30718 | 160000 | 0.19199