## Форма 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
[6 empty] | электросетевой организации за | 2015 | год
№ |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4
1 |  | Оперативный журнал |  | 19.5333 |  |  |  |  | 9540
2 |  |  |  | 4.25 |  |  |  |  | 9631
3 |  |  |  | 13.1667 |  |  |  |  | 8987
4 |  |  |  | 44.8167 |  |  |  |  | 9531
5 |  |  |  | 43.9167 |  |  |  |  | 9447
6 |  |  |  | 54.8167 |  |  |  |  | 9331
7 |  |  |  | 21.0667 |  |  |  |  | 9598
8 |  |  |  | 56.0333 |  |  |  |  | 9601
9 |  |  |  | 57.6 |  |  |  |  | 9632
10 |  |  |  | 73.4167 |  |  |  |  | 9599
11 |  |  |  | 58.5833 |  |  |  |  | 9630
12 |  |  |  | 50.3167 |  |  |  |  | 9641
|  |  | Генеральный директор |  | А.В. Меньшаков
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ОАО "Челябинская электросетевая компания"
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2015 | г. число точек присоединения |  | 9641
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 497.5167
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.051604 |  | 0.082659
Генеральный директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма 1.4
Форма 1.4 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования* (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ОАО "Челябинская электросетевая компания"
(наименование электросетевой организации)
Показатель |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) |  | Значение показателя, годы:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1.Тех.обслуживание электрических сетей 2.Своевременный капитальный ремонт эл.сетей 3.Регулярное повышение квалификации персонала ОВБ 4. Оснащение лаборатории современным оборудованием. | Регулярное проведение технического обслуживания и капитального ремонта электросетей снижают риск возникновения аварийных отключений вследствие неисправного оборудования. Квалифицированный персонал оперативно-выездной бригады в максимально короткие сроки устраняет аварийные ситуации. Современное оснащение лаборатории позволяет снизить время определения мест повреждения эл.сетей. |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019
[9 empty] | (год) |  | (год) |  | (год) |  |  | (год) |  | (год)
0.039886
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1. Сокращение сроков выдачи проекта договора зявителю 2. Уменьшение срока проверки сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Сокращение срока от подачи заявки до фактического присоединения к электрическим сетям путем улучшения системы внутреннего контроля в сетевой организации |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019
[9 empty] | (год) |  | (год) |  | (год) |  |  | (год) |  | (год)
-
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  | 1) Совершенствование и внедрение новых методов информирования потребителей услуг о деятельности ТСО 2) Сокращение сроков исполнения обязательств ТСО перед потребителями услуг 3) Соблюдение ТСО требований нормативно-правовых актов РФ 4) Совершенствование качества оказываемых услуг на основе результатов мероприятий направленных на взаимодействие с потребителями услуг | Показатель был рассчитан на основе первичой информации |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019
[9 empty] | (год) |  | (год) |  | (год) |  |  | (год) |  | (год)
1.01
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования ** Информация предоставляется справочно
|  |  | Генеральный директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  |  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) | [7 empty] | (подпись)

## Форма 6.1
Приложение № 6
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАЧАВШИХСЯ ДО 2014 ГОДА)
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за период 2015г
ОАО "Челябинская электросетевая компания"
(наименование территориальной сетевой организации)
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 100 |  | 83.6543 |  | 119.5396 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 16.0914 |  | 16.2982 |  | 98.7311 | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 14 |  | 14.2068 |  | 98.5443 | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 2.0914 |  | 2.0914 |  | 100 | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 2
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | - |  | - |  | - | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 25 |  | 95.1075 |  | 26.286 | обратная | 1
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - |  | - | - | 1.9167
|  | Генеральный директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## Форма 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014года)
ОАО "Челябинская электросетевая компания"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Среднее время на подготовку |  |  | 17 |  | 14.5534 | 116.8114 | обратная | 2
и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней
| 1.2. Среднее время на выполнение |  |  | 182 |  | 172.0209 | 105.8011 | обратная | 2
относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней
| 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 2.1. Среднее время, затраченное |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 2.2. Среднее время, необходимое |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.5
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 30 |  | 28.6701 | 104.6385 | - | 0.5
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 30 |  | 28.6701 | 104.6385 | - | 0.5
| 2.3. Количество случаев отказа от |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.1
| 3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  |  | 0 |  | 0.12558 | 0 |  | 0.1
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.2
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | - |  | - | - |  | 0.5
| 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 25 |  | 0 | 120 | обратная | 0.5
| 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 6.1. Наличие (отсутствие) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 0.5
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.2
| 7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 8. Итого по индикатору исполнительности |  |  | - |  | - | - | - | 0.57143
|  | Генеральный директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Форма 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ОАО "Челябинская электросетевая компания"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 0.0062028 | 0 | обратная | 1
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по |  |  | 100 |  | 104.5678 | 95.6317 | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0.00062028 | 0 | обратная | 1
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных |  |  | 7 |  | 4.1827 | 167.3555 | прямая | 1
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность |  |  | 14 |  | 13.3794 | 104.6385 | обратная | 2
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной |  |  | - |  | - |  | прямая | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - | -
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 1.7422e-06 |  | 0 | 100 |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  | - |  | - | - | - | 1.9
|  | Генеральный директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Форма 6.4
Форма 6.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ОАО "Челябинская электросетевая компания"
(наименование территориальной сетевой организации)
Показатель
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2015
(год)
Ин
| 1.1. |  |  |  | 83.6543
| 1.2. а) |  |  |  | 0
| 1.2. б) |  |  |  | 0
| 1.2. в) |  |  |  | 14.2068
| 1.2. г) |  |  |  | 2.0914
| 2.1. |  |  |  | 1
| 2.2. |  |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0
| 3. |  |  |  | 1
| 4. |  |  |  | 1
| 5.1. |  |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 95.1075
| 6.2. |  |  |  | 0
Ис
| 1.1. |  |  |  | 14.5534
| 1.2. |  |  |  | 172.0209
| 2.1. |  |  |  | 0
| 2.2. а) |  |  |  | 28.6701
| 2.2. б) |  |  |  | 28.6701
| 2.3. |  |  |  | 0
| 3.1. |  |  |  | 0.12558
| 4.1. |  |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 1
| 6.2. |  |  |  | 0
| 7.1. |  |  |  | 0
Рс
| 1. |  |  |  | 1
1.1.
1.2.
| 2.1. |  |  |  | 0.0062028
| 2.2. |  |  |  | 104.5678
| 2.3. |  |  |  | 0
| 2.4. |  |  |  | 0.00062028
| 2.5. |  |  |  | 0
| 2.6. |  |  |  | 4.1827
| 3.1. |  |  |  | 13.3794
| 3.2. а) |  |  |  | 0
| 3.2. б) |  |  |  | 0
| 3.2. в) |  |  |  | -
| 4.1. |  |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0
| 5.2. |  |  |  | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  |  | 0.92333
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 6.1 - 6.3 настоящего Приложения.
|  | Генеральный директор |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 7.1
Приложение № 7
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАЧАВШИХСЯ ДО 2014 ГОДА)
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2013 года)
№ | Показатель |  | № формулы Методических указаний |  | Значение
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) |  | 0.051604
2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (6.1) |  | -
3 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (6.2) |  | 0.97167
4 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп | (4), (4.1) |  | 0.039886
5 |  | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | (4), (4.1) |  | -
6 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | (4), (4.1) |  | 1.01
7 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 7.1 Методических указаний |  | 0
8 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 7.1 Методических указаний |  | -
9 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 7.1 Методических указаний |  | 0

## Форма 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  |  | - | 0.35
| 3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 7.1 | 0
| 4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 7.1 | 0
| 5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | (7) | 0
|  | Генеральный директор | А.В. Меньшаков
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Note on CI5: Евгений: Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: α = 0,75 Для территориальной сетевой организации: α = 0,65
Note on CI6: Евгений: β = 1 - α

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год
ОАО "Челябинская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 20:45 2015.01.01 | 21:12 2015.01.01 | 21:12 2015.01.01 | 0.45 | 0.51 | Журнал заявок | №3 от 01.01.2015
2 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-1,2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 10:30 2015.01.02 | 11:50 2015.01.02 | 11:50 2015.01.02 | 1.3333 | 0.75 | Журнал заявок | № 1 от 02.01.2015
3 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-160-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 14:10 2015.01.02 | 15:34 2015.01.02 | 15:34 2015.01.02 | 1.4 | 0.3 | Журнал заявок | №2 от 02.01.2015
4 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 20:20 2015.01.02 | 21:00 2015.01.02 | 21:00 2015.01.02 | 0.66667 | 0.51 | Журнал заявок | №4 от 02.01.2015
5 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:02 2015.01.03 | 13:58 2015.01.03 | 13:58 2015.01.03 | 3.9333 | 0.015 | Журнал заявок | № 2 от 03.01.2015
6 | ОАО "ЧЭК" | Линия ФП-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:43 2015.01.03 | 13:39 2015.01.03 | 13:39 2015.01.03 | 0.93333 | 0.3 | Журнал заявок | № 4 от 03.01.2015
7 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1435-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 16:44 2015.01.03 | 17:00 2015.01.03 | 17:00 2015.01.03 | 0.26667 | 0.57 | Журнал заявок | № 7 от 03.01.2015
8 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 20:20 2015.01.03 | 21:00 2015.01.03 | 21:00 2015.01.03 | 0.66667 | 0.51 | Журнал заявок | №48от 03.01.2015
9 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 22:51 2015.01.03 | 23:00 2015.01.03 | 23:00 2015.01.03 | 0.15 | 0.51 | Журнал заявок | №11 от 03.01.2015
10 | ОАО "ЧЭК" | Выключатель-6кВ РП-71 | ВМ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 09:50 2015.01.04 | 12:50 2015.01.04 | 12:50 2015.01.04 | 3 | 0.820 | Журнал заявок | №1 от 04.01.2015
11 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-250кВА ТП "Самстрой" | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 09:50 2015.01.04 | 11:15 2015.01.04 | 11:15 2015.01.04 | 1.4167 | 1.4 | Журнал заявок | № 2 от 04.01.2015
12 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:13 2015.01.04 | 12:05 2015.01.04 | 12:05 2015.01.04 | 1.8667 | 0.015 | Журнал заявок | № 3 от 04.01.2015
13 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-1 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:45 2015.01.04 | 12:27 2015.01.04 | 12:27 2015.01.04 | 1.7 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 04.01.2015
14 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1420-1-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:25 2015.01.04 | 13:12 2015.01.04 | 13:12 2015.01.04 | 0.78333 | 0.09 | Журнал заявок | №6 от 04.01.2015
15 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2092 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 15:54 2015.01.04 | 17:57 2015.01.04 | 17:57 2015.01.04 | 2.05 | 1.12 | Журнал заявок | №7 от 04.01.2015
16 | ОАО "ЧЭК" | Линия "Самстрой"-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 16:27 2015.01.04 | 17:52 2015.01.04 | 17:52 2015.01.04 | 1.4167 | 0.66 | Журнал заявок | №8 от 04.01.2015
17 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 17:55 2015.01.04 | 18:50 2015.01.04 | 18:50 2015.01.04 | 0.91667 | 0.51 | Журнал заявок | №48от 03.01.2015
18 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 20:10 2015.01.04 | 21:25 2015.01.04 | 21:25 2015.01.04 | 1.25 | 0.51 | Журнал заявок | №12 от 04.01.2015
19 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 18:40 2015.01.05 | 19:10 2015.01.05 | 19:10 2015.01.05 | 0.5 | 0.51 | Журнал заявок | №6 от 05.01.2015
20 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-1,2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 21:30 2015.01.05 | 22:56 2015.01.05 | 22:56 2015.01.05 | 1.4333 | 0.75 | Журнал заявок | №9 от 05.01.2015
21 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 22:10 2015.01.05 | 23:05 2015.01.05 | 23:05 2015.01.05 | 0.91667 | 0.51 | Журнал заявок | №10 от 05.01.2015
22 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.01.06 | 10:35 2015.01.06 | 10:35 2015.01.06 | 1.5833 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 06.01.2015
23 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-2-400 ТП-1243 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 15:40 2015.01.06 | 16:15 2015.01.06 | 16:15 2015.01.06 | 0.58333 | 0.75 | Журнал заявок | №4 06.01.2015
24 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3435-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 2015.01.06 | 22:10 2015.01.06 | 22:10 2015.01.06 | 0.66667 | 0.12 | Журнал заявок | №5 от 06.01.2015
25 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:53 2015.01.07 | 14:36 2015.01.07 | 14:36 2015.01.07 | 2.7167 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 07.01.2015
26 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.01.08 | 13:35 2015.01.08 | 13:35 2015.01.08 | 1.5833 | 0.015 | Журнал заявок | № 2 от 08.01.2015
27 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-15 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 19:10 2015.01.08 | 21:20 2015.01.08 | 21:20 2015.01.08 | 2.1667 | 0.97 | Журнал заявок | № 6 от 08.01.2015
28 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-1,2 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 09:30 2015.01.08 | 10:45 2015.01.08 | 10:45 2015.01.08 | 1.25 | 0.75 | Журнал заявок | №1 от 09.01.2015
29 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-100 КТП-6 Развязка | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 11:20 2015.01.09 | 11:30 2015.01.09 | 11:30 2015.01.09 | 0.16667 | 0.94 | Журнал заявок | № 3 от 10.01.2015
30 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-100 КТП-14км | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20:20 2015.01.09 | 23:35 2015.01.09 | 23:35 2015.01.09 | 3.25 | 0.3 | Журнал заявок | №5 от 09.01.2015
31 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07:50 2015.01.10 | 11:45 2015.01.10 | 11:45 2015.01.10 | 3.9167 | 0.15 | Журнал заявок | № 1 от 10.01.2015
32 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:25 2015.01.10 | 11:45 2015.01.10 | 11:45 2015.01.10 | 1.3333 | 0.15 | Журнал заявок | № 2 от 10.01.2015
33 | ОАО "ЧЭК" | линия 1177 - 1 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:33 2014.01.14 | 13:00 2014.01.14 | 13:00 2014.01.14 | 0.45 | 0.05 | Журнал заявок | № 3 от 14.01.2014
34 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТПНМ-63-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:15 2015.01.12 | 12:00 2015.01.12 | 12:00 2015.01.12 | 0.75 | 0.045 | Журнал заявок | № 2 от 12.01.2015
35 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.01.12 | 15:30 2015.01.12 | 15:30 2015.01.12 | 3.5 | 0.15 | Журнал заявок | № 3 от 12.01.2015
36 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-2-400 ТП-1243 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 09:00 2015.01.13 | 15:10 2015.01.13 | 15:10 2015.01.13 | 6.1667 | 0.39 | Журнал заявок | № 1 от 13. 01. 2015
37 | ОАО "ЧЭК" | РУ-0,4кВ ТП-17К | РУ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:53 2015.01.13 | 14:23 2015.01.13 | 14:23 2015.01.13 | 3.5 | 0.32 | Журнал заявок | №2 от 13.01.2015
38 | ОАО "ЧЭК" | Линия ФП-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:35 2015.01.14 | 12:30 2015.01.14 | 12:30 2015.01.14 | 2.9167 | 0.25 | Журнал заявок | № 1 от 14.01.2015
39 | ОАО "ЧЭК" | Линия 29-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.01.14 | 10:45 2015.01.14 | 10:45 2015.01.14 | 0.75 | 0.001 | Журнал заявок | №3 от 14.01.2015
40 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:30 2015.01.14 | 13:00 2015.01.14 | 13:00 2015.01.14 | 0.5 | 0.025 | Журнал заявок | №7 от 14.01.2015
41 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1к-5,6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 12:40 2015.01.14 | 15:40 2015.01.14 | 15:40 2015.01.14 | 3 | 5.5 | Журнал заявок | № 8 от 14.01.2015
42 | ОАО "ЧЭК" | ТП-28 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 13:20 2015.01.14 | 15:20 2015.01.14 | 15:20 2015.01.14 | 2 | 2.04 | Журнал заявок | №9 от 14.01.2015
43 | ОАО "ЧЭК" | Линия 16-14 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 09:30 2015.01.15 | 13:10 2015.01.15 | 13:10 2015.01.15 | 3.6667 | 1.25 | Журнал заявок | № 2 от 15.01.2015
44 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1118-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:12 2015.01.15 | 15:00 2015.01.15 | 15:00 2015.01.15 | 4.8 | 0.015 | Журнал заявок | № 4 от 15.01.2015
45 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1235-1-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11:00 2015.01.15 | 12:20 2015.01.15 | 12:20 2015.01.15 | 1.3333 | 0.24 | Журнал заявок | № 5 от 15.01.2015
46 | ОАО "ЧЭК" | Линия 8-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14:00 2015.01.15 | 15:24 2015.01.15 | 15:24 2015.01.15 | 1.4 | 2.25 | Журнал заявок | № 8 от 15.01.2015
47 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 09:10 2015.01.16 | 09:32 2015.01.16 | 09:32 2015.01.16 | 0.36667 | 0.48 | Журнал заявок | № 1 от 16. 01.2015
48 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-145 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:15 2015.01.16 | 17:00 2015.01.16 | 17:00 2015.01.16 | 5.75 | 0.01 | Журнал заявок | № 9. от 16.01.2015
49 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 17:15 2015.01.16 | 18:20 2015.01.16 | 18:20 2015.01.16 | 1.0833 | 1.23 | Журнал заявок | № 10 от 16.01.2015
50 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:43 2015.01.16 | 19:18 2015.01.16 | 19:18 2015.01.16 | 0.58333 | 0.045 | Журнал заявок | №1 3 от 16.01.2015
51 | ОАО "ЧЭК" | Линия 145 км | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:11 2015.01.17 | 15:30 2015.01.17 | 15:30 2015.01.17 | 4.3167 | 0.015 | Журнал заявок | № 1 от 17.01.2015
52 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:28 2015.01.17 | 10:09 2015.01.18 | 10:09 2015.01.18 | 13.6833 | 0.01 | Журнал заявок | № 1 от 18.01.2015
53 | ОАО "ЧЭК" | Линия 34 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 20:45 2015.01.18 | 23:45 2015.01.18 | 23:45 2015.01.18 | 3 | 0.585 | Журнал заявок | №5 от 18.01.2015
54 | ОАО "ЧЭК" | Линия 34 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 11:30 2015.01.19 | 16:00 2015.01.19 | 16:00 2015.01.19 | 4.5 | 0.585 | Журнал заявок | №4 от 19.01.2015
55 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Ухановка | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 23:10 2015.01.19 | 23:25 2015.01.19 | 23:25 2015.01.19 | 0.25 | 0.067 | Журнал заявок | № 11 от 19.01.2015
56 | ОАО "ЧЭК" | ТП-37 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:50 2015.01.20 | 15:10 2015.01.20 | 15:10 2015.01.20 | 5.3333 | 0.63 | Журнал заявок | № 2 от 20.01.2015
57 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Ухановка | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 09:00 2015.01.20 | 12:00 2015.01.20 | 12:00 2015.01.20 | 3 | 0.067 | Журнал заявок | № 4 от 20.01.2015
58 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-160-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 17:42 2015.01.20 | 19:25 2015.01.20 | 19:25 2015.01.20 | 1.7167 | 0.3 | Журнал заявок | №8 от 20.01.2015
59 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-1,2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 17:55 2015.01.20 | 19:05 2015.01.20 | 19:05 2015.01.20 | 1.1667 | 0.75 | Журнал заявок | №9 от 20.01.2015
60 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-4,7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 11:00 2015.01.21 | 13:00 2015.01.21 | 13:00 2015.01.21 | 2 | 1.07 | Журнал заявок | № 2 от 21.01.2015
61 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14:05 2015.01.21 | 14:35 2015.01.21 | 14:35 2015.01.21 | 0.5 | 0.27 | Журнал заявок | № 4 от 21.01.2015
62 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-ТП-1231 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 09:10 2015.01.22 | 10:25 2015.01.22 | 10:25 2015.01.22 | 1.25 | 2.7 | Журнал заявок | № 1 от 22.01.2015
63 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 09:49 2015.01.22 | 10:48 2015.01.22 | 10:48 2015.01.22 | 0.98333 | 0.87 | Журнал заявок | № 2 от 22.01.2015
64 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1155 1с.ш. | АВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:30 2015.01.22 | 15:20 2015.01.22 | 15:20 2015.01.22 | 4.8333 | 1.35 | Журнал заявок | № 4 от 22.01.2015
65 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1409-7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.01.23 | 09:20 2015.01.23 | 09:20 2015.01.23 | 0.33333 | 0.32 | Журнал заявок | № 1 от 23.01.2015
66 | ОАО "ЧЭК" | КТП-11км | АВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 09:30 2015.01.23 | 12:00 2015.01.23 | 12:00 2015.01.23 | 2.5 | 1.6 | Журнал заявок | № 2 от 23.01.2015
67 | ОАО "ЧЭК" | линия 5193-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:54 2015.01.23 | 12:20 2015.01.23 | 12:20 2015.01.23 | 0.43333 | 0.015 | Журнал заявок | № 5 от 23.01.2015
68 | ОАО "ЧЭК" | линия 1226 - 6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.01.24 | 12:05 2015.01.24 | 12:05 2015.01.24 | 2.0833 | 0.015 | Журнал заявок | № 3 от 24.01.2015
69 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 2015.01.24 | 19:45 2015.01.24 | 19:45 2015.01.25 | 24.4167 | 0.015 | Журнал заявок | № 5 от 24.01.2015
70 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:07 2015.01.24 | 20:30 2015.01.24 | 20:30 2015.01.25 | 24.3833 | 0.015 | Журнал заявок | № 6 от 24.01.2015
71 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2082-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:47 2015.01.24 | 22:15 2015.01.24 | 22:15 2015.01.24 | 1.4667 | 0.015 | Журнал заявок | № 8 от 24.01.2015
72 | ОАО "ЧЭК" | КТП-6 Развязка | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 10:00 2015.01.25 | 16:15 2015.01.25 | 16:15 2015.01.25 | 6.25 | 0.54 | Журнал заявок | № 2 от 25.01.2015
73 | ОАО "ЧЭК" | линия 1409-2-7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:15 2015.01.25 | 13:10 2015.01.25 | 13:10 2015.01.25 | 0.91667 | 0.032 | Журнал заявок | № 4 от 25.01.2015
74 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2082-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:50 2015.01.25 | 18:50 2015.01.25 | 18:50 2015.01.25 | 1 | 0.015 | Журнал заявок | № 5 от 25.01.2015
75 | ОАО "ЧЭК" | линия 69-1-3,2-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:20 2015.01.25 | 21:40 2015.01.25 | 21:40 2015.01.25 | 1.3333 | 0.32 | Журнал заявок | № 6 от 25.01.2015
76 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4162-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 08:35 2015.01.26 | 15:35 2015.01.26 | 15:35 2015.01.26 | 7 | 1.6 | Журнал заявок | № 1 от 26.01.2015
77 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1435-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:50 2015.01.26 | 16:54 2015.01.26 | 15:40 2015.01.26 | 0.83333 | 0.015 | Журнал заявок | № 2 от 26.01.2015
78 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-25-ТП-5645 | МВ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10:07 2015.01.27 | 10:32 2015.01.27 | 10:32 2015.01.27 | 0.41667 | 1.05 | Журнал заявок | № 2 от 27.01.2017
79 | ОАО "ЧЭК" | Выключатель - 10кВ Тп-1234 | МВ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:36 2015.01.27 | 10:50 2015.01.27 | 10:50 2015.01.27 | 0.23333 | 0.015 | Журнал заявок | № 3 от 27.01.2015
80 | ОАО "ЧЭК" | Линия-23-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:08 2015.01.27 | 15:53 2015.01.27 | 15:53 2015.01.27 | 3.75 | 0.015 | Журнал заявок | № 4 от 27.01.2017
81 | ОАО "ЧЭК" | линия 1414-1-1,2-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:58 2015.01.27 | 15:50 2015.01.27 | 15:50 2015.01.27 | 1.8667 | 1.6 | Журнал заявок | № 5 от 27.01.2015
82 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3534-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:30 2015.01.27 | 15:50 2015.01.27 | 15:50 2015.01.27 | 1.3333 | 0.32 | Журнал заявок | № 6 от 27.01.2015
83 | ОАО "ЧЭК" | КТП-6 Развязка | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 19:39 2015.01.27 | 20:48 2015.01.27 | 20:48 2015.01.27 | 1.15 | 0.54 | Журнал заявок | № 11 от 27.01.2015
84 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1241-1-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 06:45 2015.01.28 | 08:15 2015.01.28 | 08:15 2015.01.28 | 1.5 | 0.76 | Журнал заявок | № 12 от 27.01.2015
85 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-42-7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:30 2015.01.28 | 09:45 2015.01.28 | 09:45 2015.01.28 | 1.25 | 0.032 | Журнал заявок | № 1 от 28.01.2015
86 | ОАО "ЧЭК" | линия 5687-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:47 2015.01.28 | 18:25 2015.01.28 | 18:25 2015.01.28 | 8.6333 | 0.64 | Журнал заявок | № 2 от 28.01.2015
87 | ОАО "ЧЭК" | линия РП-71-ТП-1229 | МВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 10:20 2015.01.28 | 11:57 2015.01.28 | 11:57 2015.01.28 | 1.6167 | 4.91 | Журнал заявок | №4 от 28.01.2015
88 | ОАО "ЧЭК" | линия 1412-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:40 2015.01.28 | 12:30 2015.01.28 | 12:30 2015.01.28 | 1.8333 | 0.015 | Журнал заявок | № 5 от 28.01.2015
89 | ОАО "ЧЭК" | КТП-9км | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 10:12 2015.01.28 | 11:55 2015.01.28 | 11:55 2015.01.28 | 1.7167 | 0.36 | Журнал заявок | № 6 от 28.01.2015
90 | ОАО "ЧЭК" | линия 1244-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12:33 2015.01.28 | 17:05 2015.01.28 | 17:05 2015.01.28 | 4.5333 | 3.72 | Журнал заявок | № 8 от 28.01.2015
91 | ОАО "ЧЭК" | ТП-26 | АВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 14:00 2015.01.28 | 16:40 2015.01.28 | 16:40 2015.01.28 | 2.6667 | 2 | Журнал заявок | № 10 от 28.01.2015
92 | ОАО "ЧЭК" | линия 2403-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:30 2015.01.28 | 16:30 2015.01.28 | 16:30 2015.01.28 | 5 | 0.015 | Журнал заявок | № 14 от 28.01.2015
93 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1248-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 09:10 2015.01.29 | 12:05 2015.01.29 | 12:05 2015.01.29 | 2.9167 | 0.57 | Журнал заявок | № 5 от 29.01.2015
94 | ОАО "ЧЭК" | Линия 23-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:04 2015.01.29 | 20:10 2015.01.29 | 20:10 2015.01.29 | 1.1 | 0.32 | Журнал заявок | № 7 от 29.01.2015
95 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5671-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 2015.01.29 | 23:05 2015.01.29 | 23:05 2015.01.29 | 0.58333 | 0.64 | Журнал заявок | № 10 от 30.01.2015
96 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1142 | С.Ш. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 09:45 2015.01.30 | 10:12 2015.01.30 | 10:12 2015.01.30 | 0.45 | 0.504 | Журнал заявок | № 1 от 30.01.2015
97 | ОАО "ЧЭК" | КТП-6К | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 10:00 2015.01.30 | 12:00 2015.01.30 | 12:00 2015.01.30 | 2 | 0.548 | Журнал заявок | № 2 от 30.01.2015
98 | ОАО "ЧЭК" | линия РП-28-ТП-5743 | МВ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 13:05 2015.01.30 | 13:22 2015.01.30 | 13:22 2015.01.30 | 0.28333 | 6.78 | Журнал заявок | № 3 от 30.01.2015
99 | ОАО "ЧЭК" | линия КТП-160-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:00 2015.01.30 | 18:50 2015.01.30 | 18:50 2015.01.30 | 7.8333 | 0.015 | Журнал заявок | № 5 от 30.01.2015
100 | ОАО "ЧЭК" | линия 4441-6 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:05 2015.01.30 | 20:18 2015.01.30 | 20:18 2015.01.30 | 2.2167 | 0.06 | Журнал заявок | № 6 от 30.01.2015
101 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3549-2-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:50 2015.01.30 | 22:55 2015.01.30 | 22:55 2015.01.30 | 1.0833 | 0.64 | Журнал заявок | № 9 от 30.01.2015
102 | ОАО "ЧЭК" | линия КТП-5-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.01.31 | 11:00 2015.01.31 | 11:00 2015.01.31 | 1.5 | 0.015 | Журнал заявок | № 2 от 31.01.2015
103 | ОАО "ЧЭК" | линия 11 42-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 10:00 2015.01.31 | 16:45 2015.01.31 | 16:45 2015.01.31 | 6.75 | 0.45 | Журнал заявок | № 3 от 31.01.2015
104 | ОАО "ЧЭК" | КТП "Ухановка" | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 17:20 2015.01.31 | 17:40 2015.01.31 | 17:40 2015.01.31 | 0.33333 | 0.81 | Журнал заявок | № 7 от 31.01.2015
105 | ОАО "ЧЭК" | линия 3534-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:47 2015.01.31 | 18:00 2015.01.31 | 18:00 2015.01.31 | 0.21667 | 0.025 | Журнал заявок | № 8 от 31.01.2015
106 | ОАО "ЧЭК" | линия 1242-2-19 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18:20 2015.01.31 | 19:55 2015.01.31 | 19:55 2015.01.31 | 1.5833 | 0.09 | Журнал заявок | № 9 от 31.01.2015
107 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3534-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:45 2015.02.01 | 10-35. 2015.02.01 | 10:35 2015.02.01 | 1.8333 | 0.025 | Журнал заявок | №1 от 01.02.2015
108 | ОАО "ЧЭК" | Линия 21-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21:35 2015.02.02 | 22:04 2015.02.02 | 22:04 2015.02.02 | 0.48333 | 0.267 | Журнал заявок | №3 от 02.02.2015
109 | ОАО "ЧЭК" | КТП-Ухановка | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 10:00 2015.02.02 | 10:40 2015.02.02 | 10:40 2015.02.02 | 0.66667 | 0.81 | Журнал заявок | №4 от 02.02.2015
110 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1115 ТМ-1,ТМ-2 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 09:45 2015.02.02 | 17:20 2015.02.02 | 17:20 2015.02.02 | 7.5833 | 1.06 | Журнал заявок | №7 от 02.02.2015
111 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:50 2015.02.03 | 10:45 2015.02.03 | 10:45 2015.02.03 | 0.91667 | 0.01 | Журнал заявок | № 2 от 03.02.2015
112 | ОАО "ЧЭК" | ТМ КТП-3 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 11:20 2015.02.03 | 14:58 2015.02.03 | 14:58 2015.02.03 | 3.6333 | 0.93 | Журнал заявок | № 3 от 03.02.2015
113 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1409-2-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07:40 2015.02.04 | 08:50 2015.02.04 | 08:50 2015.02.04 | 1.1667 | 0.025 | Журнал заявок | №1 от 04.02.2015
114 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-3-2-17 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 09:00 2015.02.04 | 12:00 2015.02.04 | 12:00 2015.02.04 | 3 | 0.63 | Журнал заявок | № 2 от 04.02.2015
115 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1115 ТМ-1,ТМ-2 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 09:30 2015.02.04 | 16:20 2015.02.04 | 16:20 2015.02.04 | 6.8333 | 1.06 | Журнал заявок | №5 от 04.02.2015
116 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-34-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 23:44 2015.02.04 | 24:00 2015.02.04 | 24:00 2015.02.04 | 0.26667 | 0.57 | Журнал заявок | №1 3 от 04.02.2015
117 | ОАО "ЧЭК" | Линия 22-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04:31 2015.02.05 | 05: 14 2015.02.05 | 05:14 2015.02.05 | 0.71667 | 0.015 | Журнал заявок | № 10 от 05. 02. 2015
118 | ОАО "ЧЭК" | Линия-3К-9 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:15 2015.02.06 | 17:25 2015.02.06 | 17:25 2015.02.06 | 5.1667 | 0.64 | Журнал заявок | №4 от 06.02.2015
119 | ОАО "ЧЭК" | Линия 16-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 14:00 2015.02.06 | 16:50 2015.02.06 | 16:50 2015.02.06 | 2.8333 | 0.32 | Журнал заявок | № 5 от 06.02.2015
120 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:30 2015.02.07 | 16:38 2015.02.07 | 16:38 2015.02.07 | 6.1333 | 1.06 | Журнал заявок | № 1 от 07.02.2015
121 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-3А-13 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:50 2015.02.07 | 12:36 2015.02.07 | 12:36 2015.02.07 | 0.76667 | 0.63 | Журнал заявок | №2 от 07.02.2015
122 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-4106-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 19:30 2015.02.07 | 21:45 2015.02.07 | 21:45 2015.02.07 | 2.25 | 0.39 | Журнал заявок | №3 от 07.02.2015
123 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:30 2015.02.08 | 16:43 2015.02.08 | 16:43 2015.02.08 | 3.2167 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 08.02.2015
124 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1120-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:43 2015.02.08 | 19:58 2015.02.08 | 19:58 2015.02.08 | 1.25 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 08.02.2015
125 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-19 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19:33 2015.02.08 | 21:20 2015.02.08 | 21:20 2015.02.08 | 1.7833 | 0.2737 | Журнал заявок | №5 от 08.02.2015
126 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1435-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 22:50 2015.02.08 | 23: 15 2015.02.08 | 23:15 2015.02.08 | 0.41667 | 0.48 | Журнал заявок | №6 от 08.02.2015
127 | ОАО "ЧЭК" | Т-2 ТП-1115 | ТР-Р | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 12:12 2015.02.09 | 16:45 2015.02.09 | 16:45 2015.02.09 | 4.55 | 6.48 | Журнал заявок | № 4 от 09.02.2015
128 | ОАО "ЧЭК" | Линия 23-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:02 2015.02.09 | 12:43 2015.02.09 | 12:43 2015.02.09 | 0.68333 | 0.25 | Журнал заявок | № 5 от 09.02.2015
129 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-42-4,6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:10 2015.02.09 | 11:00 2015.02.09 | 11:00 2015.02.09 | 2.8333 | 0.1 | Журнал заявок | №1 от 10.02.2015
130 | ОАО "ЧЭК" | ТП-9 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 10:10 2015.02.10 | 16:34 2015.02.10 | 15:34 2015.02.10 | 5.4 | 0.63 | Журнал заявок | № 2 от 10.02.2015
131 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2626-1-4,2-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:45 2015.02.10 | 11:50 2015.02.10 | 11:50 2015.02.10 | 1.0833 | 0.25 | Журнал заявок | №3 10.02.2015
132 | ОАО "ЧЭК" | Линия 46-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:10 2015.02.11 | 13:20 2014.02.05 | 13:20 2015.02.11 | 1.1667 | 0.24 | Журнал заявок | № 3 от 11.02.2015
133 | ОАО "ЧЭК" | Линия Силикатчик-9км | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 08:30 2015.02.12 | 16:30 2015.02.12 | 16:30 2015.02.12 | 8 | 0.043 | Журнал заявок | №1 от 12.02.2015
134 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6 -Развязка | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 09:30 2015.02.12 | 16:30 2015.02.12 | 16:30 2015.02.12 | 7 | 0.39 | Журнал заявок | № 2 от 12.02.2015
135 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-160 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:02 2015.02.12 | 11:29 2015.02.12 | 11:29 2015.02.12 | 1.45 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 12.02.2015
136 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6 -Развязка | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 10:00 2015.02.13 | 13:00 2015.02.13 | 13:00 2015.02.13 | 3 | 0.39 | Журнал заявок | № 1 от 13.02.2015
137 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1142-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.02.13 | 14:45 2015.02.13 | 14:45 2015.02.13 | 4.75 | 0.25 | Журнал заявок | № 2 от 13.02.2015
138 | ОАО "ЧЭК" | Линия "Самстрой"-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:29 2015.02.13 | 14:05 2015.02.13 | 14:05 2015.02.13 | 3.6 | 0.098 | Журнал заявок | № 4 от 13.02.2015
139 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-28-ТП-5620 | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 07:40 2015.02.14 | 09:52 2015.02.14 | 09:52 2015.02.14 | 2.2 | 34.5 | Журнал заявок | №1 от 14.02.2015
140 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-2-16 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 19:10 2015.02.15 | 22:30 2015.02.15 | 22:30 2015.02.15 | 3.3333 | 1.2 | Журнал заявок | № 2 от 15.02.2015
141 | ОАО "ЧЭК" | Линия 30-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 09:58 2015.02.15 | 15:22 2015.02.16 | 15:22 2015.02.16 | 29.4 | 0.84 | Журнал заявок | № 3 от 16.02.2015
142 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3549-8 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:49 2015.02.16 | 14:18 2015.02.16 | 14:18 2015.02.16 | 3.4833 | 0.25 | Журнал заявок | №6 от 16.02.2015
143 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-24-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:03 2015.02.16 | 14:39 2015.02.16 | 14:39 2015.02.16 | 1.6 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 16.02.2015
144 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6К-8 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:10 2015.02.17 | 12:15 2015.02.17 | 12:15 2015.02.17 | 1.0833 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 17.01.2015
145 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:35 2015.02.17 | 17:44 2015.02.17 | 17:44 2015.02.17 | 5.15 | 0.015 | Журнал заявок | № 3 от 17.02.2015
146 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2К-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:15 2015.02.18 | 17:36 2015.02.18 | 17:36 2015.02.18 | 12.35 | 0.024 | Журнал заявок | № 2 от 18.02.2015
147 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5688-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:37 2015.02.18 | 11:45 2015.02.18 | 11:45 2015.02.18 | 1.1333 | 0.01 | Журнал заявок | № 6 от 18.02.2015
148 | ОАО "ЧЭК" | Линия 71-2-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:00 2015.02.18 | 20:05 2015.02.18 | 20:05 2015.02.18 | 1.0833 | 0.025 | Журнал заявок | № 12 от 18.02.2015
149 | ОАО "ЧЭК" | ТП-"1115" | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:00 2015.02.19 | 16:53 2015.02.19 | 16:53 2015.02.19 | 4.8833 | 0.35 | Журнал заявок | № 2 от 19.02.2015
150 | ОАО "ЧЭК" | Линия 30-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:19 2015.02.19 | 17:45 2015.02.19 | 17:45 2015.02.19 | 4.4333 | 0.56 | Журнал заявок | № 4 от 19.02.2015
151 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-160-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 21:30 2015.02.19 | 22:30 2015.02.19 | 22:30 2015.02.19 | 1 | 0.032 | Журнал заявок | № 5 от 19.02.2015
152 | ОАО "ЧЭК" | Линия 30-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:30 2015.02.20 | 16:30 2015.02.20 | 16:30 2015.02.20 | 8 | 0.56 | Журнал заявок | № 1 от 20.02.2015
153 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1142-2-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.02.20 | 12:00 2015.02.20 | 12:00 2015.02.20 | 3 | 0.01 | Журнал заявок | № 2 от 20.02.2015
154 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4509-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 09:40 2015.02.20 | 16:00 2015.02.20 | 16:00 2015.02.20 | 6.3333 | 0.21 | Журнал заявок | № 3 от 20. 02. 2015
155 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1192-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:00 2015.02.20 | 12:45 2015.02.20 | 12:45 2015.02.20 | 1.75 | 0.25 | Журнал заявок | №4 от 20.01.2015
156 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226-2,3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 12:45 2015.02.20 | 16:00 2015.02.20 | 16:00 2015.02.20 | 3.25 | 1.02 | Журнал заявок | №7 от 20.02.2015
157 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5685 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14:15 2015.02.20 | 16:30 2015.02.20 | 16:30 2015.02.20 | 2.25 | 5.6 | Журнал заявок | № 9 от 20.02.2015
158 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | вкл | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01:32 2015.02.22 | 17:10 2015.02.22 | 17:10 2015.02.22 | 15.6333 | 0.015 | Журнал заявок | № 4 от 22.02.2015
159 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:10 2015.02.23 | 13:50 2015.02.23 | 13:50 2015.02.23 | 0.66667 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 23.02.2015
160 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4509-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 09:00 2015.02.24 | 16:30 2015.02.24 | 16:30 2015.02.24 | 7.5 | 0.51 | Журнал заявок | №1 от 24.02.2015
161 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 09:58 2015.02.25 | 10:20 2015.02.25 | 10:20 2015.02.25 | 0.36667 | 0.14 | Журнал заявок | №5 от 25.02.2015
162 | ОАО "ЧЭК" | Линия-КТП-5-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:00 2015.02.26 | 17:13 2015.02.26 | 17:13 2015.02.26 | 0.21667 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 26.02.2015
163 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-3-12 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 09:05 2015.02.27 | 13:10 2015.02.27 | 13:10 2015.02.27 | 4.0833 | 0.18 | Журнал заявок | №1 от 27.02.2015
164 | ОАО "ЧЭК" | РП-42 | РП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:45 2015.02.28 | 20:32 2015.02.28 | 20:32 2015.02.28 | 4.7833 | 6.3 | Журнал заявок | №6 от 28.02.2015
165 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 09:00 2015.03.02 | 11:20 2015.03.02 | 11:20 2015.03.02 | 2.3333 | 0.51 | Журнал заявок | №2 от 02.03.2015
166 | ОАО "ЧЭК" | Линия 23-5,7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:15 2015.03.02 | 11:15 2015.03.02 | 11:15 2015.03.02 | 1 | 0.25 | Журнал заявок | №6 от 02.03.2015
167 | ОАО "ЧЭК" | КТП-19 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:40 2015.03.03 | 11:29. 2015.03.03 | 11:29 2015.03.03 | 1.8167 | 6.3 | Журнал заявок | №1 от 03.03.2015
168 | ОАО "ЧЭК" | ТП-4106 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 10:46 2015.03.03 | 11:46 2015.03.03 | 11:46 2015.03.03 | 1 | 0.77 | Журнал заявок | №2 от 03.03.2015
169 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1244-2-12 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 12:00 2015.03.03 | 16:50 2015.03.03 | 16:50 2015.03.03 | 4.8333 | 0.57 | Журнал заявок | №4 от 03.03.2015
170 | ОАО "ЧЭК" | КТП-19 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:00 2015.03.03 | 20:12. 2015.03.03 | 20:12 2015.03.03 | 6.2 | 6.3 | Журнал заявок | №5 от 03.03.2015
171 | ОАО "ЧЭК" | Линия-30-4,11 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.03.06 | 17:52 2015.03.06 | 17:52 2015.03.06 | 8.8667 | 0.158 | Журнал заявок | №3 от 06.03.2015
172 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20:06 2015.03.06 | 22:40 2015.03.06 | 22:40 2015.03.06 | 2.5667 | 0.21 | Журнал заявок | №9 от 06.03.2015
173 | ОАО "ЧЭК" | Линия Силикатчик | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:06 2015.03.08 | 12:20 2015.03.08 | 12:20 2015.03.08 | 2.2333 | 0.141 | Журнал заявок | №2 от 08.03.2015
174 | ОАО "ЧЭК" | Линия 9-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:23 2015.03.10 | 11:42 2015.03.10 | 11:42 2015.03.10 | 2.3167 | 0.025 | Журнал заявок | №1 от 10.03.2015
175 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1115 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12:00 2015.03.10 | 17:15 2015.03.10 | 17:15 2015.03.10 | 5.25 | 0.27 | Журнал заявок | №3 от 10.03.2015
176 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:34 2015.03.10 | 14:05 2015.03.10 | 14:05 2015.03.10 | 5.5167 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 10.03.2015
177 | ОАО "ЧЭК" | Линия 30-6,12 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.03.11 | 17:00 2015.03.11 | 17:00 2015.03.11 | 7.5 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 06.03.2014
178 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 09:50 2015.03.11 | 10:50 2015.03.11 | 10:50 2015.03.11 | 1 | 0.118 | Журнал заявок | №2 от 11.03.2015
179 | ОАО "ЧЭК" | ТП-ФП-1 | ТП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:30 2015.03.11 | 15:20 2015.03.11 | 15:20 2015.03.11 | 4.8333 | 0,400 | Журнал заявок | № 4 от 11.03.2015
180 | ОАО "ЧЭК" | Линия 68-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:30 2015.03.11 | 21:50 2015.03.11 | 21:50 2015.03.11 | 2.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 11.03.2015
181 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1044-2-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.03.12 | 17:00 2015.03.12 | 17:00 2015.03.12 | 8 | 0.25 | Журнал заявок | №2 от 12.03.2015
182 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3549-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.03.12 | 16:00 2015.03.12 | 16:00 2015.03.12 | 6 | 0.25 | Журнал заявок | №3 от 12.03.2015
183 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5615-1 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:15 2015.03.12 | 15:20 2015.03.12 | 15:20 2015.03.12 | 4.0833 | 0.032 | Журнал заявок | №6 от 12.03.2015
184 | ОАО "ЧЭК" | Линия-1142-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:53 2015.03.13 | 18:30 2015.03.13 | 18:30 2015.03.13 | 6.6167 | 0.025 | Журнал заявок | №6 от 13.03.2015
185 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:22 2015.03.13 | 08:30 2015.03.13 | 08:30 2015.03.13 | 3.1333 | 0.015 | Журнал заявок | №12 от 13.03.2015
186 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-113 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:45 2015.03.14 | 18:15 2015.03.14 | 18:15 2015.03.14 | 7.5 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 14.03.2015
187 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 12:40 2015.03.15 | 13:20 2015.03.15 | 13:20 2015.03.15 | 0.66667 | 0.32 | Журнал заявок | №3 от 15.03.2015
188 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:10 2015.03.15 | 14:20 2015.03.15 | 14:20 2015.03.15 | 1.1667 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 15.03.2015
189 | ОАО "ЧЭК" | Линия -320-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:50 2015.03.16 | 14:05 2015.03.16 | 14:05 2015.03.16 | 0.25 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 16.03.2015
190 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:06 2015.03.16 | 17:32 2015.03.16 | 17:32 2015.03.16 | 6.4333 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 16.03.2015
191 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-50-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.03.17 | 13:45 2015.03.17 | 13:45 2015.03.17 | 4.75 | 0.320 | Журнал заявок | №2 от 17.03.2015
192 | ОАО "ЧЭК" | ТП- 2183 | АВ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:15 2015.03.18 | 10:35 2015.03.18 | 10:35 2015.03.18 | 1.3333 | 0.32 | Журнал заявок | №1 от 18.03.2015
193 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1244-1-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 09:43 2015.03.19 | 16:45 2015.03.19 | 16:45 2015.03.19 | 7.0333 | 0.11 | Журнал заявок | №1 от 19.03.2015
194 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-400-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 10:00 2015.03.19 | 10:45 2015.03.19 | 10:45 2015.03.19 | 0.75 | 0.54 | Журнал заявок | №2 от 19.03.2015
195 | ОАО "ЧЭК" | РП-42 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:02 2015.03.19 | 12:02 2015.03.19 | 12:02 2015.03.19 | 2 | 0.63 | Журнал заявок | №3 от 19.03.2015
196 | ОАО "ЧЭК" | ТП-Самстрой-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10:55 2015.03.19 | 15:45 2015.03.19 | 15:45 2015.03.19 | 4.8333 | 0.21 | Журнал заявок | №4 от 19.03.2015
197 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10:00 2015.03.19 | 13:00 2015.03.19 | 13:00 2015.03.19 | 3 | 0.118 | Журнал заявок | №5 от 19.03.2015
198 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:20 2015.03.19 | 12.10. 2015.03.19 | 12:10 2015.03.19 | 0.83333 | 0.025 | Журнал заявок | №6 от 19.03.2015
199 | ОАО "ЧЭК" | Линия 30-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:10 2015.03.19 | 14:00 2015.03.19 | 14:00 2015.03.19 | 0.83333 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 19.03.2015
200 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6к-7 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:30 2015.03.19 | 20:00. 2015.03.19 | 20:00 2015.03.19 | 1.5 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 19.03.2015
201 | ОАО "ЧЭК" | КТП-400-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 08:40 2015.03.20 | 11:47 2015.03.20 | 11:47 2015.03.20 | 3.1167 | 0.54 | Журнал заявок | №2 от 20.03.2015
202 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1244-1-4 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 09:15 2014.03.19 | 13.45. 2014.03.19 | 13:45 2014.03.19 | 4.5 | 0.41 | Журнал заявок | №4 от 20.03.2015
203 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5688-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:50 2015.03.20 | 12:00 2015.03.20 | 12:00 2015.03.20 | 2.1667 | 0.025 | Журнал заявок | №5 от 20.03.2015
204 | ОАО "ЧЭК" | Линия 23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.03.20 | 10:40. 2015.03.20 | 10:40 2015.03.20 | 0.66667 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 20.03.2015
205 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12:38 2015.03.20 | 13:40 2015.03.20 | 13:40 2015.03.20 | 1.0333 | 0.21 | Журнал заявок | №9 от 20.03.2015
206 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16:59 2015.03.20 | 18:30 2015.03.20 | 18:30 2015.03.20 | 1.5167 | 0.21 | Журнал заявок | №11 от 20.03.2015
207 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1244-2-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:39 2015.03.20 | 20:34 2015.03.20 | 20:34 2015.03.20 | 2.9167 | 0.015 | Журнал заявок | №12 от 20.03.2015
208 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1413-1-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:19 2015.03.23 | 14:30 2015.03.23 | 14:30 2015.03.23 | 4.1833 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 23.03.2014
209 | ОАО "ЧЭК" | Линия 30-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 15:45 2015.03.23 | 17:00 2015.03.23 | 17:00 2015.03.23 | 1.25 | 0.51 | Журнал заявок | №8 от 23.03.2015
210 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:50 2015.03.23 | 16:45. 2015.03.23 | 16:45 2015.03.23 | 0.91667 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 23.03.2015
211 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1244-2-1 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.03.23 | 18:40 2015.03.23 | 18:40 2015.03.23 | 8.6667 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 23.03.2015
212 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1413-1-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.03.24 | 13:19 2015.03.24 | 13:19 2015.03.24 | 4.3167 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 24.03.2015
213 | ОАО "ЧЭК" | Линия 78-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 22:11 2015.03.24 | 22:48 2015.03.24 | 22:48 2015.03.24 | 0.61667 | 0.29 | Журнал заявок | №11 от 24.03.2015
214 | ОАО "ЧЭК" | КТП-5-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:35 2015.03.25 | 16:45. 2015.03.25 | 16:45 2015.03.25 | 7.1667 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 25.03.2015
215 | ОАО "ЧЭК" | РП-71-1 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 19:01 2015.03.25 | 19:43 2015.03.25 | 19:43 2015.03.25 | 0.7 | 2.31 | Журнал заявок | №6 от 25.03.2015
216 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-34 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 22:49 2015.03.25 | 22:55 2015.03.25 | 22:55 2015.03.25 | 0.1 | 0.058 | Журнал заявок | №7 от 25.03.2015
217 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5786 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:27 2015.03.26 | 11: 45 15.03.26 | 11:45 2015.03.26 | 3.3 | 0.025 | Журнал заявок | №3 от 26.03.2015
218 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:40 2015.03.27 | 16:00. 2015.03.27 | 16:00 2015.03.27 | 0.33333 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 27.03.2015
219 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:30 2015.03.27 | 21:50. 2015.03.27 | 21:50 2015.03.27 | 2.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №8 от 27.03.2015
220 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-Водрем | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06:57 2015.03.29 | 16:00 2015.03.29 | 16:00 2015.03.29 | 9.05 | 0.025 | Журнал заявок | №4 от 29.03.2015
221 | ОАО "ЧЭК" | РП-71-1 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 09:40 2015.03.31 | 16:45 2015.03.31 | 16:45 2015.03.31 | 7.0833 | 2.31 | Журнал заявок | №1 от 31.03.2015
222 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 12:40 2015.03.30 | 13.20 . 2015.03.30 | 13:20 2015.03.30 | 0.66667 | 0.87 | Журнал заявок | №1 от 30.03.2015
223 | ОАО "ЧЭК" | Линия-5698-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.03.31 | 13:00 2015.03.31 | 13:00 2015.03.31 | 3 | 0.32 | Журнал заявок | №2 от 31.03.2015
224 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06:30 2015.03.31 | 13:30 . 2015.03.31 | 13:30 2015.03.31 | 7 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 31.03.2015
225 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Малая | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 2015.03.31 | 19:00 2015.03.31 | 19:00 2015.03.31 | 1.6667 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 31.03.2015
226 | ОАО "ЧЭК" | Линия-6К-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:30 2015.03.31 | 20:15. 2015.03.31 | 20:15 2015.03.31 | 0.75 | 0.015 | Журнал заявок | №8 от 31.03.2015
227 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5671-1-4,2-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:35 2015.04.01 | 11:00 2015.04.01 | 11:00 2015.04.01 | 1.4167 | 0.025 | Журнал заявок | №2 от 01.04.2015
228 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Фрегат | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 09:40 2015.04.01 | 09:50 2015.04.01 | 09:50 2015.04.01 | 0.16667 | 0.48 | Журнал заявок | №3 от 01.04.2015
229 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-12 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 13:00 2015.04.01 | 16:00 2015.04.01 | 16:00 2015.04.01 | 3 | 1.48 | Журнал заявок | №10 от 01.04.2015
230 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-1-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:42 2015.04.01 | 23:06 2015.04.01 | 23:06 2015.04.01 | 1.4 | 0.5 | Журнал заявок | №15 от 01.04.2015
231 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5671-1-4,2-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:39 2015.04.02 | 13:11 2015.04.02 | 13:11 2015.04.02 | 3.5333 | 0.025 | Журнал заявок | №1 от 02.04.2015
232 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521- 6 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:53 2015.04.02 | 16:15 2015.04.02 | 16:15 2015.04.02 | 6.3667 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 02.04.2015
233 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-18 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 09:40 2015.04.02 | 15:50 2015.04.02 | 15:50 2015.04.02 | 6.1667 | 0.27 | Журнал заявок | №3 от 02.04.2015
234 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:18 2015.04.03 | 17:00 2015.04.03 | 17:00 2015.04.03 | 7.7 | 0.032 | Журнал заявок | №1 от 03.04.2015
235 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521- 6 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:50 2015.04.03 | 11:50 2015.04.03 | 11:50 2015.04.03 | 2 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 03.04.2015
236 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2082-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:39 2015.04.05 | 15:32 2015.04.05 | 15:32 2015.04.05 | 1.8833 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 05.04.2015
237 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4к-2-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.04.06 | 13:30 2015.04.06 | 13:30 2015.04.06 | 1.5 | 0.025 | Журнал заявок | №1 от 06.04.2015
238 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5647-1-2 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.04.06 | 14:55 2015.04.06 | 14:55 2015.04.06 | 5.4167 | 0.32 | Журнал заявок | №2 от 06.04.2015
239 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2082-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:30 2015.04.06 | 15:27 2015.04.06 | 15:27 2015.04.06 | 4.95 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 06.04.2015
240 | ОАО "ЧЭК" | ТП-36 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 12:15 2015.04.06 | 16:50 2015.04.06 | 16:50 2015.04.06 | 4.5833 | 0.9 | Журнал заявок | №4 от 06.04.2015
241 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22:40 2015.04.06 | 00:35 2015.04.07 | 00:35 2015.04.07 | 1.9167 | 0.06 | Журнал заявок | №11 от 06.04.2015
242 | ОАО "ЧЭК" | Линия-4211 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:40 2015.04.07 | 10:40 2015.04.07 | 10:40 2015.04.07 | 1 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 07.04.2015
243 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1244 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 08:50 2015.04.07 | 13:51 2015.04.07 | 13:51 2015.04.07 | 5.0167 | 0.03 | Журнал заявок | №5 от 07.04.2015
244 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1(РЖД) | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 07:38 2015.04.07 | 18:50 2015.04.07 | 18:50 2015.04.07 | 11.2 | 0.48 | Журнал заявок | №6 от 07.04.2015
245 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1120км | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:30 2015.04.07 | 13:25 2015.04.07 | 13:25 2015.04.07 | 1.9167 | 0.09 | Журнал заявок | №8 от 07.04.2015
246 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1420-1 | СШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:10 2015.04.08 | 10:00 2015.04.08 | 10:00 2015.04.08 | 0.83333 | 0 | Журнал заявок | №1 от 08.04.2015
247 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1231-1 | СШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 2015.04.08 | 12:00 2015.04.08 | 12:00 2015.04.08 | 1.3333 | 0 | Журнал заявок | №2 от 08.04.2015
248 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1420-2 | СШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 2015.04.08 | 14:10 2015.04.08 | 14:10 2015.04.08 | 3.8333 | 0 | Журнал заявок | №6 от 08.04.2015
249 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1289-1 | СШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:10 2015.04.09 | 11:10 2014.04.03 | 19:37 2015.04.09 | 10.45 | 0 | Журнал заявок | №1 от 09.04.2015
250 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 09:57 2015.04.09 | 10:47 2015.04.09 | 10:47 2015.04.09 | 0.83333 | 1.369 | Журнал заявок | №4 от 09.04.2019
251 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1289-2 | СШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 2015.04.09 | 14:20 2015.04.09 | 14:20 2015.04.09 | 1 | 0 | Журнал заявок | №7 от 09.04.2015
252 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4162-4 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:13 2015.04.09 | 17:33 2015.04.09 | 17:33 2015.04.09 | 3.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 09.04.2015
253 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 16:09 2015.04.09 | 18:43 2015.04.09 | 18:43 2015.04.09 | 2.5667 | 0.765 | Журнал заявок | №10 от 09.04.2015
254 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4211 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 02:05 2015.04.10 | 03:08 2015.04.10 | 03:08 2015.04.10 | 1.05 | 0.015 | Журнал заявок | №13 от 09.04.2015
255 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:02 2015.04.10 | 14:20 2015.04.10 | 14:20 2015.04.10 | 4.3 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 10.04.2015
256 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-400-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 10:05 2015.04.10 | 16:00 2015.04.10 | 16:00 2015.04.10 | 5.9167 | 0.26 | Журнал заявок | №5 от 10.04.2015
257 | ОАО "ЧЭК" | РП-25 2СШ | ВМ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 17:33 2015.04.10 | 18:40 2015.04.10 | 18:40 2015.04.10 | 1.1167 | 2.46 | Журнал заявок | №12 от 10.04.2015
258 | ОАО "ЧЭК" | ТП-8К | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:45 2015.04.11 | 13:30 2015.04.11 | 13:30 2015.04.11 | 0.75 | 0.25 | Журнал заявок | №2 от 11.04.2015
259 | ОАО "ЧЭК" | Линия-ПМК-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:45 2015.04.12 | 12:00 2015.04.12 | 12:00 2015.04.12 | 3.25 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 12.04.2015
260 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1435-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 14:10 2015.04.12 | 15:30 2015.04.12 | 15:30 2015.04.12 | 1.3333 | 1.12 | Журнал заявок | №2 от 12.04.2015
261 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2К-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:20 2015.04.12 | 19:37 2015.04.12 | 19:37 2015.04.12 | 1.2833 | 0.75 | Журнал заявок | №4 от 12.04.2015
262 | ОАО "ЧЭК" | Линия 29-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:50 2015.04.13 | 10:15 2015.04.13 | 10:15 2015.04.13 | 0.41667 | 0.36 | Журнал заявок | №4 от 13.04.2015
263 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2326-1 | АВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:22 2015.04.13 | 11:00 2015.04.13 | 11:00 2015.04.13 | 0.63333 | 0.63 | Журнал заявок | №8 от 13.04.2014
264 | ОАО "ЧЭК" | Линия-11-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10:36 2015.04.13 | 15:20 2015.04.13 | 17:00 2015.04.13 | 6.4 | 0.32 | Журнал заявок | №9 от 13.04.2015
265 | ОАО "ЧЭК" | Линия-12-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 11:53 2015.04.13 | 15:05 2015.04.13 | 15:05 2015.04.13 | 3.2 | 0.54 | Журнал заявок | №10 от 13.04.2015
266 | ОАО "ЧЭК" | Линия-11-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10:00 2015.04.14 | 12:30 2015.04.14 | 12:30 2015.04.14 | 2.5 | 0.32 | Журнал заявок | №2 от 14.04.2015
267 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.04.14 | 16:00 2015.04.14 | 16:00 2015.04.14 | 6 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 14.04.2014
268 | ОАО "ЧЭК" | ТП-4К-2-6,8 | РПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:00 2015.04.14 | 15:05 2015.04.14 | 15:05 2015.04.14 | 1.0833 | 0.025 | Журнал заявок | №5 от 14.04.2015
269 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2201-1-9 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:05 2015.04.14 | 18:25 2015.04.14 | 18:25 2015.04.14 | 4.3333 | 0.24 | Журнал заявок | №6 от 14.04.2015
270 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-78 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:00 2015.04.14 | 22:00 2015.04.14 | 22:00 2015.04.14 | 1 | 0.045 | Журнал заявок | №11 от 14.04.2015
271 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-78 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 07:16 2015.04.15 | 11:25 2015.04.15 | 11:25 2015.04.15 | 4.15 | 0.045 | Журнал заявок | №13 от 14.04.2015
272 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4509-2-9 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18:40 2014.04.09 | 19:32 2014.04.09 | 19:32 2014.04.09 | 0.86667 | 0.225 | Журнал заявок | №8 от 09.04.2014
273 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1248а-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12:38 2015.04.15 | 14:45 2015.04.15 | 14:45 2015.04.15 | 2.1167 | 0.64 | Журнал заявок | №7 от 15.04.2015
274 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:29 2015.04.15 | 14:35 2015.04.16 | 14:35 2015.04.16 | 19.1 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 15.04.2014
275 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1245-2-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 11:05 2015.04.16 | 16:15 2015.04.16 | 16:15 2015.04.16 | 5.1667 | 0.64 | Журнал заявок | №4 от 16.04.2015
276 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4449-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:27 2015.04.16 | 17:51 2015.04.16 | 17:51 2015.04.16 | 1.4 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 16.04.2015
277 | ОАО "ЧЭК" | Линия 8К-2-9 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:15 2015.04.17 | 11:00 2015.04.17 | 11:00 2015.04.17 | 1.75 | 0.25 | Журнал заявок | №2 от 17.04.2015
278 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2391-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 10:36 2015.04.17 | 15:00 2015.04.17 | 15:00 2015.04.17 | 4.4 | 0.48 | Журнал заявок | №5 от 17.04.2015
279 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:15 2015.04.17 | 15:30 2015.04.17 | 15:30 2015.04.17 | 4.25 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 17.04.2015
280 | ОАО "ЧЭК" | Линия-КТП-23 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:24 2015.04.17 | 17:51 2015.04.17 | 17:51 2015.04.17 | 5.45 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 17.04.2015
281 | ОАО "ЧЭК" | ТП Малая | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 18:30 2015.04.17 | 19:45 2015.04.17 | 19:45 2015.04.17 | 1.25 | 0.78 | Журнал заявок | №12 от 17.04.2015
282 | ОАО "ЧЭК" | Линия ПМК-2-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:30 2015.04.17 | 22:07 2015.04.17 | 22:07 2015.04.17 | 3.6167 | 0.1 | Журнал заявок | №13 от 17.04.2015
283 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-78 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:58 2015.04.17 | 20:25 2015.04.17 | 20:25 2015.04.17 | 0.45 | 0.045 | Журнал заявок | №14 от 17.04.2015
284 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2211-2-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:30 2014.04.11 | 13:00 2014.04.11 | 13:00 2014.04.11 | 1.5 | 0.032 | Журнал заявок | №3 от 11.04.2014
285 | ОАО "ЧЭК" | Линия -УНГС | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:20 2015.04.18 | 10:35 2015.04.17 | 10:35 2015.04.18 | 1.25 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 18.04.2015
286 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5222-Н.О. | АВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:15 2015.04.18 | 20:35 2015.04.18 | 20:35 2015.04.18 | 6.3333 | 0.010 | Журнал заявок | №3 от 18.04.2015
287 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 15:05 2015.04.18 | 16:07 2015.04.18 | 16:07 2015.04.18 | 1.0333 | 1.02 | Журнал заявок | №4 от 18.04.2015
288 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-78 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:25 2015.04.18 | 20:55 2015.04.18 | 20:55 2015.04.18 | 0.5 | 0.045 | Журнал заявок | №5 от 18.04.2015
289 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-78 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:34 2015.04.18 | 10:25 2015.04.19 | 10:25 2015.04.19 | 11.85 | 0.045 | Журнал заявок | №6 от 18.04.2015
290 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2183 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.04.19 | 12:15 2015.04.19 | 12:15 2015.04.19 | 0.25 | 0.320 | Журнал заявок | №2 от 19.04.2015
291 | ОАО "ЧЭК" | Линия-5662-1-12,2-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:10 2015.04.20 | 10:36 2015.04.20 | 10:36 2015.04.20 | 0.43333 | 0.25 | Журнал заявок | №1 от 20.04.2015
292 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 12:19 2015.04.20 | 13:08 2015.04.20 | 13:08 2015.04.20 | 0.81667 | 1.11 | Журнал заявок | №3 от 20.04.2015
293 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2391 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 2015.04.20 | 14:52 2015.04.20 | 14:52 2015.04.20 | 1.0333 | 0 | Журнал заявок | №5 от 20.04.2015
294 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2488-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:45 2015.04.20 | 17:34 2015.04.20 | 17:34 2015.04.20 | 0.81667 | 0.25 | Журнал заявок | №8 от 20.04.2015
295 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4441-1-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 18:44 2015.04.20 | 21:12 2015.04.20 | 21:12 2015.04.20 | 2.4667 | 0.54 | Журнал заявок | №10 от 20.04.2015
296 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1229-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 21:50 2015.04.20 | 23:12 2015.04.20 | 23:12 2015.04.20 | 1.3667 | 0.6 | Журнал заявок | №12 от 20.04.2015
297 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21:57 2015.04.20 | 22:50 2015.04.20 | 22:50 2015.04.20 | 0.88333 | 0.21 | Журнал заявок | 14 от 20.04.2015
298 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4441-1-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 22:26 2015.04.20 | 00:14 2015.04.21 | 00:14 2015.04.21 | 1.8 | 0.54 | Журнал заявок | №16 от 20.04.2015
299 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-2-16 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 23:15 2015.04.20 | 23:37 2015.04.20 | 23:37 2015.04.20 | 0.36667 | 1.82 | Журнал заявок | №17 от 20.04.2015
300 | ОАО "ЧЭК" | Линия ПМК-2-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06:40 2015.04.21 | 09:22 2015.04.21 | 09:22 2015.04.21 | 2.7 | 0.1 | Журнал заявок | №20 от 20.04.2015
301 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-400 -1,2 ТП-1228 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 09:15 2014.04.15 | 12:20 2014.04.15 | 12:20 2014.04.15 | 3.0833 | 0.8 | Журнал заявок | №1 от 15.04.2014
302 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-77-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 21:57 2015.04.20 | 13:00 2015.04.21 | 13:00 2015.04.21 | 15.05 | 1.32 | Журнал заявок | №1 от 21.04.2015
303 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1142 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:00 2015.04.21 | 16:20 2015.04.21 | 16:20 2015.04.21 | 5.3333 | 4.2 | Журнал заявок | №9 от 21.04.2015
304 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 13:05 2015.04.21 | 14:00 2015.04.21 | 14:00 2015.04.21 | 0.91667 | 0.33 | Журнал заявок | №9 от 15.04.2014
305 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-32 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:30 2015.04.21 | 20:16 2015.04.21 | 20:16 2015.04.21 | 0.76667 | 0.025 | Журнал заявок | №17 от 21.04.2015
306 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10:30 2015.04.22 | 14:05 2015.04.22 | 14:05 2015.04.22 | 3.5833 | 0.165 | Журнал заявок | №4 от 22.04.2015
307 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 РП-53 | ВМ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | 13:10 2015.04.23 | 15:20 2015.04.23 | 17:40 2015.04.23 | 4.5 | 6.9 | Журнал заявок | №4 от 23.04.2015
308 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 РП--25 | ВМ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 | 14:35 2015.04.23 | 16:45 2015.04.23 | 16:45 2015.04.23 | 2.1667 | 5.46 | Журнал заявок | №5 от 21.04.2015
309 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 09:49 2015.04.24 | 21:00 2015.04.24 | 21:00 2015.04.24 | 11.1833 | 0.165 | Журнал заявок | №1 от 24.04.2015
310 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1232-4,3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 09:45 2014.04.16 | 18:00 2014.04.16 | 18:00 2014.04.16 | 8.25 | 1.065 | Журнал заявок | №2 от 16.04.2014
311 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-3-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:49 2015.04.23 | 10:20 2015.04.24 | 10:20 2015.04.24 | 14.5167 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 24.04.2015
312 | ОАО "ЧЭК" | Линия 13К-1-7 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 12:52 2015.04.24 | 14:05 2015.04.24 | 14:05 2015.04.24 | 1.2167 | 0.825 | Журнал заявок | №3 от 24.04.2015
313 | ОАО "ЧЭК" | Линия НЗСМ-9км | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17:30 2015.04.23 | 14:45 2015.04.24 | 14:45 2015.04.24 | 21.25 | 0.18 | Журнал заявок | №10 от 24.04.2014
314 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-2-16 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 14:27 2015.04.24 | 21:44 2015.04.24 | 21:44 2015.04.24 | 7.2833 | 0.92 | Журнал заявок | №12 от 24.04.2015
315 | ОАО "ЧЭК" | Линия 11км | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 2015.04.24 | 19:14 2015.04.24 | 19:14 2015.04.24 | 3.9167 | 0.01 | Журнал заявок | №13 от 24.04.2015
316 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 15:19 2015.04.24 | 23:30 2015.04.24 | 23:30 2015.04.24 | 8.1833 | 4 | Журнал заявок | №3 от 18.04.2014
317 | ОАО "ЧЭК" | Линия 21-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:34 2015.04.24 | 19:24 2015.04.24 | 19:24 2015.04.24 | 3.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №15 от 24.04.2015
318 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1185 | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:49 2015.04.24 | 17:30 2015.04.24 | 17:30 2015.04.24 | 1.6833 | 1.56 | Журнал заявок | №16 от 24.04.2015
319 | ОАО "ЧЭК" | Линия 11км | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:30 2015.04.24 | 22:15 2015.04.24 | 22:15 2015.04.24 | 1.75 | 0.01 | Журнал заявок | №20 от 24.04.2015
320 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:16 2015.04.24 | 16:25 2014.04.24 | 23:33 2015.04.24 | 1.2833 | 0.8 | Журнал заявок | №4 от 19.04.2014
321 | ОАО "ЧЭК" | Линия Силикатчик-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 12:00 2015.04.25 | 12:43 2015.04.25 | 12:43 2015.04.25 | 0.71667 | 0.69 | Журнал заявок | №3 от 25.04.2015
322 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-8-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 19:30 2014.04.20 | 20:17 2014.04.20 | 20:17 2014.04.20 | 0.78333 | 0.39 | Журнал заявок | №3 от 20.04.2014
323 | ОАО "ЧЭК" | Линия-КТП-4-2 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:09 2015.04.25 | 14:29 2015.04.25 | 14:29 2015.04.25 | 1.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 25.04.2015
324 | ОАО "ЧЭК" | Линия-КТП-4-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:12 2015.04.25 | 16:53 2015.04.25 | 16:53 2015.04.25 | 1.6833 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 25.04.2015
325 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1245-2-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 23:30 2015.04.25 | 03:00 2015.04.26 | 03:00 2015.04.26 | 3.5 | 0.84 | Журнал заявок | №10 от 25.04.2015
326 | ОАО "ЧЭК" | Линия ПМК-2-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:16 2015.04.25 | 20:49 2015.04.25 | 20:49 2015.04.25 | 0.55 | 0.1 | Журнал заявок | №11 от 25.04.2015
327 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-2-16 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:10 2015.04.26 | 17:15 2015.04.26 | 17:15 2015.04.26 | 5.0833 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 26.04.2015
328 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 18:40 2015.04.26 | 19:30 2015.04.26 | 19:30 2015.04.26 | 0.83333 | 1.49 | Журнал заявок | №3 от 26.04.2015
329 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 10:10 2015.04.27 | 12:15 2015.04.27 | 12:15 2015.04.27 | 2.0833 | 1.49 | Журнал заявок | №5 от 27.04.2015
330 | ОАО "ЧЭК" | ТП-22 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 09:30 2015.04.28 | 11:00 2015.04.28 | 11:00 2015.04.28 | 1.5 | 0.9 | Журнал заявок | №1 от 28.04.2015
331 | ОАО "ЧЭК" | Линия 9км | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:05 2015.04.28 | 20:08 2015.04.28 | 20:08 2015.04.28 | 9.05 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 28.04.2015
332 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1289-1-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:57 2015.04.28 | 18:30 2015.04.28 | 18:30 2015.04.28 | 4.55 | 0.4 | Журнал заявок | №3 от 28.04.2015
333 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:38 2015.04.28 | 18:20 2015.04.28 | 18:20 2015.04.28 | 3.7 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 28.04.2015
334 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:21 2015.04.29 | 14:06 2015.04.29 | 14:09 2015.04.29 | 5.8 | 0.01 | Журнал заявок | №1 от 29.04.2015
335 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 09:00 2015.04.29 | 16:00 2015.04.29 | 16:00 2015.04.29 | 7 | 0.81 | Журнал заявок | №4 от 29.04.2014
336 | ОАО "ЧЭК" | Линия 39-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 11:20 2015.04.29 | 14:20 2015.04.29 | 14:20 2015.04.29 | 3 | 0.54 | Журнал заявок | №4 от 29.04.2014
337 | ОАО "ЧЭК" | Линия ПМК-2-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:14 2015.04.29 | 20:30 2015.04.29 | 20:30 2015.04.29 | 0.26667 | 0.1 | Журнал заявок | №15 от 29.04.2015
338 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:00 2015.04.29 | 21:25 2015.04.29 | 21:25 2015.04.29 | 0.41667 | 0.015 | Журнал заявок | №16 от 29.04.2019
339 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07:39 2015.04.30 | 09: 50 2015.04.30 | 09:50 2015.04.30 | 2.1833 | 0.01 | Журнал заявок | №1 от 30.04.2015
340 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3а-2-10 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:25 2015.04.30 | 11:10 2015.04.30 | 11:10 2015.04.30 | 0.75 | 0.32 | Журнал заявок | №4 от 30.04.2015
341 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-2 | вкл | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 2015.04.30 | 14:40 2015.04.30 | 14:40 2015.04.30 | 0.33333 | 0.015 | Журнал заявок | №8 от 30.04.2015
342 | ОАО "ЧЭК" | Линия 11км | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.04.30 | 17:00 2015.04.30 | 17:00 2015.04.30 | 8 | 0.01 | Журнал заявок | №11 от 30.04.2015
343 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:10 2015.05.01 | 17:15 2015.05.01 | 17:15 2015.05.01 | 8.0833 | 0.510 | Журнал заявок | №1 от 01.05.2015
344 | ОАО "ЧЭК" | Линия-1244-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:34 2015.05.01 | 22:30 2015.05.01 | 22:30 2015.05.01 | 0.93333 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 01.05.2015
345 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1426-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 2015.05.01 | 18:21 2015.05.01 | 18:21 2015.05.01 | 2.9333 | 0.63 | Журнал заявок | №3 от 01.05.2015
346 | ОАО "ЧЭК" | Линия 30-5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:10 2015.05.01 | 16:05 2015.05.01 | 16:05 2015.05.01 | 0.91667 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 01.05.2014
347 | ОАО "ЧЭК" | Линия Малая-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 14:40 2015.05.03 | 15:30 2015.05.03 | 15:30 2015.05.03 | 0.83333 | 0.25 | Журнал заявок | №3 от 03.05.2015
348 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:50 2015.05.03 | 16:36 2015.05.03 | 16:36 2015.05.03 | 1.7667 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 03.05.2015
349 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4-1-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20:18 2015.05.03 | 21:40 2015.05.03 | 21:40 2015.05.03 | 1.3667 | 0.21 | Журнал заявок | №47от 03.05.2015
350 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1245-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:34 2015.05.03 | 21:10 2015.05.03 | 21:10 2015.05.03 | 0.6 | 0.015 | Журнал заявок | №8 от 03.05.2015
351 | ОАО "ЧЭК" | Линия 10к-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:13 2015.05.04 | 17:00 2015.05.04 | 17:00 2015.05.04 | 5.7833 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 04.05.2015
352 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4к-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:00 2015.05.05 | 15:20 2015.05.04 | 15:20 2015.05.05 | 0.33333 | 0.400 | Журнал заявок | №2 от 05.05.2015
353 | ОАО "ЧЭК" | Линия 22-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:30 2015.05.07 | 10:15 2015.05.07 | 10:15 2015.05.07 | 1.75 | 0.04 | Журнал заявок | №2 от 07.05.2015
354 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2к-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.05.07 | 10:30 2015.05.07 | 10:30 2015.05.07 | 1 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 07.05.2015
355 | ОАО "ЧЭК" | Линия-1151-1-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:00 2015.05.07 | 14:35 2015.05.07 | 14:35 2015.05.07 | 0.58333 | 0.025 | Журнал заявок | №10 от 07.05.2015
356 | ОАО "ЧЭК" | Линия-4509-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 22:05 2015.05.07 | 22:51 2015.05.07 | 22:51 2015.05.07 | 0.76667 | 0.39 | Журнал заявок | №18 от 07.05.2015
357 | ОАО "ЧЭК" | Линия-Самстрой-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10:15 2015.05.08 | 14:10 2015.05.08 | 14:10 2015.05.08 | 3.9167 | 0.24 | Журнал заявок | №5 от 08.05.2015
358 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2371-1-5,2-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:50 2015.05.08 | 11:50 2015.05.08 | 11:50 2015.05.08 | 1 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 08.05.2015
359 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2390 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.05.08 | 16:00 2015.05.08 | 16:00 2015.05.08 | 4 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 08.05.2015
360 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13:35 2015.05.08 | 15:00 2015.05.08 | 15:00 2015.05.08 | 1.4167 | 0.23 | Журнал заявок | №9 от 08.05.2015
361 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-16 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 07:20 2015.05.08 | 11:35 2015.05.08 | 11:35 2015.05.08 | 4.25 | 0.036 | Журнал заявок | №13 от 08.05.2015
362 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-24 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:30 2015.05.09 | 17:40 2015.05.09 | 17:40 2015.05.09 | 6.1667 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 09.05.2015
363 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2624-1-6 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20 2015.05.09 | 16:00 2015.05.10 | 21:40 2015.05.09 | 3.3333 | 0.25 | Журнал заявок | №7 от 09.05.2015
364 | ОАО "ЧЭК" | МВ-6кВ ТП-26 | ВМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 23:22 2015.05.09 | 00:45 2015.05.10 | 00:45 2015.05.10 | 1.3833 | 5.6 | Журнал заявок | №11 от 09.05.2015
365 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-ГСК | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:30 2015.05.10 | 10:10 2015.05.10 | 10:10 2015.05.10 | 1.6667 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 10.05.2015
366 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1-1 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:10 2015.05.10 | 19:00 2015.05.10 | 19:00 2015.05.10 | 8.8333 | 0.63 | Журнал заявок | №4 от 10.05.2015
367 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:05 2015.05.10 | 17:00 2015.05.10 | 17:00 2015.05.10 | 7.9167 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 10.05.2015
368 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:08 2015.05.11 | 12:30 2015.05.11 | 12:30 2015.05.11 | 4.3667 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 11.05.2015
369 | ОАО "ЧЭК" | КТП-35км | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:00 2015.05.11 | 12:19 2015.05.11 | 12:19 2015.05.11 | 1.3167 | 0.320 | Журнал заявок | №3 от 11.05.2015
370 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-6-1-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:11 2015.05.11 | 13:00 2015.05.11 | 13:00 2015.05.11 | 0.81667 | 0.015 | Журнал заявок | №16от 11.05.2015
371 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1289-2-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:32 2015.05.11 | 23:20 2015.05.11 | 23:20 2015.05.11 | 2.8 | 0.056 | Журнал заявок | №8 от 11.05.2015
372 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07:20 2015.05.12 | 20:10 2015.05.12 | 20:10 2015.05.12 | 12.8333 | 0.01 | Журнал заявок | №8 от 12.05.2015
373 | ОАО "ЧЭК" | ТП-37 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10:00 2015.05.13 | 17:58 2015.05.13 | 17:58 2015.05.13 | 7.9667 | 0.63 | Журнал заявок | №2 от 13.05.2015
374 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1284-2-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:30 2015.05.13 | 18:45 2015.05.13 | 18:45 2015.05.13 | 8.25 | 0.16 | Журнал заявок | №4 от 13.05.2015
375 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1192-2-8 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:30 2015.05.13 | 20:50 2015.05.15 | 20:50 2015.05.13 | 9.3333 | 0.56 | Журнал заявок | №5 от 13.05.2015
376 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6к-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 18:17 2015.05.13 | 19:48 2015.05.13 | 19:48 2015.05.13 | 1.5167 | 0.036 | Журнал заявок | №7 от 13.05.2015
377 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:40 2015.05.14 | 16:30 2015.05.14 | 16:30 2015.05.14 | 4.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 14.05.2015
378 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-6,7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:40 2015.05.14 | 16:30 2015.05.14 | 16:30 2015.05.14 | 4.8333 | 0.48 | Журнал заявок | №10 от 14.05.2015
379 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП Силикатчик-9км | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 14:35 2015.05.14 | 18:00 2015.05.14 | 18:00 2015.05.14 | 3.4167 | 0.63 | Журнал заявок | №11 от 14.05.2015
380 | ОАО "ЧЭК" | Линия 23-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:30 2014.05.12 | 13:00 2014.05.12 | 13:00 2014.05.12 | 1.5 | 0.090 | Журнал заявок | №6 от 12.05.2014
381 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2488-1-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.05.15 | 10:23 2015.05.15 | 10:23 2015.05.15 | 0.88333 | 0.24 | Журнал заявок | №2 от 15.05.2015
382 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1170-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:00 2015.05.15 | 17:00 2015.05.15 | 17:00 2015.05.15 | 4 | 0.256 | Журнал заявок | №7 от 15.05.2015
383 | ОАО "ЧЭК" | Линия Силикатчик-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 2015.05.15 | 15:51 2015.05.15 | 15:51 2015.05.15 | 0.85 | 0.630 | Журнал заявок | №12 от 15.05.2015
384 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.05.16 | 17:35 2015.05.16 | 17:35 2015.05.16 | 8.0833 | 1.220 | Журнал заявок | №6 от 13.05.2014
385 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-6,7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:40 2015.05.16 | 14:15 2015.05.16 | 12:50 2015.05.16 | 1.1667 | 0.60 | Журнал заявок | №3 от 16.05.2015
386 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5671 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.05.16 | 14:25 2015.05.16 | 14:25 2015.05.16 | 2.4167 | 6.3 | Журнал заявок | №4 от 16.05.2015
387 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5698 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:10 2015.05.16 | 16:20 2015.05.16 | 16:20 2015.05.16 | 4.1667 | 5.6 | Журнал заявок | №5 от 16.05.2015
388 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3574-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.05.16 | 12:45 2015.05.16 | 12:45 2015.05.16 | 0.75 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 16.05.2015
389 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 18:00 2015.05.16 | 19:00 2015.05.16 | 19:00 2015.05.16 | 1 | 0.21 | Журнал заявок | №12 от 16.05.2015
390 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1232-1-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:00 2015.05.16 | 20:25 2015.05.16 | 20:25 2015.05.16 | 2.4167 | 0.24 | Журнал заявок | №13 от 16.05.2015
391 | ОАО "ЧЭК" | ТП-3401 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 01:50 2015.05.17 | 03:30 2015.05.17 | 03:30 2015.05.17 | 1.6667 | 0.0250 | Журнал заявок | №15 от 16.05.2016
392 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-6-1-3 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:00 2015.05.17 | 12:20 2015.05.17 | 12:10 2015.05.17 | 4.1667 | 0.01 | Журнал заявок | №2 от 17.05.2015
393 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:49 2015.05.17 | 17:00 2015.05.17 | 17:00 2015.05.17 | 7.1833 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 17.05.2015
394 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1110-1 | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:00 2015.05.17 | 15:45 2015.05.17 | 15:45 2015.05.17 | 1.75 | 0.380 | Журнал заявок | №5 от 17.05.2015
395 | ОАО "ЧЭК" | Линия-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:30 2015.05.17 | 13:40 2015.05.17 | 13:40 2015.05.17 | 5.1667 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 17.05.2015
396 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3574-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 2015.05.17 | 18:45 2015.05.17 | 18:45 2015.05.17 | 1.3667 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 17.05.2015
397 | ОАО "ЧЭК" | Линия 16-8 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:30 2015.05.18 | 17:00 2015.05.18 | 17:00 2015.05.18 | 1.5 | 0.025 | Журнал заявок | №5 от 18.05.2015
398 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 2015.05.18 | 17:30 2015.05.18 | 17:30 2015.05.18 | 0.083333 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 18.05.2015
399 | ОАО "ЧЭК" | КТП-400 | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 23:45 2015.05.18 | 01:32 2015.05.19 | 01:32 2015.05.19 | 1.7833 | 1.14 | Журнал заявок | №13 от 18.05.2015
400 | ОАО "ЧЭК" | ТП-28 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 08:56 2015.05.19 | 11:13 2015.05.19 | 11:13 2015.05.19 | 2.2833 | 0.63 | Журнал заявок | №2 от 19.05.2015
401 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4185-1-1,2-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:42 2015.05.19 | 15:25 2015.05.19 | 15:25 2015.05.19 | 5.7167 | 0.630 | Журнал заявок | №3 от 19.05.2015
402 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1409-1-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:04 2015.05.19 | 11:48 2015.05.19 | 11:48 2015.05.19 | 1.7333 | 0.240 | Журнал заявок | №7 от 19.05.2015
403 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1192-2-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.05.20 | 11:20 2015.05.20 | 11:20 2015.05.20 | 1.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 20.05.2015
404 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1284-2-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 2015.05.20 | 15:30 2015.05.20 | 15:30 2015.05.20 | 0.5 | 0.32 | Журнал заявок | №10 от 20.05.2015
405 | ОАО "ЧЭК" | Линия-1412 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:40 2015.05.20 | 22:30 2015.05.20 | 22:30 2015.05.20 | 1.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №15 от 20.05.2015
406 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 ТЗП ф.1 | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 06:15 2015.05.21 | 08:30 2015.05.21 | 08:30 2015.05.21 | 2.25 | 5.39 | Журнал заявок | №17 20.05.2015
407 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-6-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:36 2015.05.21 | 15:45 2015.05.21 | 15:45 2015.05.21 | 1.15 | 0.160 | Журнал заявок | №8 от 21.05.2015
408 | ОАО "ЧЭК" | Линия 16-6 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:25 2015.05.22 | 15:20 2015.05.23 | 15:20 2015.05.23 | 19.9167 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 22.05.2014
409 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2128-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:06 2015.05.22 | 21:20 2015.05.22 | 21:20 2015.05.22 | 0.23333 | 0.01 | Журнал заявок | №11 от 22.05.2015
410 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1217 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14:15 2015.05.23 | 14:29 2015.05.23 | 14:29 2015.05.23 | 0.23333 | 0.21 | Журнал заявок | №3 от 23.05.2015
411 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-6,17 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:35 2015.05.23 | 16:45 2015.05.23 | 16:45 2015.05.23 | 2.1667 | 0.24 | Журнал заявок | №4 от 23.05.2015
412 | ОАО "ЧЭК" | ТП-45 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 16:10 2015.05.24 | 21:40 2015.05.20 | 21:40 2015.05.24 | 5.5 | 0.98 | Журнал заявок | №1 от 24.05.2015
413 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2-43 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:25 2015.05.24 | 21:40 2015.05.24 | 21:40 2015.05.24 | 5.25 | 0.22 | Журнал заявок | №2 от 24.05.2015
414 | ОАО "ЧЭК" | Линия-5687-12 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16:30 2015.05.24 | 22:15 2015.05.24 | 22:15 2015.05.24 | 5.75 | 0.780 | Журнал заявок | №3 от 24.05.2015
415 | ОАО "ЧЭК" | Линия-5647-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:00 2015.05.24 | 21:03 2015.05.24 | 21:03 2015.05.24 | 4.05 | 0.280 | Журнал заявок | №4 от 24.05.2015
416 | ОАО "ЧЭК" | Линия ФП-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:00 2015.05.24 | 23:32 2015.05.24 | 23:32 2015.05.24 | 6.5333 | 0.025 | Журнал заявок | №5 от 24.05.2015
417 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5647-2-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:20 2015.05.25 | 11:20 2015.05.25 | 11:20 2015.05.25 | 2 | 1.32 | Журнал заявок | №1 от 25.05.2015
418 | ОАО "ЧЭК" | Линия-5662-2-11 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:19 2015.05.25 | 13:32 2014.05.25 | 13:32 2015.05.25 | 0.21667 | 0.063 | Журнал заявок | №8 от 25.05.2015
419 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3564-2-12 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:00 2015.05.25 | 15:50 2015.05.25 | 15:50 2015.05.25 | 1.8333 | 0.136 | Журнал заявок | №10 от 25.05.2015
420 | ОАО "ЧЭК" | Линия 9-9 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:30 2015.05.25 | 17:40 2015.05.25 | 17:40 2015.05.25 | 1.1667 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 25.05.2015
421 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2488-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:05 2015.05.25 | 18:20 2015.05.25 | 18:20 2015.05.25 | 1.25 | 0.015 | Журнал заявок | №13 от 25.05.2015
422 | ОАО "ЧЭК" | Линия-1421-7 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:29 2015.05.25 | 21:20 2015.05.25 | 21:20 2015.05.25 | 1.85 | 0.048 | Журнал заявок | №14 от 25.05.2015
423 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5687-12 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:18 2015.05.25 | 22:20 2015.05.25 | 22:20 2015.05.25 | 1.0333 | 0.04 | Журнал заявок | №16 от 25.05.2015
424 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 10:00 2015.05.26 | 16:00 2015.05.26 | 16:00 2015.05.26 | 6 | 0.870 | Журнал заявок | №2 от 26.05.2015
425 | ОАО "ЧЭК" | Линия-3564-2-12 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.05.26 | 12:25 2015.05.26 | 12:25 2015.05.26 | 2.4167 | 0.630 | Журнал заявок | №3 от 26.05.2015
426 | ОАО "ЧЭК" | Линия "Англичанка"-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 22:45 2015.05.26 | 08:30 2015.05.26 | 08:30 2015.05.27 | 9.75 | 0.41 | Журнал заявок | №9 от 26.05.2015
427 | ОАО "ЧЭК" | Линия ФП-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:00 2015.05.27 | 14:30 2015.05.27 | 14:30 2015.05.27 | 6.5 | 0.045 | Журнал заявок | №1 от 27.05.2015
428 | ОАО "ЧЭК" | Линия-5688-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:34 2015.05.27 | 18:55 2015.05.27 | 18:55 2015.05.27 | 9.35 | 0.032 | Журнал заявок | №2 от 27.05.2015
429 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 08:00 2015.05.26 | 17:00 2015.05.26 | 17:00 2015.05.26 | 9 | 0.870 | Журнал заявок | №6 от 26.05.2015
430 | ОАО "ЧЭК" | Линия-4449-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15:55 2015.05.27 | 17:17 2015.05.27 | 17:17 2015.05.27 | 1.3667 | 0.23 | Журнал заявок | №8 от27.05.2015
431 | ОАО "ЧЭК" | Линия-2к-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:05 2015.05.28 | 13:36 2014.05.28 | 13:36 2015.05.28 | 0.51667 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 28.05.2015
432 | ОАО "ЧЭК" | КТП-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10:00 2015.05.28 | 13:45 2015.05.28 | 13:45 2015.05.28 | 3.75 | 0.18 | Журнал заявок | №6 от 28.05.2015
433 | ОАО "ЧЭК" | ТП-Лермонтова-вв.1 | АВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 14:43 2015.05.28 | 16:15 2015.05.28 | 16:15 2015.05.28 | 1.5333 | 2.74 | Журнал заявок | №8 от 28.05.2015
434 | ОАО "ЧЭК" | ТП-3544 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 09:50 2015.05.28 | 15:00 2015.05.28 | 15:00 2015.05.28 | 5.1667 | 0.0100 | Журнал заявок | №3 от 29.05.2015
435 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:39 2015.05.28 | 15:37 2015.05.28 | 15:37 2015.05.28 | 3.9667 | 0.540 | Журнал заявок | №5 от 29.05.2015
436 | ОАО "ЧЭК" | Линия-1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:30 2015.05.29 | 13:15 2015.05.29 | 13:15 2015.05.29 | 0.75 | 0.150 | Журнал заявок | №8 от 29.05.2015
437 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19:45 2015.05.29 | 20:30 2015.05.29 | 20:30 2015.05.29 | 0.75 | 0.540 | Журнал заявок | №15 от 29.05.2015
438 | ОАО "ЧЭК" | линия 1448-1-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:41 2015.05.31 | 10:29 2015.05.31 | 10:29 2015.05.31 | 1.8 | 0.630 | Журнал заявок | №2 от 31.05.2015
439 | ОАО "ЧЭК" | Линия 11км | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-01 08:45 | 2015-06-01 17:06 | 2015-06-01 17:06 | 8.35 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 01.06.2015
440 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-1 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-01 10:00 | 2015-06-01 10:00 | 1 | 0.065 | Журнал заявок | №4 от 01.06.2015
441 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-01 12:40 | 2015-06-01 15:25 | 2015-06-01 15:25 | 2.75 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 01.06.2015
442 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Силикатчик-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-01 13:50 | 2015-06-01 14:30 | 2015-06-01 14:30 | 0.66667 | 0.63 | Журнал заявок | №8 от 04.06.2014
443 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1055-1-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-01 14:55 | 2015-06-01 19:43 | 2015-06-01 19:43 | 4.8 | 0.076 | Журнал заявок | №12 от 01.06.2015
444 | ОАО "ЧЭК" | ТРР ТП-2639 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-02 09:50 | 2015-06-02 13:57 | 2015-06-02 13:57 | 4.1167 | 0 | Журнал заявок | №2 от 02.06.2015
445 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1245-1,2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-06-02 17:05 | 2015-06-02 18:20 | 2015-06-02 18:20 | 1.25 | 0.046 | Журнал заявок | №8 от 02.06.2015
446 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-02 21:00 | 2015-06-03 10:00 | 2015-06-03 10:00 | 13 | 0.015 | Журнал заявок | №13 от 02.06.2015
447 | ОАО "ЧЭК" | Линия 16-8 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-02 19:17 | 2015-06-03 15:20 | 2015-06-03 15:20 | 20.05 | 0.015 | Журнал заявок | №14 от 02.06.2015
448 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Лермонтова-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-06-03 09:40 | 2015-06-03 13:30 | 2015-06-03 13:30 | 3.8333 | 0.118 | Журнал заявок | №1 от 03.06.2015
449 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2к-1,3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2015-06-04 09:15 | 2015-06-04 12:00 | 2015-06-04 12:00 | 2.75 | 0.4 | Журнал заявок | №2 от 04.06.2015
450 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1171-2-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-04 11:45 | 2015-06-04 14:27 | 2015-06-04 14:27 | 2.7 | 0.087 | Журнал заявок | №4 от 04.06.2015
451 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1 ТП-22 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-04 13:00 | 2015-06-04 17:00 | 2015-06-04 17:00 | 4 | 0 | Журнал заявок | №5 от 04.06.2015
452 | ОАО "ЧЭК" | ТП-36-КРУН-54 | ВМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-04 13:19 | 2015-06-04 14:51 | 2015-06-04 14:51 | 1.5333 | 0.074 | Журнал заявок | №6 от 04.06.2015
453 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6к-7 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2015-06-04 14:57 | 2015-06-04 15:10 | 2015-06-04 15:10 | 0.21667 | 0.56 | Журнал заявок | №8 от 04.06.2015
454 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-6к-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2015-06-04 15:30 | 2015-06-04 15:50 | 2015-06-04 15:50 | 0.33333 | 0.81 | Журнал заявок | №10 от 04.06.2015
455 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-06-04 18:47 | 2015-06-04 19:48 | 2015-06-04 19:48 | 1.0167 | 0.21 | Журнал заявок | №11 от 04.06.2015
456 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 ф.6 ПС Заварухино | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-06-04 19:45 | 2015-06-04 20:10 | 2015-06-04 20:10 | 0.41667 | 0.4 | Журнал заявок | №12 от 04.06.2015
457 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1142-1-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-04 20:12 | 2015-06-04 21:38 | 2015-06-04 21:38 | 1.4333 | 0.125 | Журнал заявок | №13 от 04.06.2015
458 | ОАО "ЧЭК" | Линия Малая-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-06-05 06:00 | 2015-06-05 11:35 | 2015-06-05 11:35 | 5.5833 | 0.16 | Журнал заявок | №1 от 05.06.2015
459 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4185-1-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-05 09:40 | 2015-06-05 14:07 | 2015-06-05 14:07 | 4.45 | 0.4 | Журнал заявок | №4 от 05.06.2015
460 | ОАО "ЧЭК" | КТП-ГСК-320 | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-05 11:05 | 2015-06-05 11:30 | 2015-06-05 11:30 | 0.41667 | 0.32 | Журнал заявок | №6 от 05.06.2015
461 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4509-2-9 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-05 11:55 | 2015-06-05 15:10 | 2015-06-05 15:10 | 3.25 | 0.015 | Журнал заявок | №8 от 05.06.2015
462 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3548-2-13 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-05 19:30 | 2015-06-05 19:52 | 2015-06-05 19:52 | 0.36667 | 0.01 | Журнал заявок | 11 от 05.06.2015
463 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-6 ФП-Ф.4 | ВМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 2015-06-06 17:10 | 2015-06-06 19:30 | 2015-06-06 19:30 | 2.3333 | 2.67 | Журнал заявок | №7 от 06.06.2015
464 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-400-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-08 10:23 | 2015-06-08 14:33 | 2015-06-08 14:33 | 4.1667 | 0.087 | Журнал заявок | №3 от 08.06.2015
465 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3077-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-06-08 10:55 | 2015-06-08 11:52 | 2015-06-08 11:52 | 0.95 | 0.068 | Журнал заявок | №7 от 08.06.2015
466 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-08 12:53 | 2015-06-08 13:20 | 2015-06-08 13:20 | 0.45 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 08.06.2015
467 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 ТП-5193 | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 2015-06-08 14:00 | 2015-06-08 16:59 | 2015-06-08 16:59 | 2.9833 | 4.29 | Журнал заявок | №12 от 08.06.2015
468 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1421-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-06-08 17:20 | 2015-06-08 18:05 | 2015-06-08 18:05 | 0.75 | 0.053 | Журнал заявок | №17 от 08.06.2015
469 | ОАО "ЧЭК" | КТП-250 Шагол | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2015-06-08 21:45 | 2015-06-09 10:40 | 2015-06-09 10:40 | 12.9167 | 0.68 | Журнал заявок | №19 от 08.06.2015
470 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-45-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-09 07:20 | 2015-06-09 09:26 | 2015-06-09 09:26 | 2.1 | 0.015 | Журнал заявок | №26 от 08.06.2015
471 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-09 08:15 | 2015-06-09 18:55 | 2015-06-09 18:55 | 10.6667 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 09.06.2015
472 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1232-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-09 08:31 | 2015-06-09 10:00 | 2015-06-09 10:00 | 1.4833 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 09.06.2015
473 | ОАО "ЧЭК" | ТП-22-1 | СШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-09 09:00 | 2015-06-09 12:04 | 2015-06-09 12:04 | 3.0667 | 0 | Журнал заявок | №4 от 09.06.2015
474 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5692-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2015-06-09 09:20 | 2015-06-09 14:17 | 2015-06-09 14:17 | 4.95 | 0.087 | Журнал заявок | №5 от 09.06.2015
475 | ОАО "ЧЭК" | Линия 77-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 2015-06-09 09:20 | 2015-06-09 12:25 | 2015-06-09 12:25 | 3.0833 | 1.91 | Журнал заявок | №6 от 09.06.2015
476 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2092-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2015-06-09 09:28 | 2015-06-09 20:00 | 2015-06-09 20:00 | 10.5333 | 0.47 | Журнал заявок | №7 от 09.06.2015
477 | ОАО "ЧЭК" | Линия 45-5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-06-09 10:00 | 2015-06-09 11:00 | 2015-06-09 11:00 | 1 | 0.18 | Журнал заявок | №8 от 09.06.2015
478 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-16 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 2015-06-09 10:03 | 2015-06-09 11:55 | 2015-06-09 11:55 | 1.8667 | 1.71 | Журнал заявок | №9 от 09.06.2015
479 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4274-1-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-09 10:56 | 2015-06-09 12:47 | 2015-06-09 12:47 | 1.85 | 0.35 | Журнал заявок | №14 от 09.06.2015
480 | ОАО "ЧЭК" | Линия 77-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 2015-06-09 11:40 | 2015-06-09 13:20 | 2015-06-09 13:20 | 1.6667 | 1.91 | Журнал заявок | №17 от 09.06.2015
481 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-21 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-09 12:10 | 2015-06-09 17:00 | 2015-06-09 17:00 | 4.8333 | 0.034 | Журнал заявок | №18 от 09.06.2015
482 | ОАО "ЧЭК" | Линия 77-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 2015-06-09 12:20 | 2015-06-09 13:27 | 2015-06-09 13:27 | 1.1167 | 0.65 | Журнал заявок | №21 от 09.06.2015
483 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-Водрем | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2015-06-09 12:43 | 2015-06-09 23:47 | 2015-06-09 23:47 | 11.0667 | 0.24 | Журнал заявок | №22 от 09.06.2015
484 | ОАО "ЧЭК" | Линия 44-8 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 2015-06-09 13:00 | 2015-06-09 15:47 | 2015-06-09 15:47 | 2.7833 | 0.63 | Журнал заявок | №24 от 09.06.2015
485 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2082-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-09 13:05 | 2015-06-09 13:38 | 2015-06-09 13:38 | 0.55 | 0.015 | Журнал заявок | №25 от 09.06.2015
486 | ОАО "ЧЭК" | КТП-77 | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2015-06-09 13:34 | 2015-06-10 01:25 | 2015-06-10 01:25 | 11.85 | 3.75 | Журнал заявок | №27,49 от 09.06.2015
487 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1229-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-06-09 15:10 | 2015-06-18 18:50 | 2015-06-18 18:50 | 219.6667 | 0.27 | Журнал заявок | №30 от 09.06.2015
488 | ОАО "ЧЭК" | ТП-68-вв.1 0.4 | РПС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-06-09 15:30 | 2015-06-09 17:04 | 2015-06-09 17:04 | 1.5667 | 0.65 | Журнал заявок | №31 от 09.06.2015
489 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1021-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-09 16:10 | 2015-06-09 17:57 | 2015-06-09 17:57 | 1.7833 | 0.01 | Журнал заявок | №33 от 09.06.2015
490 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-8-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-06-09 16:50 | 2015-06-09 19:15 | 2015-06-09 19:15 | 2.4167 | 0.48 | Журнал заявок | №34 от 09.06.2015
491 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2015-06-09 17:05 | 2015-06-09 20:20 | 2015-06-09 20:20 | 3.25 | 0.4 | Журнал заявок | №35 от 09.06.2015
492 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-06-09 17:10 | 2015-06-09 18:45 | 2015-06-09 18:45 | 1.5833 | 0.78 | Журнал заявок | №36 от 09.06.2015
493 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Стройматериалы | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2015-06-09 17:14 | 2015-06-09 20:00 | 2015-06-09 20:00 | 2.7667 | 1.73 | Журнал заявок | №37 от 09.06.2015
494 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-13 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-09 17:15 | 2015-06-09 20:30 | 2015-06-09 20:30 | 3.25 | 0.082 | Журнал заявок | №38 от 09.06.2015
495 | ОАО "ЧЭК" | Линия 69-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-06-09 17:15 | 2015-06-09 21:04 | 2015-06-09 21:04 | 3.8167 | 0.18 | Журнал заявок | №39 от 09.06.2015
496 | ОАО "ЧЭК" | КТП-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 2015-06-09 21:10 | 2015-06-09 23:10 | 2015-06-09 23:10 | 2 | 3.63 | Журнал заявок | №47 от 09.06.2015
497 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2к-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-06-09 23:50 | 2015-06-10 04:19 | 2015-06-10 04:19 | 4.4833 | 0.56 | Журнал заявок | №50 от 09.06.2015
498 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2082-2-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2015-06-10 02:40 | 2015-06-10 13:05 | 2015-06-10 13:05 | 10.4167 | 0.08 | Журнал заявок | №51 от 09.06.2015
499 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4274-1-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-10 09:21 | 2015-06-10 15:47 | 2015-06-10 15:47 | 6.4333 | 0.35 | Журнал заявок | №2 от 10.06.2015
500 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1435-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2015-06-10 09:36 | 2015-06-10 18:48 | 2015-06-10 18:48 | 9.2 | 0.78 | Журнал заявок | №3 от 10.06.2015
501 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-10 09:18 | 2015-06-10 18:11 | 2015-06-10 18:11 | 8.8833 | 0.142 | Журнал заявок | №4 от 10.06.2015
502 | ОАО "ЧЭК" | КТП-77 | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2015-06-10 10:05 | 2015-06-10 15:24 | 2015-06-10 15:24 | 5.3167 | 3.75 | Журнал заявок | №17 от 10.06.2015
503 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-16 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-10 17:56 | 2015-06-10 20:14 | 2015-06-10 20:14 | 2.3 | 0.051 | Журнал заявок | №18 от 10.06.2015
504 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1054-1-3 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-11 21:15 | 2015-06-11 22:30 | 2015-06-11 22:30 | 1.25 | 0.056 | Журнал заявок | №7 от 11.06.2015
505 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-26 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-12 11:15 | 2015-06-12 13:50 | 2015-06-12 13:50 | 2.5833 | 0.071 | Журнал заявок | №3 от 12.06.2015
506 | ОАО "ЧЭК" | Линия-4440-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-06-13 09:00 | 2015-06-13 11:50 | 2015-06-13 11:50 | 2.8333 | 0.27 | Журнал заявок | №1 от 13.06.2015
507 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-13 16:35 | 2015-06-13 17:55 | 2015-06-13 17:55 | 1.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 13.06.2015
508 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-5-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2015-06-14 11:21 | 2015-06-14 16:57 | 2015-06-14 16:57 | 5.6 | 0.86 | Журнал заявок | №3 от 14.06.2015
509 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-06-14 12:16 | 2015-06-14 15:36 | 2015-06-14 15:36 | 3.3333 | 0.064 | Журнал заявок | №4 от 14.06.2015
510 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1234-1-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-15 10:30 | 2015-06-15 11:00 | 2015-06-15 11:00 | 0.5 | 0.072 | Журнал заявок | №2 от 15.06.2015
511 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-17К - 8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-15 11:30 | 2015-06-15 11:40 | 2015-06-15 11:40 | 0.16667 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 15.06.2015
512 | ОАО "ЧЭК" | Линия-26-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2015-06-15 13:20 | 2015-06-15 14:12 | 2015-06-15 14:12 | 0.86667 | 0.56 | Журнал заявок | №8 от 15.06.2015
513 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6к-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-15 21:54 | 2015-06-15 23:00 | 2015-06-15 23:00 | 1.1 | 0.048 | Журнал заявок | №16 от 16.06.2015
514 | ОАО "ЧЭК" | ТП-22 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-06-16 08:50 | 2015-06-16 17:07 | 2015-06-16 17:07 | 8.2833 | 0.27 | Журнал заявок | №1 от 16.06.2015
515 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-06-16 09:20 | 2015-06-16 10:00 | 2015-06-16 10:00 | 0.66667 | 0.15 | Журнал заявок | №3 от 16.06.2015
516 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2380-2-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2015-06-16 11:00 | 2015-06-16 11:33 | 2015-06-16 11:33 | 0.55 | 2.25 | Журнал заявок | №5 от 16.06.2015
517 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1230-7 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-16 13:58 | 2015-06-16 19:05 | 2015-06-16 19:05 | 5.1167 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 16.06.2015
518 | ОАО "ЧЭК" | Линия 22-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-16 17:10 | 2015-06-16 17:25 | 2015-06-16 17:25 | 0.25 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 16.06.2015
519 | ОАО "ЧЭК" | Линия 22-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-16 18:00 | 2015-06-16 18:48 | 2015-06-16 18:48 | 0.8 | 0.350 | Журнал заявок | №12 от 16.06.2015
520 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1185-1175 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2015-06-17 | 2015-06-17 02:42 | 2015-06-17 02:42 | 2.7 | 1.95 | Журнал заявок | №15 от 16.06.2015
521 | ОАО "ЧЭК" | ТП-37 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2015-06-17 09:30 | 2015-06-17 16:10 | 2015-06-17 16:10 | 6.6667 | 3.52 | Журнал заявок | №1 от 17.06.2015
522 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-5176-ТП5303 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2015-06-17 20:40 | 2015-06-18 12:00 | 2015-06-18 12:00 | 15.3333 | 0.41 | Журнал заявок | №48от 17.06.2015
523 | ОАО "ЧЭК" | Линия ЦРП-5-ф.5 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2015-06-18 16:05 | 2015-06-18 17:04 | 2015-06-18 17:04 | 0.98333 | 1.08 | Журнал заявок | №5 от 18.06.2015
524 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1 ТП-28 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2015-06-18 16:05 | 2015-06-18 17:31 | 2015-06-18 17:31 | 1.4333 | 0.78 | Журнал заявок | №6 от 18.06.2015
525 | ОАО "ЧЭК" | Линия ЦРП-2-ф.7 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-18 17:57 | 2015-06-18 20:00 | 2015-06-18 20:00 | 2.05 | 0.63 | Журнал заявок | №9 от 18.06.2015
526 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1237-18 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2015-06-18 18:13 | 2015-06-18 18:25 | 2015-06-18 18:25 | 0.2 | 0.51 | Журнал заявок | №10 от 18.06.2015
527 | ОАО "ЧЭК" | ТП СНТ Энергосад | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-19 09:40 | 2015-06-19 10:30 | 2015-06-19 10:30 | 0.83333 | 0.084 | Журнал заявок | №2 от 19.06.2015
528 | ОАО "ЧЭК" | ТП СНТ Кузнец-2 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-19 11:00 | 2015-06-19 13:10 | 2015-06-19 13:10 | 2.1667 | 0.088 | Журнал заявок | №3 от 19.06.2015
529 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5671-2-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-19 11:10 | 2015-06-19 14:38 | 2015-06-19 14:38 | 3.4667 | 0.0320 | Журнал заявок | №4 от 19.06.2015
530 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-50-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-19 13:00 | 2015-06-19 16:00 | 2015-06-19 16:00 | 3 | 0.25 | Журнал заявок | №11 от 19.06.2015
531 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-9 - 1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2015-06-20 09:00 | 2015-06-20 11:36 | 2015-06-20 11:36 | 2.6 | 0.119 | Журнал заявок | №1 от 20.06.2015
532 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-11 км - 2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-21 09:35 | 2015-06-21 11:05 | 2015-06-21 11:05 | 1.5 | 0.010 | Журнал заявок | №1 от 21.06.2015
533 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Силикатчик-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-21 10:30 | 2015-06-21 11:05 | 2015-06-21 11:05 | 0.58333 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 21.06.2015
534 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3а-2-8 | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-06-21 20:15 | 2015-06-21 22:15 | 2015-06-21 22:15 | 2 | 0.25 | Журнал заявок | №5 от 21.06.2015
535 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-21 20:17 | 2015-06-21 21:00 | 2015-06-21 21:00 | 0.71667 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 21.06.2015
536 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3544-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-06-21 21:55 | 2015-06-22 00:24 | 2015-06-22 00:24 | 2.4833 | 0.143 | Журнал заявок | №7 от 21.06.2015
537 | ОАО "ЧЭК" | КТП-6 Развязка | КТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 2015-06-22 08:45 | 2015-06-22 12:00 | 2015-06-22 12:00 | 3.25 | 0.65 | Журнал заявок | №2 от 22.06.2015
538 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3544-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-06-22 09:30 | 2015-06-22 11:00 | 2015-06-22 11:00 | 1.5 | 0.25 | Журнал заявок | №3 от 22.06.2015
539 | ОАО "ЧЭК" | Линия-14 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-22 12:20 | 2015-06-22 14:29 | 2015-06-22 14:29 | 2.15 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 22.06.2015
540 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3-11,13 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2015-06-22 16:45 | 2015-06-22 20:47 | 2015-06-22 20:47 | 4.0333 | 0.81 | Журнал заявок | №6 от 22.06.2015
541 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-2 ТП-5691 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-23 10:00 | 2015-06-23 12:00 | 2015-06-23 12:00 | 2 | 0 | Журнал заявок | №1 от 23.06.2015
542 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3-11,13 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 17:00 | 2015-06-23 17:00 | 8 | 0.81 | Журнал заявок | №2 от 23.06.2015
543 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685-1,4,6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2015-06-24 11:00 | 2015-06-24 16:13 | 2015-06-24 16:13 | 5.2167 | 0.8 | Журнал заявок | №6 от 24.06.2015
544 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-23-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-25 09:40 | 2015-06-25 10:30 | 2015-06-25 10:30 | 0.83333 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 25.06.2015
545 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 ф.6 ПС Заварухино | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2015-06-25 19:40 | 2015-06-26 15:30 | 2015-06-26 15:30 | 19.8333 | 1.77 | Журнал заявок | №7 от 25.06.2015
546 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-36-КРУН-54 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-26 02:40 | 2015-06-26 09:20 | 2015-06-26 09:20 | 6.6667 | 0.56 | Журнал заявок | №8 от 25.06.2015
547 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-26 09:00 | 2015-06-26 12:37 | 2015-06-26 12:37 | 3.6167 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 26.06.2015
548 | ОАО "ЧЭК" | МВ-10 ф.36 ПС Новоградская | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 12:16 2015.06.26 | 16:35 2015.06.26 | 17:55 2015.06.26 | 5.65 | 1.89 | Журнал заявок | №5 от 26.06.2015
549 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-6 ГПП 35/6 Силикатчик | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2015-06-26 15:00 | 2015-06-26 15:28 | 2015-06-26 15:28 | 0.46667 | 1.26 | Журнал заявок | №8 от 26.06.2015
550 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 ф.6 ПС Заварухино | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2015-06-26 22:50 | 2015-06-27 02:05 | 2015-06-27 02:05 | 3.25 | 1.77 | Журнал заявок | №13 от 26.06.2015
551 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-6 ГПП 35/6 Силикатчик | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2015-06-27 08:16 | 2015-06-27 11:00 | 2015-06-27 11:00 | 2.7333 | 1.26 | Журнал заявок | №8 от 26.06.2015
552 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-42-2-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-27 08:17 | 2015-06-27 17:50 | 2015-06-27 17:50 | 9.55 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 27.06.2015
553 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-16 | ВМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 2015-06-27 12:15 | 2015-06-27 15:40 | 2015-06-27 15:40 | 3.4167 | 2.15 | Журнал заявок | №7 от 27.06.2015
554 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-27 16:10 | 2015-06-27 18:14 | 2015-06-27 18:14 | 2.0667 | 0.015 | Журнал заявок | №8 от 27.06.2015
555 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-400-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-28 10:12 | 2015-06-28 14:38 | 2015-06-28 14:38 | 4.4333 | 0.068 | Журнал заявок | №4 от 28.06.2015
556 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1 ТП-2380 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-28 12:00 | 2015-06-28 13:00 | 2015-06-28 13:00 | 1 | 0 | Журнал заявок | №5от 28.06.2015
557 | ОАО "ЧЭК" | КТП-6 Старосмолинский карьер | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-06-28 11:10 | 2015-06-29 01:50 | 2015-06-29 01:50 | 14.6667 | 0.066 | Журнал заявок | №6 от 28.06.2015
558 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-1-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2015-06-28 15:48 | 2015-06-28 23:55 | 2015-06-28 23:55 | 8.1167 | 0.63 | Журнал заявок | №8 от 28.06.2015
559 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1232-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-06-28 18:45 | 2015-06-28 20:00 | 2015-06-28 20:00 | 1.25 | 0.097 | Журнал заявок | №09 от 28.06.2015
560 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3534-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-28 20:33 | 2015-06-28 21:46 | 2015-06-28 21:46 | 1.2167 | 0.053 | Журнал заявок | №10 от 28.06.2015
561 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-28 21:28 | 2015-06-28 22:16 | 2015-06-28 22:16 | 0.8 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 28.06.2015
562 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-1-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2015-06-29 09:39 | 2015-06-29 11:15 | 2015-06-29 11:15 | 1.6 | 0.63 | Журнал заявок | №8 от 28.06.2015
563 | ОАО "ЧЭК" | ТП-30 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 2015-06-29 09:50 | 2015-06-29 16:35 | 2015-06-29 16:35 | 6.75 | 0.87 | Журнал заявок | №3 от 29.06.2015
564 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3а-2-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-29 10:35 | 2015-06-29 11:17 | 2015-06-29 11:17 | 0.7 | 0.089 | Журнал заявок | №7 от 29.06.2015
565 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-1-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2015-06-29 21:30 | 2015-06-29 22:07 | 2015-06-29 22:07 | 0.61667 | 0.63 | Журнал заявок | №12 от 29.06.2015
566 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-26-16 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2014-06-16 17:00 | 2014-06-16 19:55 | 2014-06-16 19:55 | 2.9167 | 0.079 | Журнал заявок | №18 от 16.06.2014
567 | ОАО "ЧЭК" | ТП-36 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 2015-06-29 23:45 | 2015-06-30 10:07 | 2015-06-30 10:07 | 10.3667 | 0.108 | Журнал заявок | №14 от 29.06.2015
568 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-15 | ВМ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 2015-06-30 07:50 | 2015-06-30 10:43 | 2015-06-30 10:43 | 2.8833 | 2.15 | Журнал заявок | №2 от 30.06.2015
569 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-23-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-06-16 18:10 | 2014-06-17 11:00 | 2014-06-17 11:00 | 16.8333 | 0.039 | Журнал заявок | №20 от 16.06.2014
570 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3а-2-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-30 08:06 | 2015-06-30 14:34 | 2015-06-30 14:34 | 6.4667 | 0.089 | Журнал заявок | №3 от 30.06.2015
571 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-06-30 08:09 | 2015-06-30 20:00 | 2015-06-30 20:00 | 11.85 | 0.074 | Журнал заявок | №4 от 30.06.2015
572 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5662-11 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-30 08:15 | 2015-06-30 20:50 | 2015-06-30 20:50 | 12.5833 | 0.037 | Журнал заявок | №5 от 30.06.2015
573 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2015-06-30 08:16 | 2015-06-30 17:40 | 2015-06-30 17:40 | 9.4 | 0.24 | Журнал заявок | №6 от 30.06.2015
574 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5688-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2015-06-30 08:30 | 2015-06-30 15:58 | 2015-06-30 15:58 | 7.4667 | 0.104 | Журнал заявок | №7 от 30.06.2015
575 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-25-ТП-5647 | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 2015-06-30 08:45 | 2015-06-30 18:34 | 2015-06-30 18:34 | 9.8167 | 0.99 | Журнал заявок | №9 от 30.06.2015
576 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2015-06-30 09:23 | 2015-06-30 15:50 | 2015-06-30 15:50 | 6.45 | 3.15 | Журнал заявок | №10 от 30.06.2015
577 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2к-4,5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2015-06-30 23:45 | 2015-07-01 00:30 | 2015-07-01 00:30 | 0.75 | 0.5 | Журнал заявок | №12от 30.06.2015
578 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3077,3577 | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 2015-06-30 09:35 | 2015-06-30 21:45 | 2015-06-30 21:45 | 12.1667 | 0.71 | Журнал заявок | №14 от 30.06.2015
579 | ОАО "ЧЭК" | КТП-4 | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2015-06-30 10:48 | 2015-06-30 19:35 | 2015-06-30 19:35 | 8.7833 | 0.57 | Журнал заявок | №15 от 30.06.2015
580 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2015-06-30 14:10 | 2015-06-30 16:24 | 2015-06-30 16:24 | 2.2333 | 0.4 | Журнал заявок | №17 от 30.06.2015
581 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-1-7 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:00 2015.07.01 | 19:35 2015.07.01 | 19:35 2015.07.01 | 0.58333 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 01.07.2015
582 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1420 -1,2 | СШ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:12 2015.07.01 | 14:10 2015.07.01 | 14:35 2015.07.01 | 5.3833 | 0 | Журнал заявок | №4 от 01.07.2015
583 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-4-3,4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.07.01 | 15:45 2015.07.01 | 15:45 2015.07.01 | 5.75 | 0.48 | Журнал заявок | №5 от 01.07.2015
584 | ОАО "ЧЭК" | Реклоузер Чурилово | ВВ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 10:00 2015.07.01 | 11:23 2015.07.01 | 11:23 2015.07.01 | 1.3833 | 1.14 | Журнал заявок | №7 от 01.07.2015
585 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Стройматериалы | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2015-07-01 11:25 | 2015-07-01 16:00 | 2015-07-01 16:00 | 4.5833 | 1.73 | Журнал заявок | №10 от 01.01.2015
586 | ОАО "ЧЭК" | Линия 8-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:15 2015.07.01 | 17:10 2015.07.01 | 17:10 2015.07.01 | 3.9167 | 0.4 | Журнал заявок | №13 от 01.07.2015
587 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5671-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.07.01 | 16:30 2015.07.01 | 16:30 2015.07.01 | 7.5 | 0.25 | Журнал заявок | №15 от 01.07.2015
588 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-8 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:45 2015.07.01 | 16:00 2015.07.01 | 16:00 2015.07.01 | 2.25 | 0.015 | Журнал заявок | №17 от 01.07.2015
589 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1229 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 08:50 2015.07.02 | 17:59 2015.07.02 | 17:59 2015.07.02 | 9.15 | 0.51 | Журнал заявок | №1 от 02.07.2015
590 | ОАО "ЧЭК" | Линия 8к-8 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.07.02 | 09:45 2015.07.02 | 09:45 2015.07.02 | 0.25 | 0.01 | Журнал заявок | №3 от 02.07.2015
591 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1289 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 10:15 2015.07.02 | 11:24 2015.07.02 | 11:24 2015.07.02 | 1.15 | 1.32 | Журнал заявок | №6 от 02.07.2015
592 | ОАО "ЧЭК" | ЦРП-2-19 | ЛР | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 2015.07.02 | 15:00 2015.07.02 | 15:00 2015.07.02 | 4.5 | 0 | Журнал заявок | №7 от 02.07.2015
593 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-8 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:20 2015.07.02 | 15:42 2015.07.02 | 15:42 2015.07.02 | 2.3667 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 02.07.2015
594 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:24 2015.07.02 | 18:20 2015.07.02 | 18:20 2015.07.02 | 4.9333 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 02.07.2015
595 | ОАО "ЧЭК" | КТП-4 | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 14:05 2015.07.02 | 15:41 2015.07.02 | 15:41 2015.07.02 | 1.6 | 0.99 | Журнал заявок | №11 от 02.07.2015
596 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Стройматериалы | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2015-07-02 14:10 | 2015-07-02 18:00 | 2015-07-02 18:00 | 3.8333 | 1.73 | Журнал заявок | №12 от 02.07.2015
597 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-3-ТП-4 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 | 16:50 2015.07.02 | 17:55 2015.07.02 | 17:55 2015.07.02 | 1.0833 | 3.51 | Журнал заявок | №14от 02.07.2015
598 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:30 2015.07.02 | 21:00 2015.07.02 | 21:00 2015.07.02 | 0.5 | 0.015 | Журнал заявок | №18 от 02.07.2015
599 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1227-11 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:00 2015.07.02 | 05:09 2015.07.02 | 05:09 2015.07.02 | 0.15 | 0.01 | Журнал заявок | №27 от 02.07.2015
600 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5687-3,8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:27 2015.07.03 | 11:45 2015.07.03 | 11:45 2015.07.03 | 2.3 | 0.032 | Журнал заявок | №3 от 03.07.2015
601 | ОАО "ЧЭК" | ТП-22-1,2 | ТП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:30 2015.07.03 | 12:40 2015.07.03 | 12:40 2015.07.03 | 3.1667 | 0 | Журнал заявок | №4 от 03.07.2015
602 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5671-2 | СШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 2015.07.03 | 13:50 2015.07.03 | 13:50 2015.07.03 | 3.1667 | 0 | Журнал заявок | №8 от 03.07.2015
603 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-1 | вкл | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.07.03 | 11:10 2015.07.03 | 11:10 2015.07.03 | 2.1667 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 03.07.2015
604 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-8 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:01 2015.07.03 | 17:012015.07.03 | 15:42 2015.07.03 | 0.68333 | 0.15 | Журнал заявок | №9 от 03.07.2015
605 | ОАО "ЧЭК" | Линиятп-1-7 | вкл | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.07.03 | 15:54 2015.07.03 | 15:54 2015.07.03 | 6.9 | 0.015 | Журнал заявок | №15 от 03.07.2015
606 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2092 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 2015.07.03 | 16:35 2015.07.03 | 16:35 2015.07.03 | 2.5833 | 0 | Журнал заявок | №16 от 03.07.2015
607 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1321-1-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 2015.07.03 | 18:52 2015.07.03 | 18:52 2015.07.03 | 1.45 | 0.32 | Журнал заявок | №17 от 03.07.2015
608 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1185-2-7,8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:35 2015.07.03 | 19:35 2015.07.03 | 19:35 2015.07.03 | 1 | 0.0320 | Журнал заявок | №21 от 03.07.2015
609 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 09:30 2015.07.04 | 15:50 2015.07.04 | 15:50 2015.07.04 | 6.3333 | 0.26 | Журнал заявок | №3 от 04.07.2015
610 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП Силикатчик-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:18 2015.07.04 | 19:15 2015.07.04 | 19:15 2015.07.04 | 6.95 | 0.09 | Журнал заявок | №5 от 04.07.2015
611 | ОАО "ЧЭК" | КРУН-17 Каштак | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13:48 2015.07.04 | 18:00 2015.07.04 | 18:00 2015.07.04 | 4.2 | 0.30 | Журнал заявок | №7 от 04.07.2015
612 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1093 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:15 2015.07.04 | 18:30 2015.07.04 | 18:30 2015.07.04 | 3.25 | 0.25 | Журнал заявок | №8 от 04.07.2015
613 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:50 2015.07.04 | 19:00 2015.07.04 | 19:00 2014.07.04 | 2.17 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 04.07.2015
614 | ОАО "ЧЭК" | ТП-3577 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 23:07 2015.07.04 | 10:30 2015.07.04 | 10:30 2015.07.04 | 11.22 | 0.26 | Журнал заявок | №12 от 04.07.2015
615 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 06:54 2015.07.05 | 08:30 2015.07.05 | 08:30 2015.07.05 | 1.6 | 0.09 | Журнал заявок | №13 от 013.07.2015
616 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2092КМ | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 09:15 2015.07.05 | 11:00 2015.07.05 | 11:00 2015.07.05 | 1.75 | 0.51 | Журнал заявок | №1 от 05.07.2015
617 | ОАО "ЧЭК" | Линия 22-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 07:23 2015.07.05 | 12:04 2015.07.05 | 12:04 2015.07.05 | 4.6833 | 0.064 | Журнал заявок | №3 от 05.07.2015
618 | ОАО "ЧЭК" | ТП-3 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 17:40 2015.07.05 | 19:05 2015.07.05 | 19:05 2015.07.05 | 1.4167 | 1.01 | Журнал заявок | №6 от 06.07.2015
619 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:57 2015.07.06 | 16:27 2015.07.06 | 16:27 2015.07.06 | 6.5 | 0.024 | Журнал заявок | №4 от 06.07.2015
620 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-1-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:30 2015.07.06 | 15:00 2015.07.06 | 15:00 2015.04.06 | 3.5 | 0.0315 | Журнал заявок | №9 от 06.07.2015
621 | ОАО "ЧЭК" | КТП-3,1 Чурилово | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 13:00 2015.07.06 | 17:05 2015.07.06 | 17:05 2015.07.06 | 4.0833 | 3.69 | Журнал заявок | №12 от 06.07.2015
622 | ОАО "ЧЭК" | Линия 13к | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:00 2015.07.06 | 21:00 2015.07.06 | 21:00 2015.07.06 | 1 | 0.24 | Журнал заявок | №16 от 06.07.2015
623 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-6 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06:00 2015.07.07 | 06:20 2015.07.07 | 06:20 2015.07.07 | 0.33333 | 0.01 | Журнал заявок | №17 от 06.07.2015
624 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-1-17 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07:20 2015.07.07 | 08:50 2015.07.06 | 08:50 2015.07.07 | 1.5 | 0.04 | Журнал заявок | №1 от 07.07.2015
625 | ОАО "ЧЭК" | ЦРП-2-5 | ВМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:20 2015.07.07 | 21:07 2015.07.07 | 21:07 2015.07.07 | 12.7833 | 0.56 | Журнал заявок | №2 от 07.07.2015
626 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-1-17 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:05 2015.07.07 | 10:00 2015.07.07 | 10:00 2015.07.07 | 0.91667 | 0.04 | Журнал заявок | №3 от 07.07.2015
627 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3548-11 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:44 2015.07.07 | 11:50 2015.07.07 | 11:50 2015.07.07 | 2.1 | 0.023 | Журнал заявок | №4 от 07.07.2015
628 | ОАО "ЧЭК" | Линия 13к-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:02 2015.07.07 | 16:00 2015.07.07 | 16:00 2015.07.07 | 5.9667 | 0.032 | Журнал заявок | №5 от 07.07.2015
629 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5647 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10:00 2015.07.07 | 14:30 2015.07.07 | 14:30 2015.07.07 | 4.5 | 6.3 | Журнал заявок | №6 от 07.07.2015
630 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 11:02 2015.07.07 | 14:25 2015.07.07 | 14:25 2015.07.07 | 3.3833 | 0.51 | Журнал заявок | №8 от 07.07.2015
631 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3к-6,8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:05 2015.07.07 | 15:30 2015.07.07 | 15:30 2015.07.07 | 4.4167 | 0.24 | Журнал заявок | №9 от 07.07.2015
632 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-1-17 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 11:50 2015.07.07 | 12:45 2015.07.07 | 12:45 2015.07.07 | 0.91667 | 0.84 | Журнал заявок | №10 от 07.07.2015
633 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:25 2015.07.07 | 17:20 2015.07.07 | 17:20 2015.07.07 | 2.9167 | 0.48 | Журнал заявок | №12 от 07.07.2015
634 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:49 2015.07.07 | 19:22 2015.07.07 | 19:22 2015.07.07 | 1.55 | 0.025 | Журнал заявок | №21 от 07.07.2015
635 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 18:10 2015.07.07 | 20:45 2015.07.07 | 20:45 2015.07.07 | 2.5833 | 1.29 | Журнал заявок | №22 от 07.07.2015
636 | ОАО "ЧЭК" | ТП-12к | ТП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:05 2015.07.08 | 15:15 2015.07.08 | 15:15 2015.07.08 | 5.1667 | 0.4 | Журнал заявок | №1 от 08.07.2015
637 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1151-1-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.07.08 | 11:30 2015.07.08 | 11:30 2015.07.08 | 1.5 | 0.064 | Журнал заявок | №4 от 08.07.2015
638 | ОАО "ЧЭК" | Линия 14-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:30 2015.07.08 | 17:30 2015.07.08 | 17:30 2015.07.08 | 1 | 0.05 | Журнал заявок | №10 от 08.07.2015
639 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1229-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:34 2015.07.08 | 18:55 2015.07.08 | 18:55 2015.07.08 | 4.35 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 08.07.2015
640 | ОАО "ЧЭК" | Линия 78-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:42 2015.07.08 | 18:15 2015.07.08 | 18:15 2015.07.08 | 0.55 | 0.08 | Журнал заявок | №12 от 08.07.2015
641 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2а-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 01:20 2015.07.09 | 11:20 2015.07.09 | 11:20 2015.07.09 | 10 | 0.45 | Журнал заявок | №13 от 08.07.2015
642 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 19:30 2015.07.09 | 23:06 2015.07.09 | 23:06 2015.07.09 | 3.6 | 2.1 | Журнал заявок | №8 от 09.07.2015
643 | ОАО "ЧЭК" | Линия 22-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:00 2015.07.09 | 18:01 2015.07.09 | 18:01 2015.07.09 | 5.0167 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 09.07.2015
644 | ОАО "ЧЭК" | Линия 9-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22:09 2015.07.09 | 23:10 2015.07.09 | 23:10 2015.07.09 | 1.0167 | 0.18 | Журнал заявок | №11 от 09.07.2015
645 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 08:00 2015.07.10 | 11:09 2015.07.10 | 11:09 2015.07.10 | 3.15 | 2.1 | Журнал заявок | №1 от 10.07.2015
646 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-9,10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 10:00 2015.07.10 | 15:27 2015.07.10 | 15:27 2015.07.10 | 5.45 | 1.02 | Журнал заявок | №2 от 10.07.2015
647 | ОАО "ЧЭК" | ЦРП-2-5 | ВМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.07.10 | 17:53 2015.07.10 | 17:53 2015.07.10 | 7.8833 | 0.56 | Журнал заявок | №4 от 10.07.2015
648 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1227-2-12 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:00 2015.07.10 | 11:32 2015.07.10 | 11:32 2015.07.10 | 0.53333 | 0.46 | Журнал заявок | №5 от 10.07.2015
649 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1056-2-11 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:26 2015.07.10 | 16:00 2015.07.10 | 16:00 2015.07.10 | 2.5667 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 10.07.2015
650 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:44 2015.07.10 | 10:14 2015.07.11 | 10:14 2015.07.11 | 16.5 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 11.07.2015
651 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5647 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12:45 2015.07.11 | 16:35 2015.07.11 | 16:35 2015.07.11 | 3.8333 | 6.3 | Журнал заявок | №3 от 11.07.2015
652 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1230-2-8 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22:15 2015.07.11 | 22:45 2015.07.11 | 22:45 2015.07.11 | 0.5 | 0.06 | Журнал заявок | №6 от 11.07.2015
653 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2525-1-2,2-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:41 2015.07.12 | 10:55 2015.07.12 | 10:55 2015.07.12 | 1.2333 | 0.015 | Журнал заявок | №12 от 12.07.2015
654 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5777-1-10,2-12 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:38 2015.07.12 | 12:45 2015.07.12 | 12:45 2015.07.12 | 2.1167 | 0.024 | Журнал заявок | №2 от 12.07.2015
655 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 14:40 2015.07.12 | 16:00 2015.07.12 | 16:00 2015.07.12 | 1.3333 | 2.1 | Журнал заявок | №4 от 12.07.2015
656 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1421-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:50 2015.07.12 | 17:40 2015.07.12 | 17:40 2015.07.12 | 3.8333 | 0.046 | Журнал заявок | №5 от 12.07.2015
657 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:10 2015.07.12 | 19:00 2015.07.12 | 19:00 2015.07.12 | 5.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 12.07.2015
658 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1021-4 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17:56 2015.07.12 | 19:15 2015.07.12 | 19:15 2015.07.12 | 1.3167 | 0.09 | Журнал заявок | №7 от 12.07.2015
659 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:53 2015.07.12 | 22:10 2015.07.12 | 22:10 2015.07.12 | 1.2833 | 0.024 | Журнал заявок | №8 от 12.07.2015
660 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 08:30 2015.07.13 | 09:10 2015.07.12 | 09:10 2015.07.13 | 0.66667 | 2.1 | Журнал заявок | №1 от 13.07.2015
661 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5687-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:12 2015.07.13 | 16:10 2015.07.13 | 16:10 2015.07.13 | 5.9667 | 0.06 | Журнал заявок | №5 от 13.07.2015
662 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 10:20 2015.07.13 | 10:30 2015.07.13 | 10:30 2015.07.13 | 0.16667 | 2.1 | Журнал заявок | №6 от 13.07.2015
663 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4274-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:31 2015.07.13 | 11:20 2015.07.13 | 11:20 2015.07.13 | 0.81667 | 0.015 | Журнал заявок | №8 от 13.07.2015
664 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1221-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:00 2015.07.13 | 12:20 2015.07.13 | 12:20 2015.07.13 | 1.3333 | 0.34 | Журнал заявок | №9 от 13.07.2015
665 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2092КМ | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 12:40 2015.07.13 | 15:30 2015.07.13 | 15:30 2015.07.13 | 2.8333 | 0.54 | Журнал заявок | №11 от 13.07.2015
666 | ОАО "ЧЭК" | Линия 16-12 | ВМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:50 2015.07.13 | 15:50 2015.07.13 | 15:50 2015.07.13 | 3 | 0.64 | Журнал заявок | №12 от 13.07.2015
667 | ОАО "ЧЭК" | Линия 20-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:45 2015.07.13 | 18:40 2015.07.13 | 18:40 2015.07.13 | 3.9167 | 0.06 | Журнал заявок | №16 от 13.07.2015
668 | ОАО "ЧЭК" | тп-36 | тм | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 11:00 2015.07.13 | 16:12 2015.07.13 | 16:12 2015.07.13 | 5.2 | 0.51 | Журнал заявок | №18 от 13.07.2015
669 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 08:00 2015.07.14 | 15:51 2015.07.14 | 15:51 2015.07.14 | 7.85 | 0.56 | Журнал заявок | №1 от 14.07.2015
670 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-10 | вкл | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:00 2015.07.14 | 16:00 2015.07.14 | 16:00 2015.07.14 | 6 | 0.12 | Журнал заявок | №3 от 14.07.2015
671 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1237-1-17 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10:50 2015.07.14 | 12:10 2015.07.14 | 12:10 2015.07.14 | 1.3333 | 0.23 | Журнал заявок | №5 от 14.07.2017
672 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5193-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:35 2015.07.14 | 16:17 2015.07.14 | 16:17 2015.07.14 | 2.7 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 14.07.2015
673 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:15 2015.07.14 | 17:00 2015.07.14 | 17:00 2015.07.14 | 1.75 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 14.07.2015
674 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5692-4 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:42 2015.07.14 | 16:12 2015.07.14 | 16:12 2015.07.14 | 0.5 | 0.015 | Журнал заявок | №14 от 14.07.2015
675 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1090-1-2,2-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.07.15 | 14:20 2015.07.15 | 14:20 2015.07.15 | 5.3333 | 0.24 | Журнал заявок | №4 от 15.07.2015
676 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1063-1-1,2-7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:50 2015.07.15 | 17:25 2015.07.15 | 17:25 2015.07.15 | 7.5833 | 0.24 | Журнал заявок | №6 от 15.07.2015
677 | ОАО "ЧЭК" | ТП-3544 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10:20 2015.07.15 | 11:50 2015.07.15 | 11:50 2015.07.15 | 1.5 | 0.22 | Журнал заявок | №7 от 15.07.2015
678 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:55 2015.07.15 | 14:08 2015.07.15 | 14:08 2015.07.15 | 2.2167 | 0.015 | Журнал заявок | №12 от 15.07.2015
679 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3544-6 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:27 2015.07.15 | 15:30 2015.07.15 | 15:30 2015.07.15 | 2.05 | 0.015 | Журнал заявок | №13 от 15.07.2015
680 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 ПС Новоградская-36 | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 10:15 2015.07.17 | 13:48 2015.07.17 | 13:48 2015.07.17 | 3.55 | 3.54 | Журнал заявок | №2 от 17.07.2015
681 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 ПС Новоградская-36 | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 15:37 2015.07.17 | 19:10 2015.07.17 | 19:10 2015.07.17 | 3.55 | 3.54 | Журнал заявок | №5 от 17.07.2015
682 | ОАО "ЧЭК" | МВ-10 КРУН-17 | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 09:00 2015.07.18 | 10:30 2015.07.18 | 10:30 2015.07.18 | 1.5 | 5.5 | Журнал заявок | №2 от 18.07.2015
683 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3а-1-1,2-18 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.07.18 | 13:00 2015.07.18 | 13:00 2015.07.18 | 3 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 18.07.2015
684 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:20 2015.07.18 | 12:00 2015.07.18 | 12:00 2015.07.18 | 0.66667 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 18.07.2015
685 | ОАО "ЧЭК" | МВ-10 КРУН-17 | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13:00 2015.07.18 | 17:00 2015.07.18 | 17:00 2015.07.18 | 4 | 5.5 | Журнал заявок | №9 от 18.07.2015
686 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:04 2015.07.18 | 18:29 2015.07.18 | 18:29 2015.07.18 | 3.4167 | 0.015 | Журнал заявок | №12 от 18.07.2015
687 | ОАО "ЧЭК" | Линия Малая-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 08:15 2015.07.19 | 09:25 2015.07.19 | 09:25 2015.07.19 | 1.1667 | 0.33 | Журнал заявок | №1 от 19.07.2015
688 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5688-2,7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:00 2015.07.20 | 11:30 2015.07.20 | 11:30 2015.07.20 | 1.5 | 0.09 | Журнал заявок | №1 от 20.07.2015
689 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 ТП-3603 | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 09:06 2015.07.21 | 18:23 2015.07.21 | 18:23 2015.07.21 | 9.2833 | 0.72 | Журнал заявок | №2 от 21.07.2015
690 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685-1,4,6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 10:06 2015.07.21 | 16:29 2015.07.21 | 16:29 2015.07.21 | 6.3833 | 0.53 | Журнал заявок | №5 от 21.07.2015
691 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4166-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:55 2015.07.21 | 18:15 2015.07.21 | 18:15 2015.07.21 | 3.3333 | 0.032 | Журнал заявок | №7 от 21.07.2015
692 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1232-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15:24 2015.07.21 | 16:52 2015.07.21 | 16:52 2015.07.21 | 1.4667 | 0.27 | Журнал заявок | №9 от 21.07.2015
693 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1110-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:24 2015.07.21 | 16:52 2014.04.01 | 16:52 2015.07.21 | 1.4667 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 21.07.2015
694 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5687-9 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:23 2015.07.21 | 06:30 2015.07.22 | 06:30 2015.07.22 | 7.1167 | 0.015 | Журнал заявок | №14 от 21.07.2015
695 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5647-8 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 07:12 2015.07.22 | 08:05 2015.07.22 | 08:05 2015.07.22 | 0.88333 | 0.34 | Журнал заявок | №15 от 21.07.2015
696 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4274-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:15 2015.07.22 | 16:35 2015.07.22 | 16:35 2015.07.22 | 6.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от22.07.2015
697 | ОАО "ЧЭК" | Линия 8-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:15 2015.07.22 | 12:30 2015.07.22 | 12:30 2015.07.22 | 0.25 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 22.07.2015
698 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-4 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 17:00 2015.07.22 | 17:30 2015.07.22 | 17:30 2015.07.22 | 0.5 | 0.63 | Журнал заявок | №9 от 22.07.2015
699 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:00 2015.07.22 | 20:00 2015.07.22 | 20:00 2015.07.22 | 2 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 22.07.2015
700 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 2015.07.22 | 22:35 2015.07.22 | 22:35 2015.07.22 | 1.0833 | 0.033 | Журнал заявок | №15 от 22.07.2015
701 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5647-1-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:15 2015.07.23 | 12:00 2015.07.23 | 12:00 2015.07.23 | 2.75 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 23.07.2015
702 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1023-2-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:35 2015.07.23 | 11:15 2015.07.23 | 11:15 2015.07.23 | 1.6667 | 0.022 | Журнал заявок | №3 от 23.07.2015
703 | ОАО "ЧЭК" | Линия ктп-400-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:50 2015.07.23 | 13:15 2015.07.23 | 13:15 2015.07.23 | 3.4167 | 0.044 | Журнал заявок | №4 от 23.07.2015
704 | ОАО "ЧЭК" | тп- 2081 | ру | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 2015.07.23 | 16:40 2015.07.23 | 16:40 2015.07.23 | 6.6667 | 0 | Журнал заявок | №5 от 23.07.2015
705 | ОАО "ЧЭК" | ТП-20 | ру | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 2015.07.23 | 11:40 2015.07.23 | 11:40 2015.07.23 | 1.6667 | 0 | Журнал заявок | №6 от 23.07.2015
706 | ОАО "ЧЭК" | РП-79-1 | ру | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 2015.07.23 | 17:40 2015.07.23 | 17:40 2015.07.23 | 4.55 | 0 | Журнал заявок | №9 от 23.07.2015
707 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-29-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:30 2015.07.23 | 17:15 2015.07.23 | 17:15 2015.07.23 | 2.75 | 0.03 | Журнал заявок | №9 от 23.07.2015
708 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-1,2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:25 2015.07.24 | 15:06 2015.07.24 | 15:06 2015.07.24 | 5.6833 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 24.07.2015
709 | ОАО "ЧЭК" | РП-79-2 | ру | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 2015.07.24 | 13:15 2015.07.24 | 13:15 2015.07.24 | 3.0833 | 0 | Журнал заявок | №4 от 24.07.2015
710 | ОАО "ЧЭК" | ктп-10 | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:45 2015.07.25 | 10:18 2015.07.25 | 10:18 2015.07.25 | 0.55 | 1 | Журнал заявок | №1 от 25.07.2015
711 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1435 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 11:35 2015.07.25 | 12:00 2015.07.25 | 12:00 2015.07.25 | 0.41667 | 0.66 | Журнал заявок | №3 от 25.07.2015
712 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:04 2015.07.24 | 13:37 2015.07.25 | 13:37 2015.07.25 | 17.55 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 25.07.2015
713 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:11 2015.07.24 | 16:25 2015.07.25 | 16:25 2015.07.25 | 22.2333 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 25.07.2015
714 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:57 2015.07.26 | 12:53 2015.07.26 | 12:53 2015.07.26 | 1.9333 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 26.07.2015
715 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3-11 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.07.27 | 13:05 2015.07.27 | 13:05 2015.07.27 | 3.5833 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 27.07.2015
716 | ОАО "ЧЭК" | Линия 8-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:43 2015.07.27 | 19:20 2015.07.27 | 19:20 2015.07.27 | 1.6167 | 0.56 | Журнал заявок | №12 от 27.07.2015
717 | ОАО "ЧЭК" | ТМ ТП-1420 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:30 2015.07.28 | 11:30 2015.07.28 | 11:30 2015.07.28 | 2 | 0 | Журнал заявок | №2 от 28.07.2015
718 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 09:30 2015.07.28 | 17:07 2015.07.28 | 17:07 2015.07.28 | 7.6167 | 0.06 | Журнал заявок | №3 от 28.07.2015
719 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1,2 ТП-23 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 2015.07.28 | 16:20 2015.07.28 | 16:20 2015.07.28 | 5.3333 | 0 | Журнал заявок | №10 от 28.07.2015
720 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1,2 ТП-1289 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 2015.07.28 | 18:00 2015.07.28 | 18:00 2015.07.28 | 4.6667 | 0 | Журнал заявок | №14 от 28.07.2015
721 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-8 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:40 2015.07.29 | 20:34 2015.07.29 | 20:34 2015.07.29 | 0.9 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 29.07.2015
722 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3549-23 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:45 2015.07.31 | 13:05 2015.07.31 | 13:05 2015.07.31 | 3.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №3от 31.07.2015
723 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:00 2015.07.31 | 14:32 2015.07.31 | 14:32 2015.07.31 | 9.5333 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 31.07.2015
724 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6К-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.08.02 | 13:40 2015.08.02 | 13:40 2015.08.02 | 4.1667 | 0.34 | Журнал заявок | №1 от 02.08.2015
725 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23 | вкл | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:50 2015.08.02 | 14:05 2015.08.02 | 14:05 2015.08.02 | 0.25 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 02.08.2015
726 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2-2-24 | кл | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:00 2015.08.02 | 17:00 2015.08.02 | 17:00 2015.08.02 | 9 | 0.024 | Журнал заявок | №1 от 03.08.2015
727 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | вкл | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.08.03 | 11:45 2015.08.03 | 11:45 2015.08.03 | 1.75 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 03.08.2015
728 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3А-2-10 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:50 2015.08.03 | 14:50 2015.08.03 | 14:50 2015.08.03 | 2 | 0.56 | Журнал заявок | №11 от 03.08.2015
729 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1021-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13:02 2015.08.03 | 16:10 2015.08.03 | 16:10 2015.08.03 | 3.1333 | 0.14 | Журнал заявок | №12 от 03.08.2015
730 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1232-1-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:57 2015.08.03 | 16:40 2015.08.03 | 16:40 2015.08.03 | 0.71667 | 0.016 | Журнал заявок | №13 от 03.08.2015
731 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2-2-24 | кл | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:00 2015.08.03 | 18:12 2015.08.03 | 18:12 2015.08.03 | 1.2 | 0.015 | Журнал заявок | №14 от 03.08.2015
732 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1237-1-19 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:10 2015.08.03 | 20:00 2015.08.03 | 20:00 2015.08.03 | 0.83333 | 0.015 | Журнал заявок | №16 от 03.08.2015
733 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1150-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-03 18:30 | 2015-08-03 19:35 | 2015-08-03 19:35 | 1.0833 | 0.015 | Журнал заявок | №17 от 03.08.2015
734 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 20:15 2015.08.04 | 21:27 2015.08.04 | 21:27 2015.08.04 | 1.2 | 0.93 | Журнал заявок | №7 от 04.08.2015
735 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2082-2-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:17 2015.08.04 | 21:55 2015.08.04 | 21:55 2015.08.04 | 5.6333 | 0.44 | Журнал заявок | №10 от 04.08.2015
736 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4К-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 20:15 2015.08.04 | 21:27 2015.08.04 | 21:27 2015.08.04 | 1.2 | 0.66 | Журнал заявок | №13 от 04.08.2015
737 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 16:30 2015.08.04 | 22:50 2015.08.04 | 22:50 2015.08.04 | 6.3333 | 1.17 | Журнал заявок | №14 от 04.08.2015
738 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2081-2-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2015-08-04 15:55 | 2015-08-04 16:35 | 2015-08-04 16:35 | 0.66667 | 0.51 | Журнал заявок | №4 от 04.08.2015
739 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2-2-24 | кл | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:00 2015.08.02 | 17:00 2015.08.02 | 17:00 2015.08.02 | 9 | 0.024 | Журнал заявок | №1 от 03.08.2015
740 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1232-1-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2015-08-04 16:25 | 2015-08-04 22:20 | 2015-08-04 22:20 | 5.9167 | 0.84 | Журнал заявок | №6 от 08.08.2015
741 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2082-2-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-04 16:17 | 2015-08-04 21:55 | 2015-08-04 21:55 | 5.6333 | 0.01 | Журнал заявок | №10 от 08.08.2015
742 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4К-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2015-08-04 20:15 | 2015-08-04 21:27 | 2015-08-04 21:27 | 1.2 | 0.69 | Журнал заявок | №13 от 08.08.2015
743 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2015-08-04 16:30 | 2015-08-04 22:50 | 2015-08-04 22:50 | 6.3333 | 0.81 | Журнал заявок | №14 от 08.08.2015
744 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4166-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-08-04 14:04 | 2015-08-04 15:42 | 2015-08-04 15:42 | 1.6333 | 0.18 | Журнал заявок | №2 от 08.08.2015
745 | ОАО "ЧЭК" | ктп-77 | КТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2015-08-04 18:30 | 2015-08-04 19:35 | 2015-08-04 19:35 | 1.0833 | 0.51 | Журнал заявок | №2 от 08.08.2015
746 | ОАО "ЧЭК" | гпп 35/6 МЯСОКОМБИНАТ-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.08.03 | 12:45 2015.08.03 | 12:45 2015.08.03 | 0.75 | 0.75 | Журнал заявок | №10 от 03.08.2015
747 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-2 | вкл | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:56 2015.08.06 | 18:30 2015.08.06 | 18:30 2015.08.06 | 1.5667 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 06.08.2015
748 | ОАО "ЧЭК" | Линия 29-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2015-08-05 16:32 | 2015-08-05 18:45 | 2015-08-05 18:45 | 2.2167 | 0.42 | Журнал заявок | №4 от 05.08.2015
749 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-05 18:30 | 2015-08-05 19:35 | 2015-08-05 19:35 | 1.0833 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 05.08.2015
750 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 16:30 2015.08.04 | 22:50 2015.08.04 | 22:50 2015.08.04 | 6.3333 | 1.17 | Журнал заявок | №14 от 08.08.2015
751 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2-2-24 | кл | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:00 2015.08.02 | 17:00 2015.08.02 | 17:00 2015.08.02 | 9 | 0.024 | Журнал заявок | №1 от 03.08.2015
752 | ОАО "ЧЭК" | ктп-77 | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 09:15 2015.08.06 | 17:50 2015.08.06 | 17:50 2015.08.06 | 8.5833 | 1.32 | Журнал заявок | №1 от 06.08.2015
753 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1 РП-25 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:44 2015.08.06 | 12:30 2015.08.06 | 12:30 2015.08.06 | 2.7667 | 0 | Журнал заявок | №2 от 06.08.2015
754 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-2 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:56 2015.08.06 | 2015-08-06 18:30 | 2015-08-06 18:30 | 1.5667 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 06.08.2015
755 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5647-2-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:50 2015.08.07 | 2015-08-07 10:31 | 2015-08-07 10:31 | 0.68333 | 0.32 | Журнал заявок | №1 от 07.08.2015
756 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-1-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 11:00 2015.08.07 | 2015-08-07 11:24 | 2015-08-07 11:24 | 0.4 | 0.33 | Журнал заявок | №3 от 07.08.2015
757 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-11 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 11:00 2015.08.07 | 2015-08-07 12:00 | 2015-08-07 12:00 | 1 | 0.81 | Журнал заявок | №4 от 07.08.2015
758 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5606 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.08.07 | 2015-08-07 16:00 | 2015-08-08 16:00 | 28 | 0.56 | Журнал заявок | №8 от 07.08.2015
759 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 13:00 2015.08.07 | 2015-08-07 15:00 | 2015-08-07 15:00 | 2 | 0.72 | Журнал заявок | №10 от 07.08.2015
760 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5687-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:50 2015.08.07 | 2015-08-07 15:30 | 2015-08-07 15:30 | 1.6667 | 0.024 | Журнал заявок | №11 от 07.08.2015
761 | ОАО "ЧЭК" | Линия 320-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18:18 2015.08.07 | 2015-08-07 21:30 | 2015-08-07 21:30 | 3.2 | 0.39 | Журнал заявок | №14 от 07.08.2015
762 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.08.08 | 2015-08-08 09:40 | 2015-08-08 09:40 | 0.66667 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 08.08.2015
763 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-320 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 10:30 2015.08.08 | 2015-08-08 13:40 | 2015-08-08 13:40 | 3.1667 | 0.39 | Журнал заявок | №2 от 08.08.2015
764 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1247А-4 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:30 2015.08.09 | 2015-08-09 19:35 | 2015-08-09 19:35 | 1.0833 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 09.08.2015
765 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:25 2015.08.09 | 2015-08-09 20:00 | 2015-08-09 20:00 | 3.5833 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 09.08.2015
766 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-2 ТП-20 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:56 2015.08.10 | 2015-08-10 11:00 | 2015-08-10 11:00 | 2.0667 | 0 | Журнал заявок | №1 от 10.08.2015
767 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:25 2015.08.11 | 2015-08-11 12:00 | 2015-08-11 12:00 | 1.5833 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 01.08.2014
768 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1177-7 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 18:30 2015.08.11 | 2015-08-11 20:00 | 2015-08-11 20:00 | 1.5 | 0.57 | Журнал заявок | №9 от 11.08.2015
769 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4211 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 09:40 2015.08.12 | 2015-08-12 10:30 | 2015-08-12 10:30 | 0.83333 | 0.48 | Журнал заявок | №2 от 12.08.2015
770 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4449-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:00 2015.08.12 | 2015-08-12 15:15 | 2015-08-12 15:15 | 1.25 | 0.032 | Журнал заявок | №7 от 12.08.2015
771 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5606 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:00 2015.08.12 | 2015-08-12 16:45 | 2015-08-12 16:45 | 3.75 | 0.56 | Журнал заявок | №9 от 12.08.2015
772 | ОАО "ЧЭК" | КТП-250 | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 09:30 2015.08.13 | 2015-08-13 11:30 | 2015-08-13 11:30 | 2 | 0.66 | Журнал заявок | №4 от 13.08.2015
773 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1021 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13:35 2015.08.13 | 2015-08-13 14:35 | 2015-08-13 14:35 | 1 | 0.018 | Журнал заявок | №6 от 13.08.2015
774 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5647-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:35 2015.08.14 | 2015-08-14 11:55 | 2015-08-14 11:55 | 2.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 14.08.2015
775 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:20 2015.08.14 | 2015-08-14 11:45 | 2015-08-14 11:45 | 0.41667 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 14.08.2015
776 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-1 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:20 2015.08.14 | 2015-08-14 12:00 | 2015-08-14 12:00 | 0.66667 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 14.08.2015
777 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1245-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2015-08-15 10:35 | 2015-08-15 12:00 | 2015-08-15 12:00 | 1.4167 | 0.41 | Журнал заявок | №3 от 15.08.2015
778 | ОАО "ЧЭК" | Линия Лермонтова-2-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-08-15 13:34 | 2015-08-15 15:47 | 15:47 2015.08.15 | 2.2167 | 0.27 | Журнал заявок | №6 от 16.08.2015
779 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1244 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-16 18:10 | 2015-08-16 19:15 | 2015-08-16 19:15 | 1.0833 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 16.08.2015
780 | ОАО "ЧЭК" | КТП-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2015-08-17 09:53 | 2015-08-17 10:45 | 2015-08-17 10:45 | 0.86667 | 0.69 | Журнал заявок | №1 от 17.08.2015
781 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1079-1-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-17 10:47 | 2015-08-17 11:56 | 2015-08-17 11:56 | 1.15 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 17.08.2015
782 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5692-2,4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2015-08-17 11:35 | 2015-08-17 14:20 | 2015-08-17 14:20 | 2.75 | 0.98 | Журнал заявок | №3 от 17.08.2015
783 | ОАО "ЧЭК" | КТП-145км | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 2015-08-17 13:22 | 2015-08-17 14:15 | 14:15 2015.08.17 | 0.88333 | 1.14 | Журнал заявок | №7 от 17.08.2015
784 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5688-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-17 17:27 | 2015-08-17 20:22 | 2015-08-17 20:22 | 2.9167 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 17.08.2015
785 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-3 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2015-08-17 17:53 | 2015-08-17 21:12 | 2015-08-17 21:12 | 3.3167 | 0.23 | Журнал заявок | №11 от 17.08.2015
786 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-17 10:00 | 2015-08-17 13:50 | 2015-08-18 13:50 | 27.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 18.08.2015
787 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2015-08-18 10:05 | 2015-08-18 12:10 | 2015-08-18 12:10 | 2.0833 | 0.23 | Журнал заявок | №11 от 17.08.2015
788 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1245-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-18 20:30 | 2015-08-18 21:00 | 2015-08-18 21:00 | 0.5 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 18.08.2015
789 | ОАО "ЧЭК" | Линия -КТП-23-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-19 08:30 | 2015-08-19 11:00 | 2015-08-19 11:00 | 2.5 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 19.08.2015
790 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-19 09:45 | 2015-08-19 11:05 | 2015-08-19 11:05 | 1.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 19.08.2015
791 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2015-08-19 10:00 | 2015-08-19 11:12 | 2015-08-19 11:12 | 1.2 | 0.36 | Журнал заявок | №4 от 19.08.2015
792 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3569-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-19 13:30 | 2015-08-19 13:53 | 2015-08-19 13:53 | 0.38333 | 0.015 | Журнал заявок | №8 от 19.08.2015
793 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-1-10 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-21 10:10 | 2015-08-21 12:55 | 2015-08-21 12:55 | 2.75 | 0.24 | Журнал заявок | №2 от 21.08.2015
794 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-21 20:00 | 2015-08-22 10:46 | 2015-08-22 10:46 | 14.7667 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 21.08.2015
795 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-21 21:20 | 2015-08-22 10:46 | 2015-08-22 10:46 | 13.4333 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 21.08.2015
796 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2082-2-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-23 12:33 | 2015-08-23 14:00 | 2015-08-23 14:00 | 1.45 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 23.08.2015
797 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2а-2-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-08-23 18:06 | 18:30 2014.04.23 | 2015-08-23 18:30 | 0.4 | 0.32 | Журнал заявок | №10 от 23.08.2015
798 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1110-2,4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-25 09:30 | 2015-08-25 14:30 | 2015-08-25 14:30 | 5 | 0.024 | Журнал заявок | №4 от 25.08.2015
799 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4166-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-25 12:55 | 2015-08-25 15:30 | 2015-08-25 15:30 | 2.5833 | 0.032 | Журнал заявок | №6 от 25.08.2015
800 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2015-08-26 10:00 | 2015-08-26 15:00 | 2015-08-26 15:00 | 5 | 0.57 | Журнал заявок | №5 от 26.08.2015
801 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2380-1-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-27 10:10 | 2015-08-27 13:25 | 2015-08-27 13:25 | 3.25 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 27.08.2015
802 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4к-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 2015-08-27 11:07 | 2015-08-27 12:30 | 2015-08-27 12:30 | 1.3833 | 0.63 | Журнал заявок | №13 от 27.08.2015
803 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1,2 ТП-1229 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-28 09:00 | 2015-08-28 16:20 | 2015-08-28 16:20 | 7.3333 | 0 | Журнал заявок | №1 от 28.08.2015
804 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2391-4 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-28 11:05 | 2015-08-28 11:30 | 2015-08-28 11:30 | 0.41667 | 0.025 | Журнал заявок | №3 от 28.08.2015
805 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1292-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-29 14:20 | 2015-08-29 14:50 | 2015-08-29 14:50 | 0.5 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 29.08.2015
806 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-6-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-31 08:00 | 2015-08-31 11:02 | 2015-08-31 11:02 | 3.0333 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 31.08.2015
807 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2391-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-31 20:00 | 2015-08-31 20:20 | 2015-08-31 20:20 | 0.33333 | 0.015 | Журнал заявок | №15 от 31.08.2015
808 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1030 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 09:00 2015.09.01 | 09:20 2015.09.01 | 09:20 2015.09.01 | 0.33333 | 0.4 | Журнал заявок | №2 от 01.09.2015
809 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1159-2-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:05 2015.09.01 | 13:00 2015.09.01 | 13:00 2015.09.01 | 2.9167 | 0.021 | Журнал заявок | №4 от 01.09.2015
810 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1151-2-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13:25 2015.09.01 | 13:30 2015.09.01 | 13:30 2015.09.01 | 0.083333 | 0.168 | Журнал заявок | №5 от 01.09.2015
811 | ОАО "ЧЭК" | Линия МК-01-05 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:42 2015.09.01 | 15:00 2015.09.01 | 15:00 2015.09.01 | 1.3 | 0.042 | Журнал заявок | №8 от 01.09.2015
812 | ОАО "ЧЭК" | Линия 01-01-07 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:00 2015.09.01 | 16:43 2015.09.01 | 16:43 2015.09.01 | 1.7167 | 0.084 | Журнал заявок | №8 от 01.09.2015
813 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3077-02-02 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 15:15 2015.09.01 | 16:00 2015.09.01 | 16:00 2015.09.01 | 0.75 | 0.882 | Журнал заявок | №11 от 01.09.2015
814 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1021-02-04 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:15 2015.09.01 | 17:55 2015.09.01 | 17:55 2015.09.01 | 2.6667 | 0.021 | Журнал заявок | №12 от 01.09.2015
815 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3077-01-07 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 2015.09.01 | 16:00 2015.09.01 | 16:00 2015.09.01 | 1 | 0.021 | Журнал заявок | №13 от 01.09.2015
816 | ОАО "ЧЭК" | Линия 01-01-09 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:00 2015.09.01 | 16:20 2015.09.01 | 16:20 2015.09.01 | 0.33333 | 0.021 | Журнал заявок | №14 от 01.09.2015
817 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6К-02-17 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:30 2015.09.01 | 18:00 2015.09.01 | 18:00 2015.09.01 | 1.5 | 0.021 | Журнал заявок | №15 от 01.09.2015
818 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1225-02-14 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:00 2015.09.01 | 18:30 2015.09.01 | 18:30 2015.09.01 | 0.5 | 0.021 | Журнал заявок | №16 от 01.09.2015
819 | ОАО "ЧЭК" | Линия МАЛ-04-11 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:30 2015.09.01 | 20:30 2015.09.01 | 20:30 2015.09.01 | 1 | 0.021 | Журнал заявок | №17 от 01.09.2015
820 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2080 | МВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 00:30 2015.09.02 | 01:15 2015.09.02 | 01:15 2015.09.02 | 0.75 | 1.134 | Журнал заявок | №19 от 01.09.2015
821 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1228-02-18 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:15 2015.09.02 | 15:15 2015.09.02 | 15:15 2015.09.02 | 1 | 0.063 | Журнал заявок | №4 от 02.09.2015
822 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-02-04 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:05 2015.09.02 | 23:30 2015.09.02 | 23:30 2015.09.02 | 3.4167 | 0.021 | Журнал заявок | №11от 02.09.2015
823 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1235-01-14 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 09:30 2015.09.02 | 10:30 2015.09.02 | 10:30 2015.09.02 | 1 | 0.273 | Журнал заявок | №4 от 03.09.2015
824 | ОАО "ЧЭК" | Линия 05-02-04 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:00 2015.09.03 | 16:30 2015.09.03 | 16:30 2015.09.03 | 0.5 | 0.021 | Журнал заявок | №9 от 03.09.2015
825 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-02-08 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:06 2015.09.03 | 23:06 2015.09.03 | 23:06 2015.09.03 | 1 | 0.021 | Журнал заявок | №12 от 03.09.2015
826 | ОАО "ЧЭК" | Линия ФП-02-04 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 21:50 2015.09.03 | 22:10 2015.09.03 | 22:10 2015.09.03 | 0.33333 | 0.315 | Журнал заявок | №13 от 03.09.2015
827 | ОАО "ЧЭК" | Линия 44-02-11 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:20 2015.09.04 | 11:00 2015.09.04 | 11:00 2015.09.04 | 0.66667 | 0.168 | Журнал заявок | №2 от 04.09.2015
828 | ОАО "ЧЭК" | Линия 71-01-07 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.09.04 | 12:45 2015.09.04 | 12:45 2015.09.04 | 2.75 | 0.021 | Журнал заявок | №4 от 04.09.2015
829 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2380 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10:20 2015.09.04 | 11:10 2015.09.04 | 11:10 2015.09.04 | 0.83333 | 1.785 | Журнал заявок | №5 от 04.09.2015
830 | ОАО "ЧЭК" | Линия 01-01-04-118 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:48 2015.09.04 | 15:00 2015.09.04 | 15:00 2015.09.04 | 3.2 | 0.021 | Журнал заявок | №6 от 04.09.2015
831 | ОАО "ЧЭК" | Линия 51-01-54 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:45 2015.09.04 | 16:07 2015.09.04 | 16:07 2015.09.04 | 1.3667 | 0.042 | Журнал заявок | №7 от 04.09.2015
832 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстр-01-07 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:20 2015.09.04 | 15:56 2015.09.04 | 15:56 2015.09.04 | 0.6 | 0.084 | Журнал заявок | №8 от 04.09.2015
833 | ОАО "ЧЭК" | Линия 14-01-11 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:00 2015.09.04 | 17:05 2015.09.04 | 17:05 2015.09.04 | 1.0833 | 0.063 | Журнал заявок | №9 от 04.09.2015
834 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-02-02 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 08:17 2015.09.05 | 09:00 2015.09.05 | 09:00 2015.09.05 | 0.71667 | 0.042 | Журнал заявок | №1 от 05.09.2015
835 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3577-01-07 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 08:20 2015.09.05 | 09:41 2015.09.05 | 09:41 2015.09.05 | 1.35 | 0.294 | Журнал заявок | №2 от 05.09.2015
836 | ОАО "ЧЭК" | Линия 11-02-12 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:15 2015.09.05 | 12:10 2015.09.05 | 12:10 2015.09.05 | 1.9167 | 0.021 | Журнал заявок | №5 от 05.09.2015
837 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1435-02-04 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:20 2015.09.05 | 17:08 20155.09.05 | 17:08 2015.09.05 | 6.8 | 0.021 | Журнал заявок | №6 от 05.09.2015
838 | ОАО "ЧЭК" | Линия 03-02-01 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:00 2015.09.05 | 17:30 2015.09.05 | 17:30 2015.09.05 | 1.5 | 0.021 | Журнал заявок | №10 от 05.09.2015
839 | ОАО "ЧЭК" | Линия 03-02-08 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:00 2015.09.05 | 17:00 2015.09.05 | 17:00 2015.09.05 | 1 | 0.021 | Журнал заявок | №11 от 05.09.2015
840 | ОАО "ЧЭК" | Линия 39-02-07 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:30 2015.09.05 | 22:00 2015.09.05 | 22:00 2015.09.05 | 0.5 | 0.042 | Журнал заявок | №13 от 05.09.2015
841 | ОАО "ЧЭК" | Линия 01-01-12 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.09.06 | 15:45 2015.09.06 | 15:45 2015.09.06 | 6.75 | 0.021 | Журнал заявок | №1 от 06.09.2015
842 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-01-08 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17:50 2015.09.06 | 18:56 2015.09.06 | 18:56 2015.09.06 | 1.1 | 0.252 | Журнал заявок | №3 от 06.09.2015
843 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3577-01-07 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 03:30 2015.09.07 | 06:45 2015.09.07 | 06:45 2015.09.07 | 3.25 | 0.252 | Журнал заявок | №5 от 06.09.2015
844 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:26 2015.09.07 | 16:08 2015.09.07 | 16:08 2015.09.07 | 6.7 | 0.021 | Журнал заявок | № 3 от 07.09.2015
845 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:25 2015.09.07 | 10:51 2015.09.07 | 10:51 2015.09.07 | 0.43333 | 0.021 | Журнал заявок | №6 от 07.09.2015
846 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-19 | АВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:14 2015.09.07 | 15:20 2015.09.07 | 15:20 2015.09.07 | 1.1 | 0.021 | Журнал заявок | №8 от 07.09.2015
847 | ОАО "ЧЭК" | Линия 9-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:00 2015.09.07 | 16:25 2015.09.07 | 16:25 2015.09.07 | 1.4167 | 0.063 | Журнал заявок | №9 от 07.09.2015
848 | ОАО "ЧЭК" | Линия 44 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 16:00 2015.09.07 | 17:00 2015.09.07 | 17:00 2015.09.07 | 1 | 0.735 | Журнал заявок | №10 от 07.09.2015
849 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5681-01-05 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:34 2015.09.08 | 18:17 2015.09.08 | 18:17 2015.09.08 | 4.7167 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 08.09.2015
850 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-320 Тп-3521 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 16:30 2015.09.08 | 17:00 2015.09.08 | 17:00 2015.09.08 | 0.5 | 0.32 | Журнал заявок | №5 от 08.09.2015
851 | ОАО "ЧЭК" | Тм-250 ТП-3090 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:35 2015.09.08 | 18:30 2015.09.08 | 18:30 2015.09.08 | 0.91667 | 0.25 | Журнал заявок | №7 от 08.09.2015
852 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1230-02-15 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 10:00 2015.09.09 | 10:40 2015.09.09 | 10:40 2015.09.09 | 0.66667 | 0.390 | Журнал заявок | №1 от 09.09.2015
853 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 10:05 2015.09.09 | 12:00 2015.09.09 | 12:00 2015.09.09 | 1.9167 | 0.48 | Журнал заявок | №2 от 09.09.2015
854 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4166-01-06 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:55 2015.09.09 | 20:00 2015.09.09 | 20:00 2015.09.09 | 9.0833 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 09.09.2015
855 | ОАО "ЧЭК" | Линия 14-3.4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11:15 2015.09.09 | 17:00 2015.09.09 | 17:00 2015.09.09 | 5.75 | 0.285 | Журнал заявок | №15 от 09.09.2015
856 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4К-02-04 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:25 2015.09.09 | 20:30 2015.09.09 | 20:30 2015.09.09 | 9.0833 | 0.400 | Журнал заявок | №17 от 09.09.2015
857 | ОАО "ЧЭК" | КТП-145км | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 11:30 2015.09.09 | 12:00 2015.09.09 | 12:00 2015.09.09 | 0.5 | 1.680 | Журнал заявок | №18 от 09.09.2015
858 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1120 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 11:35 2015.09.09 | 12:30 2015.09.09 | 12:30 2015.09.09 | 0.91667 | 1.035 | Журнал заявок | №19 от 09.09.2015
859 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 11:40 2015.09.09 | 13:00 2015.09.09 | 13:00 2015.09.09 | 1.3333 | 0.66 | Журнал заявок | №20 от 09.09.2015
860 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-630 ТП-1021 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 15:30 2015.09.09 | 17:30 2015.09.09 | 17:30 2015.09.09 | 2 | 3.600 | Журнал заявок | №21 от 09.09.2015
861 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2092-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 15:35 2015.09.09 | 16:35 2015.09.09 | 16:35 2015.09.09 | 1 | 0.42 | Журнал заявок | №22 от 09.09.2015
862 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-250 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 17:40 2015.09.09 | 18:50 2015.09.09 | 18:50 2015.09.09 | 1.1667 | 0.570 | Журнал заявок | №24 от 09.09.2015
863 | ОАО "ЧЭК" | Линия ЦРП-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:20 2015.09.10 | 13:12 2015.09.10 | 13:12 2015.09.10 | 4.8667 | 0.015 | Журнал заявок | № 1 от 10.09.2015
864 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2К-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 08:30 2015.09.10 | 10:00 2015.09.10 | 10:00 2015.09.10 | 1.5 | 0.06 | Журнал заявок | № 2 от 10.09.2015
865 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:20 2015.09.10 | 09:50 2015.09.10 | 09:50 2015.09.10 | 1.5 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 10.09.2015
866 | ОАО "ЧЭК" | ТП-69 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 09:30 2015.09.10 | 11.00. 2015.09.10 | 11:00 2015.09.10 | 1.5 | 0.045 | Журнал заявок | №4 от 10.09.2015
867 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2391 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11:50 2015.09.10 | 14:50 2015.09.10 | 14:50 2015.09.10 | 3 | 0.18 | Журнал заявок | №6 от 10.09.2015
868 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-14км | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:15 2015.09.10 | 12:59 2015.09.10 | 12:59 2015.09.10 | 0.73333 | 0.09 | Журнал заявок | 8 от 10.09.2015
869 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-400 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 13:10 2015.09.10 | 19:15 2015.09.10 | 19:15 2015.09.10 | 6.0833 | 0.480 | Журнал заявок | №10 от 10.09.2015
870 | ОАО "ЧЭК" | Линия 145км-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 14:27 2015.09.10 | 16:00 2015.09.10 | 16:20 2015.09.10 | 1.8833 | 0.036 | Журнал заявок | №13 от 10.09.2015
871 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5681 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 2015.09.10 | 18:00 2015.09.10 | 18:00 2015.09.10 | 3 | 0.025 | Журнал заявок | № 14 от 10.09.2015
872 | ОАО "ЧЭК" | Выключатель 10кВ | КЛ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:05 2015.09.10 | 16:00 2015.09.10 | 16:00 2015.09.10 | 0.91667 | 0.015 | Журнал заявок | № 15 от 10.09.2015
873 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:33 2015.09.10 | 19:30 2015.09.10 | 19:30 2015.09.10 | 2.95 | 0.015 | Журнал заявок | №16 от 10.09.2015
874 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Англичанка | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 16:48 2015.09.10 | 17:49 2015.09.10 | 19:35 2015.09.10 | 2.7833 | 0.780 | Журнал заявок | №18 от 10.09.2015
875 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1237-1-18 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17:20 2015.09.10 | 18:40 2015.09.10 | 18:40 2015.09.10 | 1.3333 | 0.09 | Журнал заявок | № 19 от 10.09.2015
876 | ОАО "ЧЭК" | Линия 34-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 19:30 2015.09.10 | 19:40 2015.09.10 | 19:40 2015.09.10 | 0.16667 | 1.05 | Журнал заявок | № 20 от 10.09.2015
877 | ОАО "ЧЭК" | Линия 34-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 20:00 2015.09.10 | 20:15 2015.09.10 | 20:15 2015.09.10 | 0.25 | 1.05 | Журнал заявок | № 22 от 10.09.2015
878 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:00 2015.09.10 | 21:45 2015.09.10 | 21:45 2015.09.10 | 0.75 | 0.015 | Журнал заявок | № 23 от 10.09.2015
879 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5781-1-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22:01 2015.09.10 | 22:45 2015.09.10 | 22:45 2015.09.10 | 0.73333 | 0.165 | Журнал заявок | № 25 от 10.09.2015
880 | ОАО "ЧЭК" | Линия 11км | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:00 2015.09.11 | 12:00 2015.09.11 | 12:00 2015.09.11 | 4 | 0.015 | Журнал заявок | № 1 от 11.09.2015
881 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-"Водрем" | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:30 2015.09.11 | 09:45 2015.09.11 | 09:45 2015.09.11 | 1.25 | 0.15 | Журнал заявок | № 3 от 11.09.2015
882 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2к-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.09.11 | 14:00 2015.09.11 | 14:00 2015.09.11 | 5 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 11.09.2015
883 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.09.11 | 14:20 2015.09.11 | 14:20 2015.09.11 | 5.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 11.09.2015
884 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:05 2015.09.11 | 10:10 2015.09.11 | 10:10 2015.09.11 | 1.0833 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 11.09.2015
885 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5647-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09:30 2015.09.11 | 11:45 2054.09.11 | 11:45 2015.09.11 | 2.25 | 0.6 | Журнал заявок | №8 от 11.09.2015
886 | ОАО "ЧЭК" | Линия 21-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 10:00 2015.09.11 | 10:40 2015.09.11 | 10:40 2015.09.11 | 0.66667 | 0.390 | Журнал заявок | №9 от 11.09.2015
887 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 10:05 2015.09.11 | 12:00 2015.09.11 | 12:00 2015.09.11 | 1.9167 | 0.48 | Журнал заявок | №10 от 11.09.2015
888 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1185-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:55 2015.09.11 | 20:00 2015.09.11 | 20:00 2015.09.11 | 9.0833 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 11.09.2015
889 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4-3.4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11:15 2015.09.11 | 17:00 2015.09.11 | 17:00 2015.09.11 | 5.75 | 0.285 | Журнал заявок | №15 от 11.09.2015
890 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 ПС"Тяговая"-2 | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 11:20 2015.09.11 | 23:40 2015.09.11 | 23:40 2015.09.11 | 12.3333 | 3.600 | Журнал заявок | №16 от 11.09.2015
891 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТПНС-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:25 2015.09.11 | 20:30 2015.09.11 | 20:30 2015.09.11 | 9.0833 | 0.400 | Журнал заявок | №17 от 11.09.2015
892 | ОАО "ЧЭК" | КТП-145км | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 11:30 2015.09.11 | 12:00 2015.09.11 | 12:00 2015.09.11 | 0.5 | 1.680 | Журнал заявок | №18 от 11.09.2015
893 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1120 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 11:35 2015.09.11 | 12:30 2015.09.11 | 12:30 2015.09.11 | 0.91667 | 1.035 | Журнал заявок | №19 от 11.09.2015
894 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-1-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 11:40 2015.09.11 | 13:00 2015.09.11 | 13:00 2015.09.11 | 1.3333 | 0.66 | Журнал заявок | №20 от 11.09.2015
895 | ОАО "ЧЭК" | КТП-7км | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13:10 2015.09.11 | 13:17 2015.09.11 | 13:17 2015.09.11 | 0.11667 | 0.006 | Журнал заявок | №21 от 11.09.2015
896 | ОАО "ЧЭК" | КТП-250 | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 13:40 2015.09.11 | 17:30 2015.09.11 | 17:30 2015.09.11 | 3.8333 | 0.63 | Журнал заявок | №23 от 11.09.2015
897 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226-6 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14:50 2015.09.11 | 18:30 2015.09.11 | 18:30 2015.09.11 | 3.6667 | 0.21 | Журнал заявок | №24 от 11.09.2015
898 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:20 2015.09.11 | 18:20 2015.09.11 | 18:20 2015.09.11 | 2 | 0.015 | Журнал заявок | №11.09.2015
899 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:22 2015.09.11 | 20:10 2015.09.11 | 20:10 2015.09.11 | 3.8 | 0.015 | Журнал заявок | №27 от 11.09.2015
900 | ОАО "ЧЭК" | Линия 12-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 16:20 2015.09.11 | 18:30 2015.09.11 | 18:30 2015.09.11 | 2.1667 | 1.44 | Журнал заявок | №28 от 11.09.2015
901 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 18:50 2015.09.11 | 19:05 2015.09.11 | 19:05 2015.09.11 | 0.25 | 0.96 | Журнал заявок | №31 от 11.09.2015
902 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:15 2015.09.11 | 22:10 2015.09.11 | 22:10 2015.09.11 | 0.91667 | 0.015 | Журнал заявок | №32 от 11.09.2015
903 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1468-1-8,2-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:30 2015.09.12 | 12:10 2015.09.12 | 12:10 2015.09.12 | 11.6667 | 4.0 | Журнал заявок | №34 от 11.09.2015
904 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6к-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 08:50 2015.09.12 | 15:30 2015.09.12 | 15:30 2015.09.12 | 6.6667 | 0.90 | Журнал заявок | №2 от 12.09.2015
905 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1к-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 09:10 2015.09.12 | 15:10 2015.09.12 | 15:10 2015.09.12 | 6 | 0.25 | Журнал заявок | №3 от 12.09.2015
906 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3-1-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:25 2015.09.12 | 15:35 2015.09.12 | 15:35 2015.09.12 | 5.1667 | 0.160 | Журнал заявок | №4 от 12.09.2015
907 | ОАО "ЧЭК" | Линия 18-1435 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 11:00 2015.09.12 | 13:07 2015.09.12 | 13: 07 2015.09.12 | 2.1167 | 0.42 | Журнал заявок | № 7 от 12.09.2015
908 | ОАО "ЧЭК" | Выключатель - 0,4кВ на ТП -22 | РПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:00 2015.09.12 | 11:10 2015.09.12 | 11:10 2015.09.12 | 0.16667 | 0.045 | Журнал заявок | № 8 от 12.09.2015
909 | ОАО "ЧЭК" | Выключатель - 10кВ на ТП-112 | ТМ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:05 2015.09.12 | 12:00 2015.09.12 | 12:00 2015.09.12 | 0.91667 | 0.03 | Журнал заявок | № 10 от 12.09.2015
910 | ОАО "ЧЭК" | Выключатель -0,4кВ на ТП - 3К | РПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:00 2015.09.12 | 15:45 2015.09.12 | 15:45 2015.09.12 | 2.75 | 0.015 | Журнал заявок | № 11 от 12.09.2015
911 | ОАО "ЧЭК" | Выключатель - 0,4кВ на ТП -34 | АВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 14:20 2015.09.12 | 14:47 2015.09.12 | 14:47 2015.09.12 | 0.45 | 1.05 | Журнал заявок | № 12 от 12.09.2015
912 | ОАО "ЧЭК" | линия 3 - 2108км | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:10 2015.09.12 | 15:35 2015.09.12 | 18:00 2015.09.12 | 2.8333 | 0.015 | Журнал заявок | № 13 от 12.09.2015
913 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17:42 2015.09.12 | 18:50 2015.09.12 | 18:50 2015.09.12 | 1.1333 | 0.12 | Журнал заявок | №15 от 12.09.2015
914 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-10, 22 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20:45 2015.09.12 | 21:45 2015.09.12 | 21:45 2015.09.12 | 1 | 0.3 | Журнал заявок | № 17 от 12.09.2015
915 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1150-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:57 2015.09.12 | 22:00 2015.09.12 | 22:00 2015.09.12 | 1.05 | 0.015 | Журнал заявок | № 18 от 12.09.2015
916 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-"Англичанка" | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 21:11 2015.09.12 | 21:45 2015.09.12 | 21:45 2015.09.12 | 0.56667 | 2.31 | Журнал заявок | № 19 от 12.09.2015
917 | ОАО "ЧЭК" | линия 4101-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:20 2015.09.12 | 22:50 2015.09.12 | 22:50 2015.09.12 | 0.5 | 0.045 | Журнал заявок | № 20 от 12.09.2015
918 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП"Самстрой"-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:15 2015.09.13 | 13:26 2015.09.13 | 13:26 2015.09.13 | 4.1833 | 0.025 | Журнал заявок | №1 от 13.09.2015
919 | ОАО "ЧЭК" | ВМ ТП-1057 | ВМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:20 2015.09.13 | 14:20. 2015.09.13 | 14:20 2015.09.13 | 3 | 0.3 | Журнал заявок | №2 от 13.09.2015
920 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-34 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 08:07 2015.09.13 | 11:49. 2015.09.13 | 11:49. 2015.09.13 | 3.7 | 0.058 | Журнал заявок | №5 от 13.09.2015
921 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.09.13 | 10:40 2015.09.13 | 10:40 2015.09.13 | 1.6667 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 13.09.2015
922 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1230 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 09:10 2015.09.13 | 12:00. 2015.09.13 | 12:00 2015.09.13 | 2.8333 | 0.09 | Журнал заявок | №7 от 13.09.2015
923 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-16-7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:45 2015.09.13 | 11:00 2015.09.13 | 11:00 2015.09.13 | 0.25 | 0.015 | Журнал заявок | №8 от 13.09.2015
924 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1407-1-1 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:30 2015.09.13 | 14:10 2015.09.13 | 14:10 2015.09.13 | 1.6667 | 0.3 | Журнал заявок | №10 от 13.09.2015
925 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-2391 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 13:10 2015.09.13 | 16:45. 2015.09.13 | 16:45 2015.09.13 | 3.5833 | 0.36 | Журнал заявок | №11 от 13.09.2015
926 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-647-1-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:35 2015.09.13 | 16:00 2015.09.13 | 16:00 2015.09.13 | 1.4167 | 0.05 | Журнал заявок | №13 от 13.09.2015
927 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1407-1-1 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:30 2015.09.13 | 17:10 2015.09.13 | 18:10 2015.09.13 | 2.6667 | 0.3 | Журнал заявок | №15 от 13.09.2015
928 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 09:20 2015.09.14 | 11:25. 2015.09.14 | 11:25 2015.09.14 | 2.0833 | 0.16 | Журнал заявок | №1 от 14.09.2015
929 | ОАО "ЧЭК" | ТП "Силикатчик" | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 09:30 2015.09.14 | 15:30 2015.09.14 | 15:30 2015.09.14 | 6 | 1.68 | Журнал заявок | №2 от 14.09.2015
930 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1-250 ТП-16 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:00 2015.09.14 | 14:30. 2015.09.14 | 14:30 2015.09.14 | 4.5 | 3.0 | Журнал заявок | №3 от 14.09.2015
931 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4622-2-1 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:15 2015.09.14 | 15:45 2015.09.14 | 15:45 2015.09.14 | 6.5 | 0.72 | Журнал заявок | №4 от 14.09.2015
932 | ОАО "ЧЭК" | Линия "Фрегат"-2-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.09.14 | 12:45. 2015.09.14 | 12:45 2015.09.14 | 2.75 | 0.06 | Журнал заявок | №5 от 14.09.2015
933 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1407 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.09.14 | 14:15 2015.09.14 | 14:15 2015.09.14 | 2.25 | 1.32 | Журнал заявок | №6 от 14.09.2015
934 | ОАО "ЧЭК" | Линия 8-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:00 2015.09.14 | 16:45. 2015.09.14 | 16:45 2015.09.14 | 3.75 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 14.09.2015
935 | ОАО "ЧЭК" | Линия 29-6,17 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12:05 2015.09.14 | 13:05 2015.09.14 | 13:05 2015.09.14 | 1 | 4.0 | Журнал заявок | №8 от 14.09.2015
936 | ОАО "ЧЭК" | линия 11км | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:30 2015.09.14 | 17:50. 2015.09.14 | 17:50 2015.09.14 | 4.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 14.09.2015
937 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4-1 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:35 2015.09.14 | 15:00 2015.09.14 | 15:00 2015.09.14 | 0.41667 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 14.09.2015
938 | ОАО "ЧЭК" | КТП-5,6,6-2 | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:40 2015.09.14 | 21:15. 2015.09.14 | 21:15 2015.09.14 | 6.5833 | 5.1 | Журнал заявок | №11 от 14.09.2015
939 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1185 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 19:00 2015.09.14 | 23:05 2015.09.14 | 23:05 2015.09.14 | 4.0833 | 0.39 | Журнал заявок | №12 от 14.09.2015
940 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15:55 2015.09.14 | 20:30. 2015.09.14 | 20:30 2015.09.14 | 4.5833 | 0.15 | Журнал заявок | №13 от 14.09.2015
941 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1289-1-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:10 2015.09.15 | 12:00 2015.09.15 | 12:00 2015.09.15 | 2.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 15.09.2015
942 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-2-400 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.09.15 | 11:20 2015.09.15 | 11:20 2015.09.15 | 1.3333 | 1.8 | Журнал заявок | №4 от 15.09.2015
943 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1450 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:15 2015.09.15 | 16:40. 2015.09.15 | 16:40 2015.09.15 | 6.4167 | 3 | Журнал заявок | №5 от 15.09.2015
944 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1225 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:30 2015.09.15 | 14:35 2015.09.15 | 14:35 2015.09.15 | 2.0833 | 0.4 | Журнал заявок | №8 от 15.09.2015
945 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-11-20 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 19:30 2015.09.15 | 23:00 2015.09.15 | 23:00 2015.09.15 | 3.5 | 1.32 | Журнал заявок | №14 от 15.09.2015
946 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5222-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07:30 2015.09.15 | 09:55. 2015.09.15 | 09:55 2015.09.15 | 2.4167 | 0.1 | Журнал заявок | №16 от 15.09.2015
947 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1,2-400 | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09:30 2015.09.16 | 12:48 2015.09.16 | 12:48 2015.09.16 | 3.3 | 8 | Журнал заявок | №1 от 16.09.2015
948 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-11-20 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 10:20 2015.09.16 | 11.30. 2015.09.16 | 11:30 2015.09.16 | 1.1667 | 1.32 | Журнал заявок | №2 от 16.09.2015
949 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1413-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:42 2015.09.16 | 12:30 2015.09.16 | 12:30 2015.09.16 | 0.8 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 16.09.2015
950 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:40 2015.09.16 | 19:35 2015.09.16 | 19:35 2015.09.16 | 10.9167 | 0.015 | Журнал заявок | №8 от 16.09.2015
951 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-6 ЦРП-2 | ВМ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 11:30 2015.09.16 | 12:29 2015.09.16 | 12:29 2015.09.16 | 0.98333 | 4.800 | Журнал заявок | №10от 16.09.2015
952 | ОАО "ЧЭК" | Линия 23-5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:30 2015.09.16 | 13:00 2015.09.16 | 13:00 2015.09.16 | 1.5 | 0.090 | Журнал заявок | №11 от 16.09.2015
953 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-3-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16:00 2015.09.16 | 20:00 2015.09.16 | 20:00 2015.09.16 | 4 | 0.24 | Журнал заявок | №13 от 16.09.2015
954 | ОАО "ЧЭК" | ВВ-10 ТП-5621 | ВВ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 18:30 2015.09.16 | 18:40 2054.09.16 | 18:40 2015.09.16 | 0.16667 | 6.8 | Журнал заявок | №14 от 16.09.2015
955 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-250 | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 21:10 2015.09.16 | 23:15 2015.09.16 | 23:15 2015.09.16 | 2.0833 | 0.630 | Журнал заявок | №1 от 17.09.2015
956 | ОАО "ЧЭК" | Линия 21-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 10:00 2015.09.17 | 11:00 2015.09.17 | 11:00 2015.09.17 | 1 | 0.023 | Журнал заявок | №2 от 17.09.2015
957 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5692-6.7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 10:48 2015.09.17 | 14:55 2015.09.17 | 14:55 2015.09.17 | 4.1167 | 1.220 | Журнал заявок | №6 от 17.09.2015
958 | ОАО "ЧЭК" | Линия 16-6 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:27 2015.09.17 | 12:50 2015.09.17 | 12:50 2015.09.17 | 0.38333 | 0.60 | Журнал заявок | №9 от 17.09.2015
959 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2к-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.09.17 | 14:00 2015.09.17 | 14:00 2015.09.17 | 5 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 17.09.2015
960 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.09.17 | 14:20 2015.09.17 | 14:20 2015.09.17 | 5.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №12 от 17.09.2015
961 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-3-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:00 2015.09.17 | 20:00 2015.09.17 | 20:00 2015.09.17 | 3 | 0.015 | Журнал заявок | №17 от 17.09.2015
962 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-3-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 09:00 2015.09.17 | 20:00 2015.09.17 | 20:00 2015.09.17 | 11 | 0.240 | Журнал заявок | №18 от 17.09.2015
963 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:30 2015.09.18 | 16:03 2015.09.18 | 23:03 2015.09.18 | 2.55 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 18.09.2015
964 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1245-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20:00 2015.09.18 | 21:15 2015.09.18 | 21:15 2015.09.18 | 1.25 | 0.3 | Журнал заявок | №5 от 18.09.2015
965 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3577-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 20:05 2015.09.18 | 21:00 2015.09.18 | 21:00 2015.09.18 | 0.91667 | 0.39 | Журнал заявок | № 6 от 18.09.2015
966 | ОАО "ЧЭК" | ТМ 630 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:00 2015.09.18 | 15:20 2015.09.18 | 15:20 2015.09.18 | 3.3333 | 3.15 | Журнал заявок | №8 18.09.2015
967 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3А-1-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:08 2015.09.18 | 16:40 2015.09.18 | 16:40 2015.09.18 | 6.5333 | 0.025 | Журнал заявок | № 11 от 18.09.2015
968 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1435-5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 11:39 2015.09.19 | 12:30 2015.09.19 | 12:30 2015.09.19 | 0.85 | 0.42 | Журнал заявок | № 1 от 19.09.2015
969 | ОАО "ЧЭК" | Линия 160-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:00 2015.09.19 | 15:05 2015.09.19 | 15:05 2015.09.19 | 1.0833 | 0.015 | Журнал заявок | № 2 от 19.09.2015
970 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1237-2-2 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 2015.09.19 | 17:10 2015.09.19 | 17:10 2015.09.19 | 2.1667 | 0.1 | Журнал заявок | № 4 от 19.09.2015
971 | ОАО "ЧЭК" | ТП -13-КТП-4 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:40 2015.09.19 | 14:45 2015.09.19 | 14:45 2015.09.19 | 4.0833 | 2.52 | Журнал заявок | № 6 от 19.09.2015
972 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5193 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:30 2015.09.19 | 21:25 2015.09.19 | 21:25 2015.09.19 | 0.91667 | 0.15 | Журнал заявок | №7 от 19.09.2015
973 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-2-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16:11 2015.09.19 | 19:55 2015.09.19 | 19:55 2015.09.19 | 3.7333 | 0.108 | Журнал заявок | №12 от 19.09.2015
974 | ОАО "ЧЭК" | Линия 16-2-14 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:09 2015.09.19 | 22:00 2015.09.19 | 22:00 2015.09.19 | 3.85 | 0.054 | Журнал заявок | №13 от 19.09.2015
975 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5692-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:00 2015.09.19 | 19:50 2015.19 | 19:50 2015.09.19 | 0.83333 | 0.018 | Журнал заявок | №14 от 19.09.2015
976 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-4-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:05 2015.09.19 | 22:00 2015.09.19 | 22:00 2015.09.19 | 0.91667 | 0.018 | Журнал заявок | №16 от 19.09.2015
977 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1409 | МВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 09:35 2015.09.20 | 09:56 2015.09.20 | 09:56 2015.09.20 | 0.35 | 0.4 | Журнал заявок | №2 от 20.09.2015
978 | ОАО "ЧЭК" | ТП-4449 | МВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 10:15 2015.09.20 | 11:15 2015.09.20 | 11:15 2015.09.20 | 1 | 0.63 | Журнал заявок | №3 от 20.09.2015
979 | ОАО "ЧЭК" | Линия Первомайск-1-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:30 2015.09.20 | 11:10 2015.09.20 | 11:10 2015.09.20 | 0.66667 | 0.018 | Журнал заявок | №4 от 20.09.2015
980 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-1-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:00 2015.09.20 | 14:30 2015.09.20 | 14:30 2015.09.20 | 0.5 | 0.018 | Журнал заявок | №5 от 20.09.2015
981 | ОАО "ЧЭК" | ТП-4167 | МВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 13:00 2015.09.20 | 13:50 2015.09.20 | 13:50 2015.09.20 | 0.83333 | 1 | Журнал заявок | №6 от 20.09.2015
982 | ОАО "ЧЭК" | Линия Развязка-1-5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:00 2015.09.20 | 16:00 2015.09.20 | 16:00 2015.09.20 | 2 | 0.072 | Журнал заявок | №8 от 20.09.2015
983 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1154-1-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20 2015.09.20 | 20:20 2015.09.20 | 20:20 2015.09.20 | 2 | 0.018 | Журнал заявок | №10 от 20.09.2015
984 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-2-11 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:55 2015.09.21 | 10:07 2015.09.21 | 10:07 2015.09.21 | 1.2 | 0.018 | Журнал заявок | №1 от 21.09.2015
985 | ОАО "ЧЭК" | Линия Силикат-1-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:50 2015.09.21 | 12:00 2015.09.21 | 12:00 2015.09.21 | 1.1667 | 0.018 | Журнал заявок | №2 от 21.09.2015
986 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4-2-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:10 2015.09.21 | 15:00 2015.09.21 | 15:00 2015.09.21 | 3.8333 | 0.255 | Журнал заявок | №3 от 21.09.2015
987 | ОАО "ЧЭК" | Линия 44-2-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14:38 2015.09.21 | 15:45 2015.09.21 | 15:45 2015.09.21 | 1.1167 | 0.432 | Журнал заявок | №4 от 21.09.2015
988 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1435-2-6 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:50 2015.09.21 | 12:00 2015.09.21 | 12:00 2015.09.21 | 1.1667 | 0.018 | Журнал заявок | №5 от 21.09.2015
989 | ОАО "ЧЭК" | Линия 51-1-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:58 2015.09.21 | 16:48 2015.09.21 | 16:48 2015.09.21 | 1.8333 | 0.091 | Журнал заявок | №6 от 21.09.2015
990 | ОАО "ЧЭК" | Линия 23-1-5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:21 2015.09.21 | 18:15 2015.09.21 | 18:15 2015.09.21 | 2.9 | 0.036 | Журнал заявок | №7 от 21.09.2015
991 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685-1-13 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:15 2015.09.21 | 22:30 2015.09.21 | 22:30 2015.09.21 | 0.25 | 0.018 | Журнал заявок | №9 от 21.09.2015
992 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685-1-13 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:44 2015.09.22 | 12:16 2015.09.22 | 12:16 2015.09.22 | 3.5333 | 0.018 | Журнал заявок | №1 от 22.09.2015
993 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1435-2-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:02 2015.09.22 | 10:10 2015.09.22 | 10:10 2015.09.22 | 2.1333 | 0.018 | Журнал заявок | №2 от 22.09.2015
994 | ОАО "ЧЭК" | Линия Самстрой-1-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:19 2015.09.22 | 12:05 2015.09.22 | 12:05 2015.09.22 | 1.7667 | 0.018 | Журнал заявок | №3 от 22.09.2015
995 | ОАО "ЧЭК" | Линия 71-2-11 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:51 2015.09.22 | 15:00 2015.09.22 | 14:00 2015.09.22 | 0.15 | 0.018 | Журнал заявок | №11 от 22.09.2015
996 | ОАО "ЧЭК" | Линия 21-1-14 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:16 2015.09.22 | 21:58 2015.09.22 | 21:58 2015.09.22 | 1.7 | 0.036 | Журнал заявок | №15 от 22.09.2015
997 | ОАО "ЧЭК" | Линия ЦРП-ЗМК | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.09.23 | 14:26 2015.09.23 | 14:26 2015.09.23 | 4.9333 | 1.2 | Журнал заявок | №1 от 23.09.2015
998 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 11:00 2015.09.23 | 12:00 2015.09.23 | 14:00 2015.09.23 | 3 | 0.88 | Журнал заявок | №4 от 23.09.2015
999 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5662-1-11 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:30 2015.09.23 | 12:00 2015.09.23 | 12:00 2015.09.23 | 0.5 | 0.08 | Журнал заявок | №5 от 23.09.2015
1000 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-11-1-20 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:20 2015.09.23 | 22:38 2015.09.23 | 22:38 2015.09.23 | 2.3 | 0.018 | Журнал заявок | №8 от 23.09.2015
1001 | ОАО "ЧЭК" | Линия 21-1-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21:15 2015.09.23 | 22:55 2015.09.23 | 22:55 2015.09.23 | 1.6667 | 0.09 | Журнал заявок | №9 от 23.09.2015
1002 | ОАО "ЧЭК" | ТП-26 Локомот. | МВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 09:30 2015.09.24 | 15:00 2015.09.24 | 15:00 2015.09.24 | 5.5 | 0.324 | Журнал заявок | №2 от 24.09.2015
1003 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-7-6 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10:18 2015.09.24 | 11:25 2015.09.24 | 11:25 2015.09.24 | 1.1167 | 0.87 | Журнал заявок | №3от 24.09.2015
1004 | ОАО "ЧЭК" |  | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 14:00 2015.09.24 | 14:35 2015.09.24 | 14:35 2015.09.24 | 0.58333 | 0.42 | Журнал заявок | №12 от 24.09.2015
1005 | ОАО "ЧЭК" | Линия Сосновка-1-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:00 2015.09.24 | 15:00 2015.09.24 | 15:00 2015.09.24 | 2 | 0.018 | Журнал заявок | №13 от 24.09.2015
1006 | ОАО "ЧЭК" | Линия Лермонт-1-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16:55 2015.09.24 | 19:10 2015.09.24 | 19:10 2015.09.24 | 2.25 | 0.12 | Журнал заявок | №17 от 24.09.2015
1007 | ОАО "ЧЭК" | Линия 23-2-17 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:30 2015.09.24 | 19:30 2015.09.24 | 19:30 2015.09.24 | 3 | 0.03 | Журнал заявок | №20 от 24.09.2015
1008 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5647-1-5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:59 2015.09.25 | 09:10 2015.09.25 | 09:10 2015.09.25 | 0.18333 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 25.09.2015
1009 | ОАО "ЧЭК" | Линия 44-2-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.09.25 | 10:00 2015.09.25 | 10:00 2015.09.25 | 1 | 0.022 | Журнал заявок | №2 от 25.09.2015
1010 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3-2-14 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:16 2015.09.25 | 15:06 2015.09.25 | 15:06 2015.09.25 | 5.8333 | 0.022 | Журнал заявок | №4 от 25.09.2015
1011 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2468-1-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:00 2015.09.25 | 13:20 2015.09.25 | 13:20 2015.09.25 | 2.3333 | 0.022 | Журнал заявок | №7 от 25.09.2015
1012 | ОАО "ЧЭК" | Линия 29-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.09.25 | 12:15 2015.09.25 | 12:15 2015.09.25 | 0.25 | 0.022 | Журнал заявок | №9 от 25.09.2015
1013 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1202-2-9 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.09.25 | 12:40 2015.09.25 | 12:40 2015.09.25 | 0.66667 | 0.022 | Журнал заявок | №10 от 25.09.2015
1014 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5179-1-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:25 2015.09.25 | 16:30 2015.09.25 | 16:30 2015.09.25 | 3.0833 | 0.054 | Журнал заявок | №11 от 25.09.2015
1015 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3300-1-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10:00 2015.09.26 | 12:35 2015.09.26 | 12:35 2015.09.26 | 2.5833 | 0.198 | Журнал заявок | №1 от 26.09.2015
1016 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1119-2-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:45 2015.09.26 | 16:40 2015.09.26 | 16:40 2015.09.26 | 0.91667 | 0.022 | Журнал заявок | №3 от 26.09.2015
1017 | ОАО "ЧЭК" | Линия 11-1-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 2015.09.26 | 19:36 2015.09.26 | 19:36 2015.09.26 | 1.2167 | 0.022 | Журнал заявок | №4 от 26.09.2015
1018 | ОАО "ЧЭК" | Линия ФП-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21:40 2015.09.26 | 22:45 2015.09.26 | 22:45 2015.09.26 | 1.0833 | 0.18 | Журнал заявок | №6 от 26.09.2015
1019 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-1-12 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.09.27 | 11:20 2015.09.27 | 11:20 2015.09.27 | 2.3333 | 0.022 | Журнал заявок | №3 от 27.09.2015
1020 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5-2-14 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2015.09.27 | 10:30 2015.09.27 | 15:00 2015.09.27 | 5.5 | 0.022 | Журнал заявок | №5 от 27.09.2015
1021 | ОАО "ЧЭК" | ТП-36 | МВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 13:20 2015.09.27 | 14:00 2015.09.27 | 14:00 2015.09.27 | 0.66667 | 1.716 | Журнал заявок | №10 от 27.09.2015
1022 | ОАО "ЧЭК" | Линия 21-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 15:00 2015.09.27 | 15:50 2015.09.27 | 15:50 2015.09.27 | 0.83333 | 0.308 | Журнал заявок | №11 от 27.09.2015
1023 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1229-2-7 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:50 2015.09.27 | 19:00 2015.09.27 | 19:00 2015.09.27 | 0.16667 | 0.022 | Журнал заявок | №13 от 27.09.2015
1024 | ОАО "ЧЭК" | Линия 100-157 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:00 2015.09.28 | 16:00 2015.09.28 | 16:00 2015.09.28 | 2 | 0.022 | Журнал заявок | №1 от 28.09.2015
1025 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5-1-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:10 2015.09.28 | 21:30 2015.09.28 | 21:30 2015.09.28 | 2.3333 | 0.11 | Журнал заявок | №2 от 28.09.2015
1026 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5687-1-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:45 2015.09.29 | 13:05 2015.09.29 | 11:05 2015.09.29 | 0.33333 | 0.066 | Журнал заявок | №2 от 29.09.2015
1027 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-1-18 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:45 2015.09.29 | 11:05 2015.09.29 | 11:05 2015.09.29 | 0.33333 | 0.022 | Журнал заявок | №3 от 29.09.2015
1028 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1180-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.09.29 | 16:00 2015.09.29 | 16:00 2015.09.29 | 4 | 0.022 | Журнал заявок | №4 от 29.09.2015
1029 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2359-1-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:30 2015.09.29 | 14:30 2015.09.29 | 14:30 2015.09.29 | 1 | 0.022 | Журнал заявок | №5 от 29.09.2015
1030 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2359-2-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:30 2015.09.29 | 15:00 2015.09.29 | 15:00 2015.09.29 | 0.5 | 0.022 | Журнал заявок | №6 от 29.09.2015
1031 | ОАО "ЧЭК" | Линия 44-2-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:20 2015.09.29 | 16:20 2015.09.29 | 16:20 2015.09.29 | 1 | 0.022 | Журнал заявок | №9 от 29.09.2015
1032 | ОАО "ЧЭК" | Линия 19-1-18 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16:00 2015.09.29 | 17:00 2015.09.29 | 17:00 2015.09.29 | 1 | 0.153 | Журнал заявок | №10 от 29.09.2015
1033 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2357-2-17 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:20 2015.09.29 | 16:20 2015.09.29 | 16:20 2015.09.29 | 1 | 0.022 | Журнал заявок | №11 от 29.09.2015
1034 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6К-1-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:10 2015.09.29 | 18:50 2015.09.29 | 18:50 2015.09.29 | 0.66667 | 0.022 | Журнал заявок | №14 от 29.09.2015
1035 | ОАО "ЧЭК" | Линия 23-1-14 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:00 2015.09.29 | 19:30 2015.09.29 | 19:30 2015.09.29 | 0.5 | 0.022 | Журнал заявок | №16 от 29.09.2015
1036 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2381 | ВМ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 20:00 2015.09.29 | 20:40 2015.09.29 | 20:40 2015.09.29 | 0.66667 | 0.4 | Журнал заявок | №17 от 29.09.2015
1037 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1202 | ВМ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 23:20 2015.09.29 | 23:44 2015.09.29 | 23:44 2015.09.29 | 0.4 | 0.4 | Журнал заявок | №19 от 29.09.2015
1038 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5-1-14 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:04 2015.09.30 | 17:07 2015.09.30 | 17:07 2015.09.30 | 9.05 | 0.022 | Журнал заявок | №4 от 30.09.2015
1039 | ОАО "ЧЭК" | Линия Англ-1-7 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 08:20 2015.09.30 | 11:00 2015.09.30 | 11:00 2015.09.30 | 2.6667 | 0.044 | Журнал заявок | №5 от 30.09.2015
1040 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:12 2015.09.30 | 18:39 2015.09.30 | 18:39 2015.09.30 | 9.45 | 0.022 | Журнал заявок | №7 от 30.09.2015
1041 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1235-1-14 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:35 2015.09.30 | 19:12 2015.09.30 | 19:12 2015.09.30 | 5.6167 | 0.022 | Журнал заявок | №10 от 30.09.2015
1042 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1229-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-01 08:00 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 09:00 | 1 | 0.02 | Журнал заявок | №1 от 01.10.2015
1043 | ОАО "ЧЭК" | ТП-3 | ВН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 11:00 | 2015-10-01 11:00 | 2 | 0.034 | Журнал заявок | №2 от 01.10.2015
1044 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-6 - 2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-10-01 10:00 | 2015-10-01 11:05 | 2015-10-01 11:05 | 1.0833 | 0.045 | Журнал заявок | №5 от 01.10.2015
1045 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3337-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-10-01 10:24 | 2015-10-01 10:50 | 2015-10-01 10:50 | 0.43333 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 01.10.2015
1046 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2488-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-10-01 10:55 | 2015-10-01 17:00 | 2015-10-01 17:00 | 6.0833 | 0.125 | Журнал заявок | №7 от 01.10.2015
1047 | ОАО "ЧЭК" | Линия Силикатчик - 1 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 2015-10-01 11:47 | 2015-10-01 15:00 | 2015-10-01 15:00 | 3.2167 | 0.516 | Журнал заявок | №8 от 01.10.2015
1048 | ОАО "ЧЭК" | Линия Фрегат-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-01 11:30 | 2015-10-01 12:00 | 2015-10-01 12:00 | 0.5 | 0.01 | Журнал заявок | №9 от 01.10.2015
1049 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1235-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-01 14:00 | 2015-10-01 17:00 | 2015-10-01 17:00 | 3 | 0.047 | Журнал заявок | №12 от 01.10.2015
1050 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1292-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-10-01 15:20 | 2015-10-01 16:30 | 2015-10-01 16:30 | 1.1667 | 0.104 | Журнал заявок | №15 от 01.10.2015
1051 | ОАО "ЧЭК" | Линия 44-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-01 19:50 | 2015-10-01 20:00 | 2015-10-01 20:00 | 0.16667 | 0.015 | Журнал заявок | №22 от 01.10.2015
1052 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-12-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2015-10-01 21:05 | 2015-10-01 21:40 | 2015-10-01 21:40 | 0.58333 | 0.465 | Журнал заявок | №23 от 01.10.2015
1053 | ОАО "ЧЭК" | ТП-3590 | ВН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-01 23:35 | 2015-10-02 00:30 | 2015-10-02 00:30 | 0.91667 | 0 | Журнал заявок | №26 от 01.10.2015
1054 | ОАО "ЧЭК" | Линия Силикатчик-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-10-02 08:40 | 2015-10-02 09:12 | 2015-10-02 09:12 | 0.53333 | 0.112 | Журнал заявок | №3 от 02.10.2015
1055 | ОАО "ЧЭК" | Линия 21 - 4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-10-02 21:10 | 2015-10-02 22:10 | 2015-10-02 22:10 | 1 | 0.126 | Журнал заявок | №10 от 02.10.2015
1056 | ОАО "ЧЭК" | ТП-4162 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-02 23:45 | 2015-10-03 00:12 | 2015-10-03 00:12 | 0.45 | 0.32 | Журнал заявок | №13 от 02.10.2015
1057 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-10-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-03 09:00 | 2015-10-03 10:50 | 2015-10-03 10:50 | 1.8333 | 0.048 | Журнал заявок | №1 от 03.10.2015
1058 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2015-10-03 10:05 | 2015-10-03 15:04 | 2015-10-03 15:04 | 4.9833 | 0.276 | Журнал заявок | №2 от 03.10.2015
1059 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-28-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-03 10:40 | 2015-10-03 11:20 | 2015-10-03 11:20 | 0.66667 | 0.069 | Журнал заявок | №4 от 03.10.2015
1060 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1202-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-03 12:00 | 2015-10-03 14:00 | 2015-10-03 14:00 | 2 | 0.058 | Журнал заявок | №6 от 03.10.2015
1061 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-14 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-03 12:35 | 2015-10-03 14:10 | 2015-10-03 14:10 | 1.5833 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 03.10.2015
1062 | ОАО "ЧЭК" | ТП-Силикатчик | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-03 22:00 | 2015-10-03 23:35 | 2015-10-03 23:35 | 1.5833 | 0 | Журнал заявок | №10 от 03.10.2015
1063 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2015-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-05 11:00 | 2015-10-05 12:00 | 2015-10-05 12:00 | 1 | 0.042 | Журнал заявок | №2 от 05.10.2015
1064 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-12-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-10-05 13:00 | 2015-10-05 15:00 | 2015-10-05 15:00 | 2 | 0.025 | Журнал заявок | №4 от 05.10.2015
1065 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-05 16:10 | 2015-10-05 17:53 | 2015-10-05 17:53 | 1.7167 | 0.01 | Журнал заявок | №5 от 05.10.2015
1066 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1180-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-10-06 10:00 | 2015-10-06 13:25 | 2015-10-06 13:25 | 3.4167 | 0.076 | Журнал заявок | №2 от 06.10.2015
1067 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3А-10 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-06 12:15 | 2015-10-06 13:20 | 2015-10-06 13:20 | 1.0833 | 0.076 | Журнал заявок | №3 от 06.10.2015
1068 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-06 13:20 | 2015-10-06 15:20 | 2015-10-06 15:20 | 2 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 06.10.2015
1069 | ОАО "ЧЭК" | Линия Заводская-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2015-10-06 19:20 | 2015-10-06 20:36 | 2015-10-06 20:36 | 1.2667 | 0.412 | Журнал заявок | №6 от 06.10.2015
1070 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-10-07 08:00 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 09:00 | 1 | 0.113 | Журнал заявок | №1 от 07.10.2015
1071 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1292-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-07 08:30 | 2015-10-07 11:00 | 2015-10-07 11:00 | 2.5 | 0.008 | Журнал заявок | №2 от 07.10.2015
1072 | ОАО "ЧЭК" | ТП-32 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-07 11:10 | 2015-10-07 13:30 | 2015-10-07 13:30 | 2.3333 | 0.4 | Журнал заявок | №7 от 07.10.2015
1073 | ОАО "ЧЭК" | Линия Силикатчик-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-07 18:00 | 2015-10-07 23:00 | 2015-10-07 23:00 | 5 | 0.056 | Журнал заявок | №12 от 07.10.2015
1074 | ОАО "ЧЭК" | Линия Тепломагистраль-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-08 09:15 | 2015-10-08 15:10 | 2015-10-08 15:10 | 5.9167 | 0.034 | Журнал заявок | №1 от 08.10.2015
1075 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5671 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 2015-10-08 10:00 | 2015-10-08 12:47 | 2015-10-08 12:47 | 2.7833 | 1.26 | Журнал заявок | №2 от 08.10.2015
1076 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1414-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-08 11:30 | 2015-10-08 17:15 | 2015-10-08 17:15 | 5.75 | 0.078 | Журнал заявок | №5 от 08.10.2015
1077 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3077-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-08 17:40 | 2015-10-08 19:50 | 2015-10-08 19:50 | 2.1667 | 0.015 | Журнал заявок | №9 от 08.10.2015
1078 | ОАО "ЧЭК" | ТП-51 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-09 10:00 | 2015-10-09 12:40 | 2015-10-09 12:40 | 2.6667 | 0.4 | Журнал заявок | №1 от 09.10.2015
1079 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-11-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 2015-10-09 10:15 | 2015-10-09 12:40 | 2015-10-09 12:40 | 2.4167 | 0.17 | Журнал заявок | №2 от 09.10.2015
1080 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5777 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-10-09 10:15 | 2015-10-09 14:30 | 2015-10-09 14:30 | 4.25 | 1.26 | Журнал заявок | №3 от 09.10.2015
1081 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5652-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 10:50 | 2015-10-09 10:50 | 1.8333 | 0.096 | Журнал заявок | №5 от 09.10.2015
1082 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 2015-10-09 12:50 | 2015-10-09 15:32 | 2015-10-09 15:32 | 2.7 | 0.117 | Журнал заявок | №8 от 09.10.2015
1083 | ОАО "ЧЭК" | КТП-100 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2015-10-09 09:45 | 2015-10-09 13:45 | 2015-10-09 13:45 | 4 | 0.1 | Журнал заявок | №11 от 09.10.2015
1084 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-26 - 16 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-10-09 17:00 | 2015-10-09 18:30 | 2015-10-09 18:30 | 1.5 | 0.146 | Журнал заявок | №12 от 09.10.2015
1085 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-4К-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-10-09 16:20 | 2015-10-09 17:10 | 2015-10-09 17:10 | 0.83333 | 0.054 | Журнал заявок | №13 от 09.10.2015
1086 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5687 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2015-10-10 10:10 | 2015-10-10 12:17 | 2015-10-10 12:17 | 2.1167 | 0.4 | Журнал заявок | №1 от 10.10.2015
1087 | ОАО "ЧЭК" | ТП-17К | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2015-10-10 11:20 | 2015-10-10 11:50 | 2015-10-10 11:50 | 0.5 | 0.8 | Журнал заявок | №4 от 10.10.2015
1088 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3514-16 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2015-10-10 14:00 | 2015-10-10 15:20 | 2015-10-10 15:20 | 1.3333 | 0.108 | Журнал заявок | №6 от 10.10.2015
1089 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-29-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-10 20:20 | 2015-10-10 22:01 | 2015-10-10 22:01 | 1.6833 | 0.047 | Журнал заявок | №8 от 10.10.2015
1090 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1119-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-11 08:25 | 2015-10-11 09:00 | 2015-10-11 09:00 | 0.58333 | 0.038 | Журнал заявок | №1 от 11.10.2015
1091 | ОАО "ЧЭК" | ТП-3590 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2015-10-11 13:30 | 2015-10-11 14:23 | 2015-10-11 14:23 | 0.88333 | 0.32 | Журнал заявок | №3 от 11.10.2015
1092 | ОАО "ЧЭК" | РП-28 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 2015-10-11 14:44 | 2015-10-11 16:47 | 2015-10-11 16:47 | 2.05 | 0.25 | Журнал заявок | №4 от 11.10.2015
1093 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4184-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-10-11 15:00 | 2015-10-11 17:03 | 2015-10-11 17:03 | 2.05 | 0.104 | Журнал заявок | №5 от 11.10.2015
1094 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-11 19:00 | 2015-10-12 09:12 | 2015-10-12 09:12 | 14.2 | 0.043 | Журнал заявок | №6 от 11.10.2015
1095 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4440-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-11 19:17 | 2015-10-11 23:30 | 2015-10-11 23:30 | 4.2167 | 0.052 | Журнал заявок | №7 от 11.10.2015
1096 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-12 09:15 | 2015-10-12 10:56 | 2015-10-12 10:56 | 1.6833 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 12.10.2015
1097 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-2А-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-12 09:45 | 2015-10-12 12:30 | 2015-10-12 12:30 | 2.75 | 0.053 | Журнал заявок | №2 от 12.10.2015
1098 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-12 09:00 | 2015-10-12 16:25 | 2015-10-12 16:25 | 7.4167 | 0.041 | Журнал заявок | №4 от 12.10.2015
1099 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-12 21:01 | 2015-10-13 16:15 | 2015-10-13 16:15 | 19.2333 | 0.01 | Журнал заявок | №5 от 12.10.2015
1100 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-10-7 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2015-10-12 20:00 | 2015-10-12 21:15 | 2015-10-12 21:15 | 1.25 | 0.63 | Журнал заявок | №6 от 12.10.2015
1101 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5193 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-10-13 09:48 | 2015-10-13 17:02 | 2015-10-13 17:02 | 7.2333 | 0.1 | Журнал заявок | №1 от 13.10.2015
1102 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-10-13 10:00 | 2015-10-13 12:20 | 2015-10-13 12:20 | 2.3333 | 0.124 | Журнал заявок | №2 от 13.10.2015
1103 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-11 - ТП-13 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2015-10-13 13:26 | 2015-10-13 14:53 | 2015-10-13 14:53 | 1.45 | 0.32 | Журнал заявок | №4 от 13.10.2015
1104 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-24 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-13 13:00 | 2015-10-13 16:07 | 2015-10-13 16:07 | 3.1167 | 0.082 | Журнал заявок | №6 от 13.10.2015
1105 | ОАО "ЧЭК" | ТП-11 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2015-10-13 14:13 | 2015-10-13 16:00 | 2015-10-13 16:00 | 1.7833 | 0.16 | Журнал заявок | №7 от 13.10.2015
1106 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3574-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-13 16:20 | 2015-10-13 17:33 | 2015-10-13 17:33 | 1.2167 | 0.063 | Журнал заявок | №8 от 13.10.2015
1107 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-13 19:33 | 2015-10-13 20:50 | 2015-10-13 20:50 | 1.2833 | 0.01 | Журнал заявок | №12 от 13.10.2015
1108 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3544-6 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-14 10:15 | 2015-10-14 12:00 | 2015-10-14 12:00 | 1.75 | 0.032 | Журнал заявок | №2 от 14.10.2015
1109 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-8-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-14 10:41 | 2015-10-14 16:50 | 2015-10-14 16:50 | 6.15 | 0.053 | Журнал заявок | №3 от 14.10.2015
1110 | ОАО "ЧЭК" | КТП-400 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-10-14 11:20 | 2015-10-14 13:13 | 2015-10-14 13:13 | 1.8833 | 0.4 | Журнал заявок | №5 от 14.10.2015
1111 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-14 12:07 | 2015-10-14 13:40 | 2015-10-14 13:40 | 1.55 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 14.10.2015
1112 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-14 02:45 | 2015-10-14 03:20 | 2015-10-14 03:20 | 0.58333 | 0.63 | Журнал заявок | №13 от 14.10.2015
1113 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Исаково-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-15 08:00 | 2015-10-15 15:15 | 2015-10-15 15:15 | 7.25 | 0.045 | Журнал заявок | №1 от 15.10.2015
1114 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5621 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-10-15 10:00 | 2015-10-15 11:45 | 2015-10-15 11:45 | 1.75 | 0.63 | Журнал заявок | №3 от 15.10.2015
1115 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2115-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-15 10:00 | 2015-10-15 15:30 | 2015-10-15 15:30 | 5.5 | 0.084 | Журнал заявок | №4 от 15.10.2015
1116 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-30-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-10-15 11:50 | 2015-10-15 18:30 | 2015-10-15 18:30 | 6.6667 | 0.054 | Журнал заявок | №5 от 15.10.2015
1117 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-10-15 13:30 | 2015-10-15 22:40 | 2015-10-15 22:40 | 9.1667 | 0.116 | Журнал заявок | №7 от 15.10.2015
1118 | ОАО "ЧЭК" | КТП-10 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-15 14:00 | 2015-10-15 14:10 | 2015-10-15 14:10 | 0.16667 | 0.25 | Журнал заявок | №9 от 15.10.2015
1119 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Малая-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-15 17:55 | 2015-10-15 19:20 | 2015-10-15 19:20 | 1.4167 | 0.145 | Журнал заявок | №12 от 15.10.2015
1120 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-11-12 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-15 18:30 | 2015-10-15 19:00 | 2015-10-15 19:00 | 0.5 | 0.015 | Журнал заявок | №13 от 15.10.2015
1121 | ОАО "ЧЭК" | КТП-10 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-16 09:00 | 2015-10-16 11:35 | 2015-10-16 11:35 | 2.5833 | 0.25 | Журнал заявок | №2 от 16.10.2015
1122 | ОАО "ЧЭК" | РП-28 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2015-10-16 09:40 | 2015-10-16 12:47 | 2015-10-16 12:47 | 3.1167 | 0.5 | Журнал заявок | №3 от 16.10.2015
1123 | ОАО "ЧЭК" | КТП-14 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2015-10-16 09:57 | 2015-10-16 10:30 | 2015-10-16 10:30 | 0.55 | 0.4 | Журнал заявок | №4 от 16.10.2015
1124 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1292-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-16 11:05 | 2015-10-16 13:45 | 2015-10-16 13:45 | 2.6667 | 0.089 | Журнал заявок | №7 от 16.10.2015
1125 | ОАО "ЧЭК" | Линия 17-К-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-16 10:30 | 2015-10-16 11:07 | 2015-10-16 11:07 | 0.61667 | 0.117 | Журнал заявок | №8 от 16.10.2015
1126 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-10-16 12:50 | 2015-10-16 21:10 | 2015-10-16 21:10 | 8.3333 | 0.131 | Журнал заявок | №12 от 16.10.2015
1127 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-16 14:01 | 2015-10-16 17:50 | 2015-10-16 17:50 | 3.8167 | 0.065 | Журнал заявок | №13 от 16.10.2015
1128 | ОАО "ЧЭК" | Линия 17-К-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-16 16:30 | 2015-10-16 18:20 | 2015-10-16 18:20 | 1.8333 | 0.095 | Журнал заявок | №17 от 16.10.2015
1129 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4441-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-10-16 20:05 | 2015-10-16 22:54 | 2015-10-16 22:54 | 2.8167 | 0.064 | Журнал заявок | №18 от 16.10.2015
1130 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Фидерный пункт-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-16 19:35 | 2015-10-16 22:04 | 2015-10-16 22:04 | 2.4833 | 0.057 | Журнал заявок | №19 от 16.10.2015
1131 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-40-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-10-16 01:10 | 2015-10-16 01:46 | 2015-10-16 01:46 | 0.6 | 0.094 | Журнал заявок | №20 от 16.10.2015
1132 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5692 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2015-10-17 10:15 | 2015-10-17 11:10 | 2015-10-17 11:10 | 0.91667 | 0.4 | Журнал заявок | №1 от 17.10.2015
1133 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-40-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-10-17 10:30 | 2015-10-17 14:47 | 2015-10-17 14:47 | 4.2833 | 0.094 | Журнал заявок | №2 от 17.10.2015
1134 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-7-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2015-10-17 12:11 | 2015-10-17 16:05 | 2015-10-17 16:05 | 3.9 | 0.067 | Журнал заявок | №3 от 17.10.2015
1135 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-10-17 12:30 | 2015-10-17 16:37 | 2015-10-17 16:37 | 4.1167 | 0.084 | Журнал заявок | №4 от 17.10.2015
1136 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-22-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-17 13:10 | 2015-10-17 13:20 | 2015-10-17 13:20 | 0.16667 | 0.036 | Журнал заявок | №5 от 17.10.2015
1137 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71 -5 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2015-10-17 14:47 | 2015-10-17 16:07 | 2015-10-17 16:07 | 1.3333 | 0.075 | Журнал заявок | №6 от 17.10.2015
1138 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1044-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-10-17 13:31 | 2015-10-17 18:29 | 2015-10-17 18:29 | 4.9667 | 0.064 | Журнал заявок | №7 от 17.10.2015
1139 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-5 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2015-10-17 20:35 | 2015-10-17 21:33 | 2015-10-17 21:33 | 0.96667 | 0.075 | Журнал заявок | №8 от 17.10.2015
1140 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-6-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-18 12:00 | 2015-10-18 13:05 | 2015-10-18 13:05 | 1.0833 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 18.10.2015
1141 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-2-К-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-18 12:00 | 2015-10-18 13:45 | 2015-10-18 13:45 | 1.75 | 0.01 | Журнал заявок | №2 от 18.10.2015
1142 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1153-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-10-18 18:35 | 2015-10-19 01:35 | 2015-10-19 01:35 | 7 | 0.134 | Журнал заявок | №3 от 18.10.2015
1143 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-21-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2015-10-19 01:30 | 2015-10-19 09:33 | 2015-10-19 09:33 | 8.05 | 0.097 | Журнал заявок | №7 от 18.10.2015
1144 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4211-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2015-10-19 02:30 | 2015-10-19 03:30 | 2015-10-19 03:30 | 1 | 0.066 | Журнал заявок | №8 от 18.10.2015
1145 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-45-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-19 03:15 | 2015-10-19 03:50 | 2015-10-19 03:50 | 0.58333 | 0.025 | Журнал заявок | №10 от 18.10.2015
1146 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-3К-ТП-2К | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 2015-10-19 04:55 | 2015-10-19 14:20 | 2015-10-19 14:20 | 9.4167 | 1.03 | Журнал заявок | №10 от 18.10.2015
1147 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-45-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-19 08:00 | 2015-10-19 13:00 | 2015-10-19 13:00 | 5 | 0.077 | Журнал заявок | №1 от 19.10.2015
1148 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1093-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-10-19 11:12 | 2015-10-19 13:50 | 2015-10-19 13:50 | 2.6333 | 0.108 | Журнал заявок | №5 от 19.10.2015
1149 | ОАО "ЧЭК" | КРУН-17 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-10-19 11:27 | 2015-10-19 20:29 | 2015-10-19 20:29 | 9.0333 | 0.25 | Журнал заявок | №6 от 19.10.2015
1150 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4441-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-10-19 12:00 | 2015-10-19 16:10 | 2015-10-19 16:10 | 4.1667 | 0.095 | Журнал заявок | №8 от 19.10.2015
1151 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4211-4213 | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 2015-10-19 12:30 | 2015-10-19 18:15 | 2015-10-19 18:15 | 5.75 | 0.4 | Журнал заявок | №9 от 19.10.2015
1152 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-45-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-19 12:52 | 2015-10-19 13:20 | 2015-10-19 13:20 | 0.46667 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 19.10.2015
1153 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1К-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-19 13:32 | 2015-10-19 15:27 | 2015-10-19 15:27 | 1.9167 | 0.086 | Журнал заявок | №11 от 19.10.2015
1154 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-3-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 11:30 | 2015-10-19 11:30 | 2.5 | 0.4 | Журнал заявок | №12 от 19.10.2015
1155 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3337-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2015-10-19 13:52 | 2015-10-19 17:00 | 2015-10-19 17:00 | 3.1333 | 0.126 | Журнал заявок | №13 от 19.10.2015
1156 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2380-13 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 2015-10-19 21:16 | 2015-10-19 21:23 | 2015-10-19 21:23 | 0.11667 | 0.8 | Журнал заявок | №15 от 19.10.2015
1157 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-7 км-1 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-20 01:04 | 2015-10-20 01:48 | 2015-10-20 01:48 | 0.73333 | 0.08 | Журнал заявок | №19 от 19.10.2015
1158 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4211-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-20 08:23 | 2015-10-20 10:55 | 2015-10-20 10:55 | 2.5333 | 0.067 | Журнал заявок | №1 от 20.10.2015
1159 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-6-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-20 09:25 | 2015-10-20 16:20 | 2015-10-20 16:20 | 6.9167 | 0.071 | Журнал заявок | №4 от 20.10.2015
1160 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-20 10:15 | 2015-10-20 17:57 | 2015-10-20 17:57 | 7.7 | 0.01 | Журнал заявок | №6 от 20.10.2015
1161 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-24-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-20 11:10 | 2015-10-20 16:00 | 2015-10-20 16:00 | 4.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 20.10.2015
1162 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-20 11:15 | 2015-10-20 11:47 | 2015-10-20 11:47 | 0.53333 | 0.045 | Журнал заявок | №8 от 20.10.2015
1163 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-11 км-1 | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 2015-10-20 11:59 | 2015-10-20 13:45 | 2015-10-20 13:45 | 1.7667 | 0.25 | Журнал заявок | №11 от 20.10.2015
1164 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-20 12:00 | 2015-10-20 13:45 | 2015-10-20 13:45 | 1.75 | 0.015 | Журнал заявок | №12 от 20.10.2015
1165 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-16-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2015-10-20 14:10 | 2015-10-20 15:08 | 2015-10-20 15:08 | 0.96667 | 0.118 | Журнал заявок | №15 от 20.10.2015
1166 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-22 -4 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-10-20 14:20 | 2015-10-20 20:50 | 2015-10-20 20:50 | 6.5 | 0.143 | Журнал заявок | №16 от 20.10.2015
1167 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Лермонтова - 10 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2015-10-20 14:30 | 2015-10-20 15:50 | 2015-10-20 15:50 | 1.3333 | 0.075 | Журнал заявок | №17 от 20.10.2015
1168 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4274-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-10-20 15:45 | 2015-10-20 16:30 | 2015-10-20 16:30 | 0.75 | 0.119 | Журнал заявок | №21 от 20.10.2015
1169 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2015-10-21 02:40 | 2015-10-21 04:50 | 2015-10-21 04:50 | 2.1667 | 1.26 | Журнал заявок | №26 от 20.10.2015
1170 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-10 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-10-21 08:00 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 09:00 | 1 | 0.056 | Журнал заявок | №1 от 21.10.2015
1171 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-6-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-10-21 09:30 | 2015-10-21 13:42 | 2015-10-21 13:42 | 4.2 | 0.052 | Журнал заявок | №2 от 21.10.2015
1172 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-21 09:39 | 2015-10-21 12:00 | 2015-10-21 12:00 | 2.35 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 21.10.2015
1173 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-11К-1 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2015-10-21 08:07 | 2015-10-21 16:40 | 2015-10-21 16:40 | 8.55 | 0.63 | Журнал заявок | №3 от 21.10.2015
1174 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-10-21 12:30 | 2015-10-21 12:50 | 2015-10-21 12:50 | 0.33333 | 0.074 | Журнал заявок | №5 от 21.10.2015
1175 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-3-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-10-21 12:00 | 2015-10-21 13:00 | 2015-10-21 13:00 | 1 | 0.045 | Журнал заявок | №6 от 21.10.2015
1176 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-28-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-21 16:30 | 2015-10-21 17:10 | 2015-10-21 17:10 | 0.66667 | 0.04 | Журнал заявок | №8 от 21.10.2015
1177 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1293 - 1294 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 2015-10-21 16:40 | 2015-10-21 22:00 | 2015-10-21 22:00 | 5.3333 | 1.26 | Журнал заявок | №9 от 21.10.2015
1178 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Самстрой-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2015-10-21 20:20 | 2015-10-21 20:50 | 2015-10-21 20:50 | 0.5 | 0.157 | Журнал заявок | №11 от 21.10.2015
1179 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1118-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2015-10-22 08:40 | 2015-10-22 11:00 | 2015-10-22 11:00 | 2.3333 | 0.085 | Журнал заявок | №1 от 22.10.2015
1180 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2015-10-22 09:15 | 2015-10-22 10:00 | 2015-10-22 10:00 | 0.75 | 0.075 | Журнал заявок | №3 от 22.10.2015
1181 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-1-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-22 09:40 | 2015-10-22 19:00 | 2015-10-22 19:00 | 9.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 22.10.2015
1182 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2488-1 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-22 10:00 | 2015-10-22 11:10 | 2015-10-22 11:10 | 1.1667 | 0.034 | Журнал заявок | №6 от 22.10.2015
1183 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5662-11 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2015-10-22 13:25 | 2015-10-22 16:30 | 2015-10-22 16:30 | 3.0833 | 0.124 | Журнал заявок | №8 от 22.10.2015
1184 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-68-КРУН-17 | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2015-10-22 12:00 | 2015-10-22 13:20 | 2015-10-22 13:20 | 1.3333 | 0.9 | Журнал заявок | №9 от 22.10.2015
1185 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Лермонтова-7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-10-22 12:50 | 2015-10-22 17:00 | 2015-10-22 17:00 | 4.1667 | 0.157 | Журнал заявок | №10 от 22.10.2015
1186 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-22 13:19 | 2015-10-22 21:26 | 2015-10-22 21:26 | 8.1167 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 22.10.2015
1187 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-42 - РП-2 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-22 20:36 | 2015-10-22 20:36 | 12.6 | 1.26 | Журнал заявок | №14 от 22.10.2015
1188 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-12-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-10-22 21:35 | 2015-10-22 22:10 | 2015-10-22 22:10 | 0.58333 | 0.045 | Журнал заявок | №16 от 22.10.2015
1189 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-12-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-22 21:40 | 2015-10-22 22:15 | 2015-10-22 22:15 | 0.58333 | 0.032 | Журнал заявок | №18 от 22.10.2015
1190 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1293 - 1292 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 2015-10-22 23:45 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 0.25 | 1.89 | Журнал заявок | №19 от 22.10.2015
1191 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1420 - 1288 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-10-23 00:20 | 2015-10-23 00:35 | 2015-10-23 00:35 | 0.25 | 0.64 | Журнал заявок | №20 от 22.10.2015
1192 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-23 08:00 | 2015-10-23 15:30 | 2015-10-23 15:30 | 7.5 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 23.10.2015
1193 | ОАО "ЧЭК" | ТП-160 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2015-10-23 09:30 | 2015-10-23 11:50 | 2015-10-23 11:50 | 2.3333 | 0.16 | Журнал заявок | №3 от 23.10.2015
1194 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1294 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2015-10-23 10:00 | 2015-10-23 12:00 | 2015-10-23 12:00 | 2 | 1.26 | Журнал заявок | №4 от 23.10.2015
1195 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-23 11:00 | 2015-10-23 14:00 | 2015-10-23 14:00 | 3 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 23.10.2015
1196 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Малая-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-10-23 11:30 | 2015-10-23 12:00 | 2015-10-23 12:00 | 0.5 | 0.126 | Журнал заявок | №7 от 23.10.2015
1197 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-21-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-10-23 14:35 | 2015-10-23 14:45 | 2015-10-23 14:45 | 0.16667 | 0.074 | Журнал заявок | №8 от 23.10.2015
1198 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1294-1287 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2014-10-23 16:10 | 2014-10-24 00:20 | 2014-10-24 00:20 | 8.1667 | 1.26 | Журнал заявок | №9 от 23.10.2015
1199 | ОАО "ЧЭК" | ТП-Фидерный пункт | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2015-10-23 16:24 | 2015-10-23 17:50 | 2015-10-23 17:50 | 1.4333 | 0.4 | Журнал заявок | №11 от 23.10.2015
1200 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-26-16 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2015-10-23 20:37 | 2015-10-23 21:20 | 2015-10-23 21:20 | 0.71667 | 0.087 | Журнал заявок | №12 от 23.10.2015
1201 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Самстрой - ТП-17 | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2015-10-24 09:30 | 2015-10-24 10:57 | 2015-10-24 10:57 | 1.45 | 0.25 | Журнал заявок | №1 от 24.10.2015
1202 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-2 - 7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2015-10-24 10:55 | 2015-10-24 15:50 | 2015-10-24 15:50 | 4.9167 | 0.124 | Журнал заявок | №3 от 24.10.2015
1203 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Фрегат - 2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-24 12:10 | 2015-10-24 15:05 | 2015-10-24 15:05 | 2.9167 | 0.064 | Журнал заявок | №5 от 24.10.2015
1204 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2290-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-10-24 11:00 | 2015-10-24 13:50 | 2015-10-24 13:50 | 2.8333 | 0.094 | Журнал заявок | №6 от 24.10.2015
1205 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Силикатчик-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-24 17:15 | 2015-10-24 21:46 | 2015-10-24 21:46 | 4.5167 | 0.056 | Журнал заявок | №10 от 24.10.2015
1206 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-10-24 21:00 | 2015-10-24 22:14 | 2015-10-24 22:14 | 1.2333 | 0.045 | Журнал заявок | №13 от 24.10.2015
1207 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-10-25 11:01 | 2015-10-25 15:00 | 2015-10-25 15:00 | 3.9833 | 0.072 | Журнал заявок | №2 от 25.10.2015
1208 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-3 - ТП-4 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 2015-10-25 11:21 | 2015-10-25 12:30 | 2015-10-25 12:30 | 1.15 | 0.72 | Журнал заявок | №3 от 25.10.2015
1209 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-25 10:18 | 2015-10-25 17:02 | 2015-10-25 17:02 | 6.7333 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 25.10.2015
1210 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-9-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2015-10-25 14:04 | 2015-10-25 17:25 | 2015-10-25 17:25 | 3.35 | 0.075 | Журнал заявок | №5 от 25.10.2015
1211 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1229-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2015-10-26 12:15 | 2015-10-26 14:45 | 2015-10-26 14:45 | 2.5 | 0.081 | Журнал заявок | №3 от 26.10.2015
1212 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-14-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-10-26 19:10 | 2015-10-26 23:00 | 2015-10-26 23:00 | 3.8333 | 0.044 | Журнал заявок | №4 от 26.10.2015
1213 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-28 - ТП-5627 | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 2015-10-27 21:40 | 2015-10-27 21:50 | 2015-10-27 21:50 | 0.16667 | 0.5 | Журнал заявок | №5 от 27.10.2015
1214 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-28 08:07 | 2015-10-28 12:15 | 2015-10-28 12:15 | 4.1333 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 28.10.2015
1215 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Самстрой-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-10-28 11:00 | 2015-10-28 16:50 | 2015-10-28 16:50 | 5.8333 | 0.041 | Журнал заявок | №3 от 28.10.2015
1216 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1032-1030 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2015-10-28 21:01 | 2015-10-28 21:45 | 2015-10-28 21:45 | 0.73333 | 0.8 | Журнал заявок | №14 от 28.10.2015
1217 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5686-4 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-10-29 10:00 | 2015-10-29 11:14 | 2015-10-29 11:14 | 1.2333 | 0.088 | Журнал заявок | №2 от 29.10.2015
1218 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-9-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-10-29 14:04 | 2015-10-29 15:05 | 2015-10-29 15:05 | 1.0167 | 0.045 | Журнал заявок | №4 от 29.10.2015
1219 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-11-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-30 11:00 | 2015-10-30 17:00 | 2015-10-30 17:00 | 6 | 0.025 | Журнал заявок | №5 от 30.10.2015
1220 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1294 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2015-10-30 18:30 | 2015-10-30 19:20 | 2015-10-30 19:20 | 0.83333 | 0.32 | Журнал заявок | №7 от 30.10.2015
1221 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1226 - 8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2015-10-31 10:00 | 2015-10-31 14:30 | 2015-10-31 14:30 | 4.5 | 0.094 | Журнал заявок | №2 от 31.10.2015
1222 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Силикатчик-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-10-31 10:35 | 2015-10-31 16:40 | 2015-10-31 16:40 | 6.0833 | 0.076 | Журнал заявок | №3 от 31.10.2015
1223 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-10-31 14:45 | 2015-10-31 22:33 | 2015-10-31 22:33 | 7.8 | 0.081 | Журнал заявок | №11 от 31.10.2015
1224 | ОАО "ЧЭК" | Линия 14-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2015-11-03 12:20 | 2015-11-03 14:05 | 2015-11-03 14:05 | 1.75 | 3.34 | Журнал заявок | №4 от 03.11.2015
1225 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-04 09:20 | 2015-11-04 09:40 | 2015-11-04 09:40 | 0.33333 | 0.015 | Журнал заявок | №1от 04.11.2015
1226 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-9 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 2015-11-04 09:10 | 2015-11-04 13:15 | 2015-11-04 13:15 | 4.0833 | 0.54 | Журнал заявок | №2 от 04.11.2015
1227 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4274-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-04 19:08 | 2015-11-04 20:36 | 2015-11-04 20:36 | 1.4667 | 3 | Журнал заявок | №3 от 04.11.2015
1228 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-Ухановка | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2015-11-05 16:45 | 2015-11-05 22:10 | 2015-11-05 22:10 | 5.4167 | 0.72 | Журнал заявок | №6 от 05.11.2015
1229 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5692-4,5 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 2015-11-07 10:20 | 2015-11-07 15:30 | 2015-11-07 15:30 | 5.1667 | 0.66 | Журнал заявок | №1 от 07.11.2015
1230 | ОАО "ЧЭК" | Линия 36-1-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-11-07 10:50 | 2015-11-07 12:55 | 2015-11-07 12:55 | 2.0833 | 0.12 | Журнал заявок | №4 от 07.11.2015
1231 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-77-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-07 14:30 | 2015-11-07 15:00 | 2015-11-07 15:00 | 0.5 | 0.015 | Журнал заявок | №12 от 07.11.2015
1232 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-07 14:00 | 2015-11-07 15:50 | 2015-11-07 15:50 | 1.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №13 от 07.11.2015
1233 | ОАО "ЧЭК" | ТП-22 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 2015-11-07 14:20 | 2015-11-08 03:03 | 2015-11-08 03:03 | 12.7167 | 0.645 | Журнал заявок | №15 от 07.11.2015
1234 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5692-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-11-07 15:40 | 2015-11-07 16:50 | 2015-11-07 16:50 | 1.1667 | 0.030 | Журнал заявок | №16 от 07.11.2015
1235 | ОАО "ЧЭК" | Линия пмк-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-08 00:40 | 2015-11-08 18:00 | 2015-11-08 18:00 | 17.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №17 от 07.11.2015
1236 | ОАО "ЧЭК" | Линия 9-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-07 19:30 | 2015-11-07 19:50 | 2015-11-07 19:50 | 0.33333 | 0.015 | Журнал заявок | №18 от 07.11.2015
1237 | ОАО "ЧЭК" | Линия 44-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2015-11-09 12:00 | 2015-11-09 13:10 | 2015-11-09 13:10 | 1.1667 | 0.195 | Журнал заявок | №1 от 09.11.2015
1238 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2015-11-09 12:30 | 2015-11-09 14:15 | 2015-11-09 14:15 | 1.75 | 0.42 | Журнал заявок | №2 от 09.11.2015
1239 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-34 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2015-11-09 12:30 | 2015-11-09 16:40 | 2015-11-09 16:40 | 4.1667 | 0.585 | Журнал заявок | №3 от 09.11.2015
1240 | ОАО "ЧЭК" | Линия 44-8 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2015-11-09 16:48 | 2015-11-09 17:36 | 2015-11-09 17:36 | 0.8 | 0.195 | Журнал заявок | №6 от 09.11.2015
1241 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5193-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-10 09:46 | 2015-11-10 17:00 | 2015-11-10 17:00 | 7.2333 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 10.11.2015
1242 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-10 18:30 | 2015-11-11 10:50 | 2015-11-11 10:50 | 16.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 10.11.2015
1243 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-10 18:31 | 2015-11-10 21:30 | 2015-11-10 21:30 | 2.9833 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 10.11.2015
1244 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-9 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-11-10 19:00 | 2015-11-10 21:00 | 2015-11-10 21:00 | 2 | 2.8 | Журнал заявок | №12 от 10.11.2015
1245 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1409-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-11 10:30 | 2015-11-11 11:00 | 2015-11-11 11:00 | 0.5 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 11.11.2015
1246 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1110-5 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-11 12:35 | 2015-11-11 15:55 | 2015-11-11 15:55 | 3.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 11.11.2015
1247 | ОАО "ЧЭК" | КТП-"Малая" | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 2015-11-11 10:20 | 2015-11-11 17:10 | 2015-11-11 17:10 | 6.8333 | 1.71 | Журнал заявок | №3 от 11.11.2015
1248 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2098-1-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-11-11 10:00 | 2015-11-11 14:30 | 2015-11-11 14:30 | 4.5 | 0.42 | Журнал заявок | №4 от 11.11.2015
1249 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5170-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2015-11-11 17:31 | 2015-11-11 18:20 | 2015-11-11 19:35 | 2.0667 | 0.39 | Журнал заявок | №9 от 11.11.2015
1250 | ОАО "ЧЭК" | Линия 23-1-12 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-11 18:10 | 2015-11-11 18:43 | 2015-11-11 18:43 | 0.55 | 0.250 | Журнал заявок | №11 от 11.11.2015
1251 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2015-11-11 20:45 | 2015-11-11 21:00 | 2015-11-11 21:00 | 0.25 | 0.075 | Журнал заявок | №14 от 11.11.2015
1252 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-11 13:35 | 2015-11-11 16:35 | 2015-11-11 16:35 | 3 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 03.11.2015
1253 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2098-1-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-11-13 13:40 | 2015-11-13 16:50 | 2015-11-13 16:30 | 2.8333 | 0.420 | Журнал заявок | №5 от 13.11.2015
1254 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6к-6 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2015-11-13 14:00 | 2015-11-13 15:15 | 2015-11-13 15:15 | 1.25 | 0.420 | Журнал заявок | №6 от 13.11.2015
1255 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-10-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-13 08:00 | 2015-11-13 10:45 | 2015-11-13 14:45 | 6.75 | 0.044 | Журнал заявок | №9 от 13.11.2015
1256 | ОАО "ЧЭК" | Линия 28-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-14 13:08 | 2015-11-14 17:10 | 2015-11-14 17:10 | 4.0333 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 14.11.2015
1257 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-14 20:40 | 2015-11-14 21:00 | 2015-11-14 21:00 | 0.33333 | 0.015 | Журнал заявок | №10от 14.11.2015
1258 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5222 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 2015-11-14 00:47 | 2015-11-14 01:07 | 2015-11-14 01:07 | 0.33333 | 1.74 | Журнал заявок | №13от 14.11.2015
1259 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1435-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-15 11:12 | 2015-11-15 12:45 | 2015-11-15 12:45 | 1.55 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 15.11.2015
1260 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1237-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-11-15 11:45 | 2015-11-15 12:30 | 2015-11-15 12:30 | 0.75 | 0.030 | Журнал заявок | №2 от 15.11.2015
1261 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-15 14:00 | 2015-11-15 15:18 | 2015-11-15 15:18 | 1.3 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 15.11.2015
1262 | ОАО "ЧЭК" | Линия 13к-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-15 17:40 | 2015-11-15 18:00 | 2015-11-15 18:00 | 0.33333 | 1.800 | Журнал заявок | №7 от 15.11.2015
1263 | ОАО "ЧЭК" | ТП-2183 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 2015-11-16 13:27 | 2015-11-16 15:55 | 2015-11-16 15:55 | 2.4667 | 3.180 | Журнал заявок | №4 от 16.11.2015
1264 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-145км | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-16 13:25 | 2015-11-16 15:55 | 2015-11-16 15:55 | 2.5 | 0.125 | Журнал заявок | №5 от 16.11.2015
1265 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-34 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2015-11-16 15:30 | 2015-11-16 15:45 | 2015-11-16 15:45 | 0.25 | 0.585 | Журнал заявок | №7 от 16.11.2015
1266 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-145км | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2015-11-17 11:00 | 2015-11-17 12:35 | 2015-11-17 12:35 | 1.5833 | 0.6 | Журнал заявок | №8 от 17.11.2015
1267 | ОАО "ЧЭК" | ЛинияКТП-23-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-17 16:10 | 2015-11-17 16:45 | 2015-11-17 16:45 | 0.58333 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 17.11.2015
1268 | ОАО "ЧЭК" | ТП-16 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2015-11-17 21:35 | 2015-11-17 00:40 | 2015-11-18 00:40 | 3.0833 | 2.325 | Журнал заявок | №13 от 17.11.2015
1269 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-18 09:00 | 11:00 2015.11.18 | 2015-11-18 11:00 | 2 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 18.11.2015
1270 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1118-9 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-18 09:30 | 2015-11-18 12:10 | 2015-11-18 12:10 | 2.6667 | 0.0250 | Журнал заявок | №24от 18.11.2015
1271 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-18 13:20 | 2015-11-18 15:00 | 2015-11-18 15:00 | 1.6667 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 18.11.2015
1272 | ОАО "ЧЭК" | ТП-32 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-11-18 20:15 | 2015-11-18 23:03 | 2015-11-18 23:03 | 2.8 | 3.200 | Журнал заявок | 15 от 18.11.2015
1273 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-4 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-11-18 20:38 | 2015-11-18 22:00 | 2015-11-18 22:00 | 1.3667 | 0.9 | Журнал заявок | №16 от 18.11.2015
1274 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-19 10:40 | 2015-11-19 11:12 | 2015-11-19 11:12 | 0.53333 | 0.880 | Журнал заявок | №4 от 19.11.2015
1275 | ОАО "ЧЭК" | ТП-32 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-11-19 08:30 | 2015-11-19 10:50 | 2015-11-19 10:50 | 2.3333 | 3.2 | Журнал заявок | №5 от 19.11.2015
1276 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7,9 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-11-19 11:00 | 2015-11-19 16:00 | 2015-11-19 16:00 | 5 | 0.21 | Журнал заявок | №6 от 19.11.2015
1277 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1118-9 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-19 12:50 | 2015-11-19 16:50 | 2015-11-19 16:50 | 4 | 0.025 | Журнал заявок | №7 от 19.11.2015
1278 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-34 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2015-11-19 07:00 | 2015-11-19 13:00 | 2015-11-19 13:00 | 6 | 0.585 | Журнал заявок | №8 от 19.11.2015
1279 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-19 08:14 | 2015-11-19 16:10 | 2015-11-19 16:10 | 7.9333 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 01.04.2015
1280 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-7 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-19 10:30 | 2015-11-19 16:10 | 2015-11-19 16:10 | 5.6667 | 0.015 | Журнал заявок | 10 от 19.11.2015
1281 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-25 КТП-14км | ТМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2015-11-19 13:45 | 2015-11-19 14:50 | 2015-11-19 14:50 | 1.0833 | 0.08 | Журнал заявок | №13 от 19.11.2015
1282 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1032 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 2015-11-20 09:30 | 2015-11-20 15:00 | 2015-11-20 15:00 | 5.5 | 1.77 | Журнал заявок | №1 от 20.11.2015
1283 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3-2-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-20 11:45 | 2015-11-20 12:20 | 2015-11-20 12:20 | 0.58333 | 0.4 | Журнал заявок | №4 от 20.11.2015
1284 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-10 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2015-11-20 16:00 | 2015-11-20 17:30 | 2015-11-20 17:30 | 1.5 | 0.256 | Журнал заявок | №6 от 20.11.2015
1285 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2015-11-20 17:10 | 2015-11-20 18:15 | 2015-11-20 18:15 | 1.0833 | 0.57 | Журнал заявок | №7 от 20.11.2015
1286 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2015-11-20 18:50 | 2015-11-20 19:50 | 2015-11-20 19:50 | 1 | 0.675 | Журнал заявок | №9 от 20.11.2015
1287 | ОАО "ЧЭК" | Линия-ТП-Самстрой"-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2015-11-20 22:09 | 2015-11-20 23:00 | 2015-11-20 23:00 | 0.85 | 0.24 | Журнал заявок | №11 от 20.11.2015
1288 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-3-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2015-11-21 09:40 | 2015-11-21 11:40 | 2015-11-21 11:40 | 2 | 0.585 | Журнал заявок | №3 от 21.11.2015
1289 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2015-11-21 11:00 | 2015-11-21 12:34 | 2015-11-21 12:34 | 1.5667 | 0.57 | Журнал заявок | №4 от 21.11.2015
1290 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5685 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2015-11-21 14:00 | 2015-11-21 14:33 | 2015-11-21 14:33 | 0.55 | 0.42 | Журнал заявок | №5 от 21.11.2015
1291 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-10"Судьи" | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-21 16:00 | 2015-11-21 16:30 | 2015-11-21 16:30 | 0.5 | 0.680 | Журнал заявок | №6 от 21.21.2015
1292 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-400-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2015-11-21 17:30 | 2015-11-21 19:29 | 2015-11-21 19:29 | 1.9833 | 0.465 | Журнал заявок | №7 от 21.11.2015
1293 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2015-11-21 18:50 | 2015-11-21 19:43 | 2015-11-21 19:43 | 0.88333 | 0.675 | Журнал заявок | №8 от 21.11.2015
1294 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-11-22 14:54 | 2015-11-22 16:40 | 2015-11-22 16:40 | 1.7667 | 0.345 | Журнал заявок | №5 от 22.11.2015
1295 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2015-11-22 21:45 | 2015-11-22 22:48 | 2015-11-22 22:48 | 1.05 | 0.675 | Журнал заявок | №7 от 22.11.2015
1296 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3590-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-23 09:25 | 2015-11-23 12:02 | 2015-11-23 12:02 | 2.6167 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 23.11.2015
1297 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-23 10:01 | 2015-11-23 15:32 | 2015-11-23 15:32 | 5.5167 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 23.11.2015
1298 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Самстрой-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2015-11-23 10:34 | 2015-11-23 11:30 | 2015-11-23 11:30 | 0.93333 | 0.256 | Журнал заявок | №4 от 23.11.2015
1299 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-16,18 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2015-11-23 11:33 | 2015-11-23 14:15 | 2015-11-23 14:15 | 2.7 | 0.840 | Журнал заявок | №5 от 23.11.2015
1300 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-23 14:32 | 2015-11-23 16:07 | 2015-11-23 16:07 | 1.5833 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 23.11.2015
1301 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-11-23 19:41 | 2015-11-23 21:46 | 2015-11-23 21:46 | 2.0833 | 0.345 | Журнал заявок | №8 от 23.11.2015
1302 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-10 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2015-11-23 19:41 | 2015-11-23 21:18 | 2015-11-23 21:18 | 1.6167 | 0.256 | Журнал заявок | №29от 23.11.2015
1303 | ОАО "ЧЭК" | Линия 26-16,18 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2015-11-23 20:51 | 2015-11-23 21:42 | 2015-11-23 21:42 | 0.85 | 0.840 | Журнал заявок | 10 от 23.11.2015
1304 | ОАО "ЧЭК" | КТП-"Дальняя" | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-11-23 08:00 | 2015-11-24 16:00 | 2015-11-23 16:00 | 8 | 0.160 | Журнал заявок | №1 от 24.11.2015
1305 | ОАО "ЧЭК" | Линия 29 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2015-11-24 20:00 | 2015-11-12 20:20 | 2015-11-24 20:20 | 0.33333 | 0.84 | Журнал заявок | №14 от 24.11.2015
1306 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-5-1,2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-11-24 22:30 | 2015-11-25 02:37 | 2015-11-25 02:37 | 4.1167 | 1.560 | Журнал заявок | №18 от 24.11.2015
1307 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-25 08:55 | 2015-11-25 10:30 | 2015-11-25 10:30 | 1.5833 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 25.11.2015
1308 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1250 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 2015-11-25 09:30 | 2015-11-25 13:20 | 2015-11-25 13:20 | 3.8333 | 1.47 | Журнал заявок | №4 от 25.11.2015
1309 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1414-2-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2015-11-25 11:00 | 2015-11-25 16:52 | 2015-11-25 16:52 | 5.8667 | 1.08 | Журнал заявок | №7 от 25.11.2015
1310 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-30-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-11-25 09:30 | 2015-11-25 11:00 | 2015-11-25 11:00 | 1.5 | 2.56 | Журнал заявок | №8 от 25.11.2015
1311 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1426-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-25 13:25 | 2015-04-01 15:08 | 2015-11-25 15:08 | 1.7167 | 0.025 | Журнал заявок | №13 от 25.11.2015
1312 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2015-11-25 09:30 | 2015-11-25 13:37 | 2015-11-25 13:37 | 4.1167 | 0.256 | Журнал заявок | №14 от 25.11.2015
1313 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1421-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-25 13:40 | 2015-11-25 16:00 | 2015-11-25 16:00 | 2.3333 | 0.160 | Журнал заявок | №15 от 25.11.2015
1314 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-160 Терема | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-11-25 13:44 | 2015-11-25 16:00 | 16:00 2015.11.25 | 2.2667 | 0.180 | Журнал заявок | №16 от 25.11.2015
1315 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-77-3,4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2015-11-25 14:20 | 2015-11-25 16:50 | 2015-11-25 16:50 | 2.5 | 0.975 | Журнал заявок | №17 от 25.11.2015
1316 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4509-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-25 15:30 | 2015-11-25 17:20 | 2015-11-25 17:20 | 1.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №20 от 25.11.2015
1317 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2015-11-25 18:12 | 2015-11-25 21:25 | 2015-11-25 21:25 | 3.2167 | 0.256 | Журнал заявок | №21 от 25.11.2015
1318 | ОАО "ЧЭК" | Линия1412-1 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 2015-11-25 20:00 | 2015-11-25 20:15 | 21:35 2015.11.25 | 1.5833 | 0.735 | Журнал заявок | №23 от 25.11.2015
1319 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Самстрой-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2015-11-26 09:55 | 2015-11-26 10:15 | 2015-11-26 10:15 | 0.33333 | 0.256 | Журнал заявок | №1 от 26.11.2015
1320 | ОАО "ЧЭК" | Линия 8к-2-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-26 09:30 | 09:50 2015.11.026 | 2015-11-26 09:50 | 0.33333 | 0.032 | Журнал заявок | №4 от 26.11.2015
1321 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1246-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-26 10:12 | 2015-11-26 12:50 | 2015-11-26 12:50 | 2.6333 | 0.032 | Журнал заявок | №9 от 26.11.2015
1322 | ОАО "ЧЭК" | Тп-3077,3577 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 2015-11-26 16:14 | 2015-11-26 18:32 | 2015-11-26 18:32 | 2.3 | 0.990 | Журнал заявок | №15 от 26.11.2015
1323 | ОАО "ЧЭК" | Линия 9-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-26 16:30 | 2015-11-26 17:00 | 2015-11-26 17:00 | 0.5 | 0.015 | Журнал заявок | №16 от 26.11.2015
1324 | ОАО "ЧЭК" | ТП"Мясокомбинат-3" | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-11-26 18:17 | 2015-11-26 19:50 | 2015-11-26 19:50 | 1.55 | 2.560 | Журнал заявок | №20 от 26.11.2015
1325 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 20:15 2015.11.26 | 2015-11-26 22:02 | 2015-11-26 22:02 | 1.7833 | 0.510 | Журнал заявок | №23 от 26.11.2015
1326 | ОАО "ЧЭК" | ТП-13к | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2015-11-27 14:22 | 2015-11-27 17:00 | 2015-11-27 17:00 | 2.6333 | 1.26 | Журнал заявок | №6 от 27.11.2015
1327 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4к-5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-27 14:22 | 2015-11-27 15:15 | 2015-11-27 15:15 | 0.88333 | 0.0250 | Журнал заявок | №8 от 27.11.2015
1328 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2015-11-27 17:33 | 2015-11-27 17:55 | 2015-11-27 17:55 | 0.36667 | 3.880 | Журнал заявок | №20 от 27.11.2015
1329 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1056-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 2015-11-27 17:39 | 2015-11-27 19:37 | 19:37 2015.11.27 | 1.9667 | 0.660 | Журнал заявок | №11от 27.11.2015
1330 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2015-11-27 19:08 | 2015-11-27 19:57 | 2015-11-27 19:35 | 0.45 | 0.4 | Журнал заявок | №2 от 01.04.2015
1331 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 2015-11-27 19:11 | 2015-11-27 20:07 | 2015-11-27 20:07 | 0.93333 | 1.890 | Журнал заявок | №15 от 27.11.2015
1332 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4к-1-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2015-11-27 19:35 | 2015-11-27 21:42 | 2015-11-27 21:42 | 2.1167 | 1.215 | Журнал заявок | №16 от 27.11.2015
1333 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2015-11-27 18:42 | 2015-11-27 21:00 | 2015-11-27 21:00 | 2.3 | 3.880 | Журнал заявок | №17 от 27.11.2015
1334 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6к-6 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2015-11-27 08:47 | 2015-11-27 14:00 | 2015-11-27 14:00 | 5.2167 | 0.420 | Журнал заявок | №18 от 27.11.2015
1335 | ОАО "ЧЭК" | РП-74 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2015-11-27 22:07 | 2015-11-27 02:20 | 2015-11-28 02:20 | 4.2167 | 1.150 | Журнал заявок | №19 от 27.11.2015
1336 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Малая-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 08:00 2015.11.28 | 2015-11-27 09:40 | 2015-11-28 09:40 | 1.6667 | 0.285 | Журнал заявок | №1 от 28.11.2015
1337 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4184-7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-11-28 13:05 | 2015-11-28 13:55 | 2015-11-28 13:55 | 0.83333 | 1.6 | Журнал заявок | №8 от 28.11.2015
1338 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-28 16:00 | 2015-11-28 18:00 | 2015-11-28 18:00 | 2 | 0.015 | Журнал заявок | №13 от 28.11.2015
1339 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2015-11-28 19:33 | 2015-11-28 20:00 | 2015-11-28 20:00 | 0.45 | 0.510 | Журнал заявок | №17 от 28.11.2015
1340 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-34-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-28 23:02 | 2015-11-28 23:20 | 2015-11-28 23:20 | 0.3 | 0.015 | Журнал заявок | №19 от 28.11.2015
1341 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6к-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2015-11-29 10:00 | 2015-11-29 10:27 | 2015-11-29 10:27 | 0.45 | 0.420 | Журнал заявок | №3 от 29.11.2015
1342 | ОАО "ЧЭК" | Линия 68-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-29 14:00 | 2015-11-29 14:30 | 2015-11-29 19:35 | 5.5833 | 0.250 | Журнал заявок | №2 от 01.04.2015
1343 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2092-2-10 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-29 15:00 | 2015-11-29 16:35 | 2015-11-29 16:35 | 1.5833 | 0.400 | Журнал заявок | №7 от 29.11.2015
1344 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2015-04-01 18:30 | 2015-04-01 19:35 | 2015-04-01 19:35 | 1.0833 | 0.510 | Журнал заявок | №8 от 29.11.2015
1345 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243--5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2015-11-29 19:50 | 2015-11-29 21:04 | 2015-11-29 21:04 | 1.2333 | 0.825 | Журнал заявок | №9 от 29.11.2015
1346 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:40 2015.11.29 | 23:10 2015.11.29 | 23:10 2015.11.29 | 0.5 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 29.11.2015
1347 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 10:45 2015.11.30 | 11:03 2015.11.30 | 11:03 2015.11.30 | 0.3 | 0.356 | Журнал заявок | №12 от 30.11.2015
1348 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 13:00 2015.11.30 | 14:45 2015.11.30 | 14:45 2015.11.30 | 1.75 | 0.510 | Журнал заявок | №4 от 30.11.2015
1349 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1225-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:31 2015.11.30 | 16:10 2015.11.30 | 16:10 2015.11.30 | 0.65 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 30.11.2015
1350 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23:10 2015.11.30 | 23:50 2015.11301 | 23:50 2015.11.30 | 0.66667 | 0.0600 | Журнал заявок | №8 от 30.11.2015
1351 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 10:20 2015.12.01 | 11:40 2015.12.01 | 11:40 2015.12.01 | 1.3333 | 0.510 | Журнал заявок | №2 от 01.12.2015
1352 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1412-3 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 10:20 2015.12.01 | 11:40 2015.12.01 | 11:40 2015.12.01 | 1.3333 | 0.510 | Журнал заявок | №2 от 01.12.2015
1353 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1214-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:00 2015.12.01 | 15:20 2015.12.01 | 15:20 2015.12.01 | 2.3333 | 0.060 | Журнал заявок | №2 от 01.12.2015
1354 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5662--2-12 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:30 2015.12.01 | 15:30 2015.12.01 | 15:30 2015.12.01 | 1 | 0.0320 | Журнал заявок | №5 от 01.12.2015
1355 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1244-1 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 15:50 2015.12.01 | 16:10 2015.12.01 | 16:10 2015.12.01 | 0.33333 | 0.975 | Журнал заявок | №8 от 01.12.2015
1356 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:50 2015.12.01 | 16:20 2015.12.01 | 16:20 2015.12.01 | 0.5 | 0.060 | Журнал заявок | №9 от 01.12.2015
1357 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4440-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 17:30 2015.12.01 | 18:44 2015.12.01 | 18:44 2015.12.01 | 1.2333 | 0.510 | Журнал заявок | №12 от 01.12.2015
1358 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1185-1-14 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.12.02 | 11:40 2015.12.02 | 11:40 2015.12.02 | 1.6667 | 0.680 | Журнал заявок | №3 от 02.12.2015
1359 | ОАО "ЧЭК" | КТП-3 | КТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 10:09 2015.12.02 | 12:40 2015.12.02 | 12:40 2015.12.02 | 2.5167 | 1.155 | Журнал заявок | №4 от 02.12.2015
1360 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3577 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 20:30 2015.12.02 | 22:05 2015.12.02 | 22:05 2015.12.02 | 1.5833 | 0.495 | Журнал заявок | №14 от 02.12.2015
1361 | ОАО "ЧЭК" | Линия 34 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 21:00 2015.12.02 | 22:05 2015.12.02 | 22:05 2015.12.02 | 1.0833 | 0.585 | Журнал заявок | №15 от 02.12.2015
1362 | ОАО "ЧЭК" | КТП-400 | КТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 10:05 2015.12.03 | 11:15 2015.12.03 | 11:15 2015.12.03 | 1.1667 | 1.020 | Журнал заявок | №2 от 03.12.2015
1363 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1289-1-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:20 2015.12.03 | 11:15 2015.12.03 | 11:05 2015.12.03 | 0.75 | 0.560 | Журнал заявок | №3 от 03.12.2015
1364 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-77 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 14:50 2015.12.03 | 15:48 2015.12.03 | 15:48 2015.12.03 | 0.96667 | 1.32 | Журнал заявок | №7 от 03.12.2015
1365 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:20 2015.12.03 | 19:49 2015.12.03 | 19:49 2015.12.03 | 0.48333 | 0.060 | Журнал заявок | №9 от 03.12.2015
1366 | ОАО "ЧЭК" | Линия Водрем-40 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 22:40 2015.12.03 | 23:50 2015.12.03 | 23:50 2015.12.03 | 1.1667 | 0.315 | Журнал заявок | №10 от 03.12.2015
1367 | ОАО "ЧЭК" | Линия 6-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:24 2015.12.04 | 17:47 2015.12.04 | 17:47 2015.12.04 | 6.3833 | 0.400 | Журнал заявок | №2 от 04.12.2015
1368 | ОАО "ЧЭК" | Линия 71-8 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:00 2015.12.04 | 11:40 2015.12.04 | 11:40 2015.12.04 | 0.66667 | 0.320 | Журнал заявок | №3 от 04.12.2015
1369 | ОАО "ЧЭК" | ВМ-10 ПС"Южная"-16 | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 12:18 2015.12.04 | 15:00 2015.12.04 | 15:300 2015.12.04 | 7.7 | 6.560 | Журнал заявок | №25от 04.12.2015
1370 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:35 2015.12.04 | 17:50 2015.12.04 | 17:50 2015.12.04 | 0.25 | 0.060 | Журнал заявок | №7 от 04.12.2015
1371 | ОАО "ЧЭК" | Линия 20-8 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:11 2015.12.04 | 00:05 2015.12.05 | 00:05 2015.12.05 | 1.9 | 0.0460 | Журнал заявок | 12 от 04.12.2015
1372 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1-400 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 08:50 2015.12.05 | 14:30 2015.12.05 | 14:30 2015.12.05 | 5.6667 | 1.600 | Журнал заявок | №1 от 05.12.2015
1373 | ОАО "ЧЭК" | Линия 34 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 08:55 2015.12.05 | 09:20 2015.12.05 | 09:20 2015.12.05 | 0.41667 | 0.585 | Журнал заявок | №2 от 05.12.2015
1374 | ОАО "ЧЭК" | Линия 34 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 13:00 2015.12.05 | 13:50 2015.12.05 | 13:50 2015.12.05 | 0.83333 | 0.585 | Журнал заявок | №5 от 05.12.2015
1375 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-2 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.12.06 | 13:0 2015.12.06 | 13:00 2015.12.06 | 4 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 06.12.2015
1376 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-2 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:49 2015.12.06 | 18:21 2015.12.06 | 18:21 2015.12.06 | 2.5333 | 0.015 | Журнал заявок | №5 от 06.12.2015
1377 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 21:40 2015.12.07 | 00:04 2015.12.08 | 00:04 2015.12.08 | 2.4 | 0.57 | Журнал заявок | №7 от 07.12.2015
1378 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-23-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.12.07 | 11:45 2015.12.07 | 11:45 2015.12.07 | 2.75 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 07.12.2015
1379 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-Водрем-40 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19:50 2015.12.07 | 20:25 2015.12.07 | 20:25 2015.12.07 | 0.58333 | 0.315 | Журнал заявок | №5 от 07.12.2015
1380 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 20:00 2015.12.7 | 21:50 2015.12.07 | 21:50 2015.12.07 | 1.8333 | 0.57 | Журнал заявок | №7 от 07.12.2015
1381 | ОАО "ЧЭК" | ТП-30 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 10:00 2015.12.09 | 17:20 2015.12.09 | 17:20 2015.12.09 | 7.3333 | 0.81 | Журнал заявок | №10 от 09.12.2015
1382 | ОАО "ЧЭК" | Линия 29-1-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.12.09 | 14:30 2015.12.09 | 14:30 2015.12.09 | 4.5 | 0.400 | Журнал заявок | 11 от 09.12.2015
1383 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3549-2-21,1--4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2015.12.10 | 13:15 2015.12.10 | 13:15 2015.12.10 | 4.25 | 0.360 | Журнал заявок | №2 от 10.12.2015
1384 | ОАО "ЧЭК" | ТП-30 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 11:26 2015.12.09 | 17:20 2015.12.09 | 17:20 2015.12.09 | 5.9 | 0.81 | Журнал заявок | №10 от 09.12.2015
1385 | ОАО "ЧЭК" | Линия 112-1-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 2015.12.06 | 12:05 2015.12.06 | 12:05 2015.12.06 | 0.083333 | 0.320 | Журнал заявок | №6 от 10.12.2015
1386 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2259-1-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:00 2015.12.10 | 15:00 2015.12.10 | 15:00 2015.12.10 | 1 | 0.5 | Журнал заявок | №9 от 10.12.2015
1387 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3-1-14 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:44 2015.12.10 | 16:41 2015.12.10 | 16:41 2015.12.10 | 0.95 | 0.010 | Журнал заявок | №11 от 10.12.2015
1388 | ОАО "ЧЭК" | ТП-30 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 11:15 2015.12.11 | 11:50 2015.12.11 | 11:50 2015.12.11 | 0.58333 | 0.81 | Журнал заявок | №1 от 11.12.2015
1389 | ОАО "ЧЭК" | ТМ-1-250 ТП-1244 | ТМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 09:12 2015.12.12 | 16:57 2015.12.12 | 16:57 2015.12.12 | 7.75 | 0.945 | Журнал заявок | №1 от 12.12.2015
1390 | ОАО "ЧЭК" | Линия 16-12,13 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:44 2015.12.12 | 16:58 2015.12.12 | 16:58 2015.12.12 | 5.2333 | 3.260 | Журнал заявок | №5 от 12.12.2015
1391 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-Водрем-40 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19:26 2015.12.12 | 20:45 2015.12.12 | 20:45 2015.12.12 | 1.3167 | 0.315 | Журнал заявок | №10 от 12.12.2015
1392 | ОАО "ЧЭК" | Линия 21-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:09 2015.12.13 | 14:00 2015.12.13 | 14:00 2015.12.13 | 0.85 | 0.320 | Журнал заявок | №2 от 13.12.2015
1393 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:15 2015.12.13 | 15:19 2015.12.13. | 15:19 2015.12.13 | 1.0667 | 0.0160 | Журнал заявок | №4 от 13.12.2015
1394 | ОАО "ЧЭК" | Линия 11км-1 | ВКЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:35 2015.12.14 | 15:00 2015.12.14 | 15:00 2015.12.14 | 2.4167 | 0.0100 | Журнал заявок | №3 от 14.12.2015
1395 | ОАО "ЧЭК" | КТП-250 | КТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 15:30 2015.12.14 | 21:00 2015.12.14 | 21:00 2015.12.14 | 5.5 | 1.41 | Журнал заявок | №5 от 14.21.2015
1396 | ОАО "ЧЭК" | Линия 16-12,13 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:25 2015.12.16 | 13:03 2015.12.16 | 13:03 2015.12.16 | 2.6333 | 3.260 | Журнал заявок | №1 от 16.12.2015
1397 | ОАО "ЧЭК" | ТП-4106 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 11:11 2015.12.16 | 13:55 2015.12.16 | 13:55 2015.12.16 | 2.7333 | 0.660 | Журнал заявок | №3 от 16.12.2015
1398 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Малая-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 10:50 2015.12.18 | 12:30 2015.12.18 | 12:30 2015.12.18 | 1.6667 | 0.555 | Журнал заявок | №5 от 18.12.2015
1399 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1150-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:05 2015.12.18 | 18:30 2015.12.18 | 18:30 2015.12.18 | 5.4167 | 0.345 | Журнал заявок | №6 от 18.12.2015
1400 | ОАО "ЧЭК" | ТП-13к | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14:20 2015.12.18 | 16:07 2015.12.18 | 16:07 2015.12.18 | 1.7833 | 0.800 | Журнал заявок | №7 от 18.12.2015
1401 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5688-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 09:30 2015.12.18 | 17:53 2015.12.18 | 17:53 2015.12.18 | 8.3833 | 0.860 | Журнал заявок | №3 от 18.12.2015
1402 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1153-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-12-18 18:35 | 2015-12-19 01:35 | 2015-12-19 01:35 | 7 | 0.134 | Журнал заявок | №3 от 18.12.2015
1403 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-21-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2015-12-19 01:30 | 2015-12-19 09:33 | 2015-12-19 09:33 | 8.05 | 0.097 | Журнал заявок | №7 от 18.12.2015
1404 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4211-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2015-12-19 02:30 | 2015-12-19 03:30 | 2015-12-19 03:30 | 1 | 0.066 | Журнал заявок | №8 от 18.12.2015
1405 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-45-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-19 03:15 | 2015-12-19 03:50 | 2015-12-19 03:50 | 0.58333 | 0.025 | Журнал заявок | №10 от 18.12.2015
1406 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-3К-ТП-2К | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 2015-12-19 04:55 | 2015-12-19 14:20 | 2015-12-19 14:20 | 9.4167 | 1.03 | Журнал заявок | №10 от 18.12.2015
1407 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-45-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-12-19 08:00 | 2015-12-19 13:00 | 2015-12-19 13:00 | 5 | 0.077 | Журнал заявок | №1 от 19.12.2015
1408 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1093-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-12-19 11:12 | 2015-12-19 13:50 | 2015-12-19 13:50 | 2.6333 | 0.108 | Журнал заявок | №5 от 19.12.2015
1409 | ОАО "ЧЭК" | КРУН-17 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-12-19 11:27 | 2015-12-19 20:29 | 2015-12-19 20:29 | 9.0333 | 0.25 | Журнал заявок | №6 от 19.12.2015
1410 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4441-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-12-19 12:00 | 2015-12-19 16:10 | 2015-12-19 16:10 | 4.1667 | 0.095 | Журнал заявок | №8 от 19.12.2015
1411 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4211-4213 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 2015-12-19 12:30 | 2015-12-19 18:15 | 2015-12-19 18:15 | 5.75 | 0.4 | Журнал заявок | №9 от 19.12.2015
1412 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-45-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-19 12:52 | 2015-12-19 13:20 | 2015-12-19 13:20 | 0.46667 | 0.015 | Журнал заявок | №10 от 19.12.2015
1413 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1К-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-19 13:32 | 2015-12-19 15:27 | 2015-12-19 15:27 | 1.9167 | 0.086 | Журнал заявок | №11 от 19.12.2015
1414 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-3-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2015-12-19 09:00 | 2015-12-19 11:30 | 2015-12-19 11:30 | 2.5 | 0.4 | Журнал заявок | №12 от 19.12.2015
1415 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3337-6 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2015-12-19 13:52 | 2015-12-19 17:00 | 2015-12-19 17:00 | 3.1333 | 0.126 | Журнал заявок | №13 от 19.12.2015
1416 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2380-13 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 2015-12-19 21:16 | 2015-12-19 21:23 | 2015-12-19 21:23 | 0.11667 | 0.8 | Журнал заявок | №15 от 19.12.2015
1417 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-7 км-1 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-12-20 01:04 | 2015-12-20 01:48 | 2015-12-20 01:48 | 0.73333 | 0.08 | Журнал заявок | №19 от 19.12.2015
1418 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4211-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-20 08:23 | 2015-12-20 10:55 | 2015-12-20 10:55 | 2.5333 | 0.067 | Журнал заявок | №1 от 20.12.2015
1419 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-6-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-20 09:25 | 2015-12-20 16:20 | 2015-12-20 16:20 | 6.9167 | 0.071 | Журнал заявок | №4 от 20.12.2015
1420 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-20 10:15 | 2015-12-20 17:57 | 2015-12-20 17:57 | 7.7 | 0.01 | Журнал заявок | №6 от 20.12.2015
1421 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-24-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-20 11:10 | 2015-12-20 16:00 | 2015-12-20 16:00 | 4.8333 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 20.12.2015
1422 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-10 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-20 11:15 | 2015-12-20 11:47 | 2015-12-20 11:47 | 0.53333 | 0.045 | Журнал заявок | №8 от 20.12.2015
1423 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-11 км-1 | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 2015-12-20 11:59 | 2015-12-20 13:45 | 2015-12-20 13:45 | 1.7667 | 0.25 | Журнал заявок | №11 от 20.12.2015
1424 | ОАО "ЧЭК" | Линия 3521-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-20 12:00 | 2015-12-20 13:45 | 2015-12-20 13:45 | 1.75 | 0.015 | Журнал заявок | №12 от 20.12.2015
1425 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-16-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2015-12-20 14:10 | 2015-12-20 15:08 | 2015-12-20 15:08 | 0.96667 | 0.118 | Журнал заявок | №15 от 20.12.2015
1426 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-22 -4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-12-20 14:20 | 2015-12-20 20:50 | 2015-12-20 20:50 | 6.5 | 0.143 | Журнал заявок | №16 от 20.12.2015
1427 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Лермонтова - 10 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2015-12-20 14:30 | 2015-12-20 15:50 | 2015-12-20 15:50 | 1.3333 | 0.075 | Журнал заявок | №17 от 20.12.2015
1428 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4274-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-12-20 15:45 | 2015-12-20 16:30 | 2015-12-20 16:30 | 0.75 | 0.119 | Журнал заявок | №21 от 20.12.2015
1429 | ОАО "ЧЭК" | ТП-5 | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2015-12-21 02:40 | 2015-12-21 04:50 | 2015-12-21 04:50 | 2.1667 | 1.26 | Журнал заявок | №26 от 20.12.2015
1430 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1242-10 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-12-21 08:00 | 2015-12-21 09:00 | 2015-12-21 09:00 | 1 | 0.056 | Журнал заявок | №1 от 21.12.2015
1431 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-6-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-12-21 09:30 | 2015-12-21 13:42 | 2015-12-21 13:42 | 4.2 | 0.052 | Журнал заявок | №2 от 21.12.2015
1432 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-21 09:39 | 2015-12-21 12:00 | 2015-12-21 12:00 | 2.35 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 21.12.2015
1433 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-11К-1 | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2015-12-21 08:07 | 2015-12-21 16:40 | 2015-12-21 16:40 | 8.55 | 0.63 | Журнал заявок | №3 от 21.12.2015
1434 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-4-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-12-21 12:30 | 2015-12-21 12:50 | 2015-12-21 12:50 | 0.33333 | 0.074 | Журнал заявок | №5 от 21.12.2015
1435 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-3-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-12-21 12:00 | 2015-12-21 13:00 | 2015-12-21 13:00 | 1 | 0.045 | Журнал заявок | №6 от 21.12.2015
1436 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-28-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-12-21 16:30 | 2015-12-21 17:10 | 2015-12-21 17:10 | 0.66667 | 0.04 | Журнал заявок | №8 от 21.12.2015
1437 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1293 - 1294 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 2015-12-21 16:40 | 2015-12-21 22:00 | 2015-12-21 22:00 | 5.3333 | 1.26 | Журнал заявок | №9 от 21.12.2015
1438 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Самстрой-2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2015-12-21 20:20 | 2015-12-21 20:50 | 2015-12-21 20:50 | 0.5 | 0.157 | Журнал заявок | №11 от 21.12.2015
1439 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1118-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2015-12-22 08:40 | 2015-12-22 11:00 | 2015-12-22 11:00 | 2.3333 | 0.085 | Журнал заявок | №1 от 22.12.2015
1440 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-71-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2015-12-22 09:15 | 2015-12-22 10:00 | 2015-12-22 10:00 | 0.75 | 0.075 | Журнал заявок | №3 от 22.12.2015
1441 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-1-4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-22 09:40 | 2015-12-22 19:00 | 2015-12-22 19:00 | 9.3333 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 22.12.2015
1442 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2488-1 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-12-22 10:00 | 2015-12-22 11:10 | 2015-12-22 11:10 | 1.1667 | 0.034 | Журнал заявок | №6 от 22.12.2015
1443 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5662-11 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2015-12-22 13:25 | 2015-12-22 16:30 | 2015-12-22 16:30 | 3.0833 | 0.124 | Журнал заявок | №8 от 22.12.2015
1444 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-68-КРУН-17 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2015-12-22 12:00 | 2015-12-22 13:20 | 2015-12-22 13:20 | 1.3333 | 0.9 | Журнал заявок | №9 от 22.12.2015
1445 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Лермонтова-7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-10-22 12:50 | 2015-10-22 17:00 | 2015-10-22 17:00 | 4.1667 | 0.157 | Журнал заявок | №10 от 22.12.2015
1446 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-22 13:19 | 2015-12-22 21:26 | 2015-12-22 21:26 | 8.1167 | 0.015 | Журнал заявок | №11 от 22.12.2015
1447 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-42 - РП-2 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2015-12-22 08:00 | 2015-12-22 20:36 | 2015-12-22 20:36 | 12.6 | 1.26 | Журнал заявок | №14 от 22.12.2015
1448 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-12-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-12-22 21:35 | 2015-12-22 22:10 | 2015-12-22 22:10 | 0.58333 | 0.045 | Журнал заявок | №16 от 22.12.2015
1449 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-12-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-12-22 21:40 | 2015-12-22 22:15 | 2015-12-22 22:15 | 0.58333 | 0.032 | Журнал заявок | №18 от 22.12.2015
1450 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1293 - 1292 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 2015-12-22 23:45 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 0.25 | 1.89 | Журнал заявок | №19 от 22.12.2015
1451 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1420 - 1288 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2015-12-23 00:20 | 2015-12-23 00:35 | 2015-12-23 00:35 | 0.25 | 0.64 | Журнал заявок | №20 от 22.12.2015
1452 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-23 08:00 | 2015-12-23 15:30 | 2015-12-23 15:30 | 7.5 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 23.12.2015
1453 | ОАО "ЧЭК" | ТП-160 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2015-12-23 09:30 | 2015-12-23 11:50 | 2015-12-23 11:50 | 2.3333 | 0.16 | Журнал заявок | №3 от 23.12.2015
1454 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1294 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2015-12-23 10:00 | 2015-12-23 12:00 | 2015-12-23 12:00 | 2 | 1.26 | Журнал заявок | №4 от 23.12.2015
1455 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-23 11:00 | 2015-12-23 14:00 | 2015-12-23 14:00 | 3 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 23.12.2015
1456 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Малая-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-12-23 11:30 | 2015-12-23 12:00 | 2015-12-23 12:00 | 0.5 | 0.126 | Журнал заявок | №7 от 23.12.2015
1457 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-21-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-12-23 14:35 | 2015-12-23 14:45 | 2015-12-23 14:45 | 0.16667 | 0.074 | Журнал заявок | №8 от 23.12.2015
1458 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1294-1287 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2015-12-23 16:10 | 2015-12-24 00:20 | 2015-12-24 00:20 | 8.1667 | 1.26 | Журнал заявок | №9 от 23.12.2015
1459 | ОАО "ЧЭК" | ТП-Фидерный пункт | ТП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2015-12-23 16:24 | 2015-12-23 17:50 | 2015-12-23 17:50 | 1.4333 | 0.4 | Журнал заявок | №11 от 23.12.2015
1460 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-26-16 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2015-12-23 20:37 | 2015-12-23 21:20 | 2015-12-23 21:20 | 0.71667 | 0.087 | Журнал заявок | №12 от 23.12.2015
1461 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Самстрой - ТП-17 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2015-12-24 09:30 | 2015-12-24 10:57 | 2015-12-24 10:57 | 1.45 | 0.25 | Журнал заявок | №1 от 24.12.2015
1462 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-2 - 7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2015-12-24 10:55 | 2015-12-24 15:50 | 2015-12-24 15:50 | 4.9167 | 0.124 | Журнал заявок | №3 от 24.12.2015
1463 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Фрегат - 2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-12-24 12:10 | 2015-12-24 15:05 | 2015-12-24 15:05 | 2.9167 | 0.064 | Журнал заявок | №5 от 24.12.2015
1464 | ОАО "ЧЭК" | Линия 2290-6 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-12-24 11:00 | 2015-12-24 13:50 | 2015-12-24 13:50 | 2.8333 | 0.094 | Журнал заявок | №6 от 24.12.2015
1465 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Силикатчик-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-24 17:15 | 2015-12-24 21:46 | 2015-12-24 21:46 | 4.5167 | 0.056 | Журнал заявок | №10 от 24.12.2015
1466 | ОАО "ЧЭК" | Линия 4106-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-12-24 21:00 | 2015-12-24 22:14 | 2015-12-24 22:14 | 1.2333 | 0.045 | Журнал заявок | №13 от 24.12.2015
1467 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1243-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-12-25 11:01 | 2015-12-25 15:00 | 2015-12-25 15:00 | 3.9833 | 0.072 | Журнал заявок | №2 от 25.12.2015
1468 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-3 - ТП-4 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 2015-12-25 11:21 | 2015-12-25 12:30 | 2015-12-25 12:30 | 1.15 | 0.72 | Журнал заявок | №3 от 25.12.2015
1469 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-1-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-25 10:18 | 2015-12-25 17:02 | 2015-12-25 17:02 | 6.7333 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 25.12.2015
1470 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-9-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2015-12-25 14:04 | 2015-12-25 17:25 | 2015-12-25 17:25 | 3.35 | 0.075 | Журнал заявок | №5 от 25.12.2015
1471 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1229-7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2015-12-26 12:15 | 2015-12-26 14:45 | 2015-12-26 14:45 | 2.5 | 0.081 | Журнал заявок | №3 от 26.12.2015
1472 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-14-3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-12-26 19:10 | 2015-12-26 23:00 | 2015-12-26 23:00 | 3.8333 | 0.044 | Журнал заявок | №4 от 26.12.2015
1473 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-28 - ТП-5627 | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 2015-12-27 21:40 | 2015-12-27 21:50 | 2015-12-27 21:50 | 0.16667 | 0.5 | Журнал заявок | №5 от 27.12.2015
1474 | ОАО "ЧЭК" | Линия КТП-5-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-28 08:07 | 2015-12-28 12:15 | 2015-12-28 12:15 | 4.1333 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 28.12.2015
1475 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-Самстрой-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-12-28 11:00 | 2015-12-28 16:50 | 2015-12-28 16:50 | 5.8333 | 0.041 | Журнал заявок | №3 от 28.12.2015
1476 | ОАО "ЧЭК" | Линия 1032-1030 | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2015-12-28 21:01 | 2015-12-28 21:45 | 2015-12-28 21:45 | 0.73333 | 0.8 | Журнал заявок | №14 от 28.12.2015
1477 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5686-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-12-29 10:00 | 2015-12-29 11:14 | 2015-12-29 11:14 | 1.2333 | 0.088 | Журнал заявок | №2 от 29.12.2015
1478 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-9-3 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-12-29 14:04 | 2015-12-29 15:05 | 2015-12-29 15:05 | 1.0167 | 0.045 | Журнал заявок | №4 от 29.12.2015
1479 | ОАО "ЧЭК" | Линия РП-11-1 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-30 11:00 | 2015-12-30 17:00 | 2015-12-30 17:00 | 6 | 0.025 | Журнал заявок | №5 от 30.12.2015
1480 | ОАО "ЧЭК" | ТП-1294 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2015-12-30 18:30 | 2015-12-30 19:20 | 2015-12-30 19:20 | 0.83333 | 0.32 | Журнал заявок | №7 от 30.12.2015
1481 | ОАО "ЧЭК" | Линия 5606 - 1, 2 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-12-30 10:00 | 2015-12-30 14:30 | 2015-12-30 14:30 | 4.5 | 0.094 | Журнал заявок | №2 от 31.12.2015
1482 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП-8-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-12-31 12:13 | 2015-12-31 14:37 | 2015-12-31 14:37 | 2.4 | 0.076 | Журнал заявок | №3 от 31.12.2015
1483 | ОАО "ЧЭК" | Линия ТП1-1 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-12-31 16:30 | 2015-12-31 17:36 | 2015-12-31 17:36 | 1.1 | 0.081 | Журнал заявок | №11 от 31.12.2015

## Форма 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
ОАО "Челябинская электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п | показателя
1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- |  | 1570
даче электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы-
ми организациями (гарантирующими поставщиками)
энергопринимающие устройства которых непосредст-
венно присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро-
сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии |  | 1570
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электричес-
кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи-
зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри-
нимающие устройства которых непосредственно присое-
динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования |  | 1570
число точек поставки электросетевой организации, шт.
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- |  | 1632.6915
ния потребителей (Пsaidi), час
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения |  | 21.5223
потребителей (Пsaidi), шт.
Генеральный директор |  | А.В. Меньшаков
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись