## ТП-5222 Исаково
ТП-5222 Исаково
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | К загр | 2019-01-04
ввод | 217 | 225 | 220
гр.6 | 217 | 225 | 220 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 440
гр.7 | 217 | 225 | 220 | 2 | 8 | 5 | 434 | 1800 | 1100
гр.5 | 217 | 225 | 220 | 117 | 77 | 71 | 25389 | 17325 | 15620
|  |  |  | 119 | 85 | 78 | 25823 | 19125 | 17160 | 62108 | 100000 | 0.62108

## КТП-6 Старосмолинский
КТП-6 Старосмолинский карьер
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод | 213 | 219 | 215
ф3 | 213 | 219 | 215 | 106 | 170 | 131 | 22578 | 37230 | 28165
ф4 | 213 | 219 | 215 | 42 | 17 | 29 | 8946 | 3723 | 6235
ф5 | 213 | 219 | 215 | 48 | 48 | 59 | 10224 | 10512 | 12685
ф6 | 213 | 219 | 215 | 140 | 124 | 163 | 29820 | 27156 | 35045 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 336 | 359 | 382 | 71568 | 78621 | 82130 | 232319 | 400000 | 0.5808

## РП-110
РП-110
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 216 | 221 | 218
гр.1 | 216 | 221 | 218 | 48 | 32 | 57 | 10368 | 7072 | 12426
гр.2 | 216 | 221 | 218 | 100 | 81 | 70 | 21600 | 17901 | 15260
гр.3 | 216 | 221 | 218 | 3 | 2 | 3 | 648 | 442 | 654
гр.4 | 216 | 221 | 218 | 25 | 14 | 20 | 5400 | 3094 | 4360
гр.5 | 216 | 221 | 218 | 21 | 14 | 14 | 4536 | 3094 | 3052
гр.6 | 216 | 221 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 216 | 221 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
[7 empty] | 42552 | 31603 | 35752 | 109907
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 218 | 218 | 216
гр.1 | 218 | 218 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 218 | 218 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 218 | 218 | 216 | 2 | 4 | 1 | 436 | 872 | 216
гр.4 | 218 | 218 | 216 | 39 | 27 | 45 | 8502 | 5886 | 9720
гр.6 | 218 | 218 | 216 | 12 | 19 | 21 | 2616 | 4142 | 4536
гр.7 | 218 | 218 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 218 | 218 | 216 | 27 | 32 | 34 | 5886 | 6976 | 7344 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 80 | 82 | 101 | 17440 | 17876 | 21816 | 57132

## ТП-3534
ТП-3534
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-02
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 231 | 230
гр.1 | 225 | 231 | 230 | 25 | 22 | 18 | 5625 | 5082 | 4140
гр.3 | 225 | 231 | 230 | 15 | 15 | 0 | 3375 | 3465 | 0
гр.4 | 225 | 231 | 230 | 13 | 5 | 19 | 2925 | 1155 | 4370
гр.6 | 225 | 231 | 230 | 131 | 107 | 81 | 29475 | 24717 | 18630 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
гр.8 | 225 | 231 | 230 | 49 | 46 | 40 | 11025 | 10626 | 9200
|  |  |  | 233 | 195 | 158 | 41400 | 34419 | 27140 | 102959

## ТП-3590
ТП-3590
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 233 | 218
гр.1 | 232 | 233 | 218 | 0 | 1 | 5 | 0 | 233 | 1090
гр.2 | 232 | 233 | 218 | 60 | 39 | 50 | 13920 | 9087 | 10900
гр.3 | 232 | 233 | 218 | 72 | 28 | 92 | 16704 | 6524 | 20056 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 132 | 68 | 147 | 30624 | 15844 | 32046 | 78514

## ТП-4059
ТП-4059. ул. Автодорожная, 5
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 15.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 223 | 224
гр.1 | 225 | 223 | 224 | 1 | 1 | 5 | 225 | 223 | 1120
гр.2 | 225 | 223 | 224 | 5 | 5 | 5 | 1125 | 1115 | 1120
гр.3 | 225 | 223 | 224 | 68 | 62 | 67 | 15300 | 13826 | 15008 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
гр.4 | 225 | 223 | 224 | 35 | 41 | 49 | 7875 | 9143 | 10976
|  |  |  | 109 | 109 | 126 | 16650 | 15164 | 17248 | 49062

## ТП-3544
ТП-3544
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 228 | 227
гр.1 | 230 | 228 | 227 | 36 | 30 | 36 | 8280 | 6840 | 8172
гр.2 | 230 | 228 | 227 | 41 | 25 | 67 | 9430 | 5700 | 15209
гр.4 | 230 | 228 | 227 | 1 | 2 | 2 | 230 | 456 | 454
гр.5 | 230 | 228 | 227 | 4 | 19 | 3 | 920 | 4332 | 681
гр.6 | 230 | 228 | 227 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1140 | 0
гр.7 | 230 | 228 | 227 | 33 | 38 | 35 | 7590 | 8664 | 7945 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр.
|  |  |  | 115 | 119 | 143 | 26450 | 27132 | 32461 | 86043

## РП-10
РП-10
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-02
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 229 | 233 | 227
гр.2 | 229 | 233 | 227 | 26 | 17 | 40 | 5954 | 3961 | 9080
гр.5 | 229 | 233 | 227 | 1 | 3 | 2 | 229 | 699 | 454
гр.6 | 229 | 233 | 227 | 68 | 58 | 74 | 15572 | 13514 | 16798
гр.8 | 229 | 233 | 227 | 141 | 153 | 112 | 32289 | 35649 | 25424 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 54044 | 53823 | 51756 | 159623
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 223 | 226 | 227
гр.11 | 223 | 226 | 227 | 21 | 21 | 8 | 4683 | 4746 | 1816
гр.13 | 223 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 223 | 226 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227
гр.15 | 223 | 226 | 227 | 14 | 14 | 25 | 3122 | 3164 | 5675
гр.16 | 223 | 226 | 227 | 114 | 114 | 53 | 25422 | 25764 | 12031 | Р. Вт | Sтр-ра | Кзагр.
|  |  |  | 149 | 149 | 87 | 33227 | 33674 | 19749 | 86650

## ТП-3548
ТП-3548
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-02
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 229 | 230 | 229
гр.1 | 229 | 230 | 229 | 24 | 34 | 42 | 5496 | 7820 | 9618
гр.4 | 229 | 230 | 229 | 24 | 20 | 21 | 5496 | 4600 | 4809 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 10992 | 12420 | 14427 | 37839
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 230 | 228
гр.10 | 228 | 230 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 228 | 230 | 228 | 1 | 0 | 1 | 228 | 0 | 228
гр.12 | 228 | 230 | 228 | 16 | 21 | 27 | 3648 | 4830 | 6156
гр.13 | 228 | 230 | 228 | 1 | 3 | 4 | 228 | 690 | 912
гр.14 | 228 | 230 | 228 | 36 | 18 | 13 | 8208 | 4140 | 2964
гр.15 | 228 | 230 | 228 | 56 | 35 | 34 | 12768 | 8050 | 7752
гр.16 | 228 | 230 | 228 | 20 | 17 | 48 | 4560 | 3910 | 10944
|  |  |  | 130 | 94 | 127 | 29640 | 21620 | 28956 | 80216

## ТП-3549
ТП-3549
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 231 | 228
гр.1 | 225 | 231 | 228 | 37 | 47 | 38 | 8325 | 10857 | 8664
гр.2 | 225 | 231 | 228 | 28 | 56 | 37 | 6300 | 12936 | 8436
гр.3 | 225 | 231 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 225 | 231 | 228 | 100 | 38 | 56 | 22500 | 8778 | 12768
гр.5 | 225 | 231 | 228 | 24 | 25 | 13 | 5400 | 5775 | 2964
гр.6 | 225 | 231 | 228 | 42 | 42 | 35 | 9450 | 9702 | 7980
гр.7 | 225 | 231 | 228 | 20 | 19 | 26 | 4500 | 4389 | 5928
гр.8 | 225 | 231 | 228 | 107 | 150 | 169 | 24075 | 34650 | 38532
гр.9 | 225 | 231 | 228 | 6 | 16 | 30 | 1350 | 3696 | 6840
гр.10 | 225 | 231 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228
гр.11 | 225 | 231 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 225 | 231 | 228 | 46 | 35 | 40 | 10350 | 8085 | 9120 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 92250 | 98868 | 101460 | 292578
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 225 | 229 | 232
гр.14 | 225 | 229 | 232 | 66 | 35 | 40 | 14850 | 8015 | 9280
гр.15 | 225 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.17 | 225 | 229 | 232 | 22 | 26 | 7 | 4950 | 5954 | 1624
гр.19 | 225 | 229 | 232 | 62 | 66 | 53 | 13950 | 15114 | 12296
гр.20 | 225 | 229 | 232 | 42 | 28 | 35 | 9450 | 6412 | 8120
гр.21 | 225 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.22 | 225 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.23 | 225 | 229 | 232 | 42 | 24 | 23 | 9450 | 5496 | 5336
гр.24 | 225 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 234 | 179 | 158 | 52650 | 40991 | 36656 | 130297

## ТП-3569
ТП-3569
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-02
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 228 | 233
гр.1 | 233 | 228 | 233 | 37 | 68 | 50 | 8621 | 15504 | 11650
гр.3 | 233 | 228 | 233 | 19 | 34 | 36 | 4427 | 7752 | 8388
гр.4 | 233 | 228 | 233 | 17 | 28 | 13 | 3961 | 6384 | 3029
гр.5 | 233 | 228 | 233 | 17 | 9 | 18 | 3961 | 2052 | 4194
гр.6 | 233 | 228 | 233 | 132 | 152 | 135 | 30756 | 34656 | 31455
гр.7 | 233 | 228 | 233 | 11 | 12 | 8 | 2563 | 2736 | 1864 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 233 | 303 | 260 | 54289 | 69084 | 60580 | 183953

## РП-42
РП-42
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 15.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 224 | 222 | 219
гр.5 | 224 | 222 | 219 | 24 | 7 | 4 | 5376 | 1554 | 876
гр.6 | 224 | 222 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 224 | 222 | 219 | 29 | 28 | 16 | 6496 | 6216 | 3504
гр.1 | 224 | 222 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 224 | 222 | 219 | 48 | 24 | 51 | 10752 | 5328 | 11169
гр.3 | 224 | 222 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 224 | 222 | 219 | 2 | 6 | 4 | 448 | 1332 | 876 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр.
[7 empty] | 23072 | 14430 | 16425 | 53927
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 228 | 233
гр.1 | 230 | 228 | 233 | 79 | 81 | 130 | 18170 | 18468 | 30290
гр.5 | 230 | 228 | 233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 699
гр.6 | 230 | 228 | 233 | 89 | 102 | 100 | 20470 | 23256 | 23300
гр.7 | 230 | 228 | 233 | 2 | 12 | 0 | 460 | 2736 | 0
гр.8 | 230 | 228 | 233 | 4 | 1 | 2 | 920 | 228 | 466
|  |  |  | 174 | 196 | 235 | 40020 | 44688 | 54755 | 139463

## ТП-3521
ТП-3521
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 226 | 226
гр.1 | 227 | 226 | 226 | 4 | 1 | 0 | 908 | 226 | 0
гр.2 | 227 | 226 | 226 | 92 | 68 | 86 | 20884 | 15368 | 19436
гр.3 | 227 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 227 | 226 | 226 | 82 | 170 | 102 | 18614 | 38420 | 23052
гр.5 | 227 | 226 | 226 | 7 | 7 | 6 | 1589 | 1582 | 1356
гр.6 | 227 | 226 | 226 | 104 | 105 | 89 | 23608 | 23730 | 20114
гр.7 | 227 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 227 | 226 | 226 | 2 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 291 | 351 | 283 | 66057 | 79326 | 63958 | 209341

## ТП-3401
ТП-3401
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2070
гр.7 | 230 | 230 | 230 | 9 | 7 | 1 | 2070 | 1610 | 230
гр.6 | 230 | 230 | 230 | 3 | 1 | 1 | 690 | 230 | 230 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 12 | 8 | 11 | 2760 | 1840 | 2530 | 7130

## ТП-2381
ТП-2381
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 226 | 233
гр.1 | 228 | 226 | 233 | 1 | 2 | 18 | 228 | 452 | 4194
гр.2 | 228 | 226 | 233 | 0 | 2 | 3 | 0 | 452 | 699
гр.3 | 228 | 226 | 233 | 8 | 9 | 18 | 1824 | 2034 | 4194
гр.4 | 228 | 226 | 233 | 1 | 10 | 4 | 228 | 2260 | 932
гр.5 | 228 | 226 | 233 | 0 | 1 | 1 | 0 | 226 | 233
гр.6 | 228 | 226 | 233 | 2 | 0 | 1 | 456 | 0 | 233
гр.7 | 228 | 226 | 233 | 11 | 14 | 10 | 2508 | 3164 | 2330
гр.8 | 228 | 226 | 233 | 6 | 30 | 10 | 1368 | 6780 | 2330 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 6612 | 15368 | 15145 | 37125
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 231 | 226
гр.1 | 230 | 231 | 226 | 1 | 0 | 2 | 230 | 0 | 452
гр.2 | 230 | 231 | 226 | 106 | 60 | 124 | 24380 | 13860 | 28024
гр.3 | 230 | 231 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 230 | 231 | 226 | 6 | 5 | 8 | 1380 | 1155 | 1808
гр.6 | 230 | 231 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 230 | 231 | 226 | 58 | 43 | 63 | 13340 | 9933 | 14238
гр.8 | 230 | 231 | 226 | 1 | 2 | 1 | 230 | 462 | 226
|  |  |  | 172 | 110 | 198 | 39560 | 25410 | 44748 | 109718

## ТП-2380
ТП-2380
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 232 | 227
гр.1 | 232 | 232 | 227 | 111 | 120 | 122 | 25752 | 27840 | 27694
гр.2 | 232 | 232 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 232 | 232 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 232 | 232 | 227 | 20 | 9 | 22 | 4640 | 2088 | 4994
гр.8 | 232 | 232 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 30392 | 29928 | 32688 | 93008
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 232 | 229 | 229
гр.2 | 232 | 229 | 229 | 1 | 11 | 13 | 232 | 2519 | 2977
гр.4 | 232 | 229 | 229 | 4 | 26 | 26 | 928 | 5954 | 5954
гр.5 | 232 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 232 | 229 | 229 | 10 | 5 | 10 | 2320 | 1145 | 2290
гр.7 | 232 | 229 | 229 | 6 | 6 | 5 | 1392 | 1374 | 1145
гр.8 | 232 | 229 | 229 | 2 | 1 | 0 | 464 | 229 | 0
|  |  |  | 23 | 49 | 54 | 5336 | 11221 | 12366 | 28923

## КТП-11 км
КТП-11 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-13
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 235 | 239
гр.1 | 235 | 235 | 239 | 1 | 27 | 11 | 235 | 6345 | 2629 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 235 | 235 | 239 | 87 | 82 | 51 | 20445 | 19270 | 12189
|  |  |  | 1 | 27 | 11 | 20680 | 25615 | 14818 | 61113

## ТП-2326
ТП-2326
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 228 | 224
гр.3 | 235 | 228 | 224 | 50 | 20 | 24 | 11750 | 4560 | 5376
гр.5 | 235 | 228 | 224 | 23 | 12 | 12 | 5405 | 2736 | 2688
гр.6 | 235 | 228 | 224 | 4 | 6 | 37 | 940 | 1368 | 8288
гр.7 | 235 | 228 | 224 | 14 | 27 | 40 | 3290 | 6156 | 8960
гр.9 | 235 | 228 | 224 | 34 | 45 | 43 | 7990 | 10260 | 9632
гр.11 | 235 | 228 | 224 | 52 | 43 | 66 | 12220 | 9804 | 14784
гр.13 | 235 | 228 | 224 | 63 | 28 | 47 | 14805 | 6384 | 10528 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 56400 | 41268 | 60256 | 157924
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 230 | 222
гр.2 | 233 | 230 | 222 | 19 | 22 | 31 | 4427 | 5060 | 6882
гр.4 | 233 | 230 | 222 | 31 | 20 | 52 | 7223 | 4600 | 11544
гр.5 | 233 | 230 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 233 | 230 | 222 | 26 | 15 | 37 | 6058 | 3450 | 8214
гр.8 | 233 | 230 | 222 | 3 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0
гр.10 | 233 | 230 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 233 | 230 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 233 | 230 | 222 | 16 | 26 | 0 | 3728 | 5980 | 0
|  |  |  | 95 | 83 | 120 | 18407 | 13110 | 26640 | 58157

## ТП-68А
ТП-68А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-13
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 218 | 219 | 219
гр.10 | 218 | 219 | 219 | 7 | 3 | 13 | 1526 | 657 | 2847
гр.12 | 218 | 219 | 219 | 7 | 0 | 2 | 1526 | 0 | 438
гр.14 | 218 | 219 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 219
гр.16 | 218 | 219 | 219 | 2 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр.
[7 empty] | 3488 | 657 | 3504 | 7649 | 250000 | 0.030596
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 230 | 230
гр.3 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1150
гр.7 | 230 | 230 | 230 | 14 | 1 | 5 | 3220 | 230 | 1150
гр.8 | 230 | 230 | 230 | 9 | 6 | 6 | 2070 | 1380 | 1380
|  |  |  | 23 | 7 | 16 | 5290 | 1610 | 3680 | 10580 | 250000 | 0.04232

## ТП-68
ТП-68
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-13
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 219 | 228
гр.2 | 220 | 219 | 228 | 115 | 113 | 84 | 25300 | 24747 | 19152
гр.3 | 220 | 219 | 228 | 124 | 108 | 51 | 27280 | 23652 | 11628
гр.4 | 220 | 219 | 228 | 15 | 11 | 35 | 3300 | 2409 | 7980 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 254 | 232 | 170 | 55880 | 50808 | 38760 | 145448 | 400000 | 0.36362

## ТП-2081
ТП-2081
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-02
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 224 | 219
гр.1 | 228 | 224 | 219 | 12 | 47 | 6 | 2736 | 10528 | 1314
гр.2 | 228 | 224 | 219 | 31 | 37 | 50 | 7068 | 8288 | 10950
гр.3 | 228 | 224 | 219 | 30 | 25 | 48 | 6840 | 5600 | 10512
гр.4 | 228 | 224 | 219 | 29 | 24 | 29 | 6612 | 5376 | 6351
гр.5 | 228 | 224 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 228 | 224 | 219 | 143 | 153 | 140 | 32604 | 34272 | 30660
гр.7 | 228 | 224 | 219 | 9 | 9 | 9 | 2052 | 2016 | 1971
гр.8 | 228 | 224 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.9 | 228 | 224 | 219 | 58 | 80 | 75 | 13224 | 17920 | 16425 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 61332 | 65184 | 65919 | 192435
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 224 | 225 | 228
гр.1 | 224 | 225 | 228 | 8 | 14 | 3 | 1792 | 3150 | 684
гр.2 | 224 | 225 | 228 | 29 | 69 | 39 | 6496 | 15525 | 8892
гр.3 | 224 | 225 | 228 | 87 | 64 | 47 | 19488 | 14400 | 10716
гр.4 | 224 | 225 | 228 | 45 | 55 | 40 | 10080 | 12375 | 9120
гр.5 | 224 | 225 | 228 | 45 | 81 | 32 | 10080 | 18225 | 7296
гр.6 | 224 | 225 | 228 | 42 | 27 | 29 | 9408 | 6075 | 6612
|  |  |  | 256 | 310 | 190 | 57344 | 69750 | 43320 | 170414

## ТП-2082
ТП-2082
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-02
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 218 | 222
гр.1 | 220 | 218 | 222 | 20 | 0 | 1 | 4400 | 0 | 222
гр.2 | 220 | 218 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 220 | 218 | 222 | 36 | 17 | 23 | 7920 | 3706 | 5106
гр.4 | 220 | 218 | 222 | 79 | 97 | 94 | 17380 | 21146 | 20868
гр.6 | 220 | 218 | 222 | 67 | 92 | 54 | 14740 | 20056 | 11988
гр.8 | 220 | 218 | 222 | 43 | 72 | 36 | 9460 | 15696 | 7992 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 49500 | 60604 | 45954 | 156058
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 229 | 231 | 230
гр.1 | 229 | 231 | 230 | 18 | 18 | 28 | 4122 | 4158 | 6440
гр.2 | 229 | 231 | 230 | 66 | 54 | 62 | 15114 | 12474 | 14260
гр.4 | 229 | 231 | 230 | 40 | 47 | 42 | 9160 | 10857 | 9660
гр.6 | 229 | 231 | 230 | 11 | 23 | 6 | 2519 | 5313 | 1380
гр.7 | 229 | 231 | 230 | 26 | 32 | 24 | 5954 | 7392 | 5520
гр.8 | 229 | 231 | 230 | 13 | 3 | 1 | 2977 | 693 | 230
|  |  |  | 174 | 177 | 163 | 39846 | 40887 | 37490 | 118223

## ТП-2115
ТП-2115
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 223 | 226
гр.2 | 225 | 223 | 226 | 28 | 32 | 54 | 6300 | 7136 | 12204
гр.3 | 225 | 223 | 226 | 14 | 21 | 6 | 3150 | 4683 | 1356
гр.4 | 225 | 223 | 226 | 13 | 13 | 9 | 2925 | 2899 | 2034
гр.6 | 225 | 223 | 226 | 10 | 35 | 23 | 2250 | 7805 | 5198
гр.7 | 225 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 225 | 223 | 226 | 3 | 17 | 12 | 675 | 3791 | 2712 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 68 | 118 | 104 | 15300 | 26314 | 23504 | 65118

## ТП-1202
ТП-1202
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 233 | 229
гр.1 | 232 | 233 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 232 | 233 | 229 | 64 | 60 | 63 | 14848 | 13980 | 14427
гр.4 | 232 | 233 | 229 | 8 | 13 | 3 | 1856 | 3029 | 687
гр.5 | 232 | 233 | 229 | 25 | 24 | 25 | 5800 | 5592 | 5725
гр.6 | 232 | 233 | 229 | 13 | 5 | 9 | 3016 | 1165 | 2061
гр.8 | 232 | 233 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 25520 | 23766 | 22900 | 72186 | 320000 | 0.22558
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 229 | 233 | 239
гр.9 | 229 | 233 | 239 | 26 | 13 | 17 | 5954 | 3029 | 4063
гр.10 | 229 | 233 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 229 | 233 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 229 | 233 | 239 | 2 | 3 | 6 | 458 | 699 | 1434
гр.14 | 229 | 233 | 239 | 16 | 24 | 25 | 3664 | 5592 | 5975
|  |  |  | 44 | 40 | 48 | 10076 | 9320 | 11472 | 30868 | 315000 | 0.097994

## ТП-2468
ТП-2468
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-02
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 224 | 226 | 226
гр.1 | 224 | 226 | 226 | 1 | 1 | 1 | 224 | 226 | 226
гр.3 | 224 | 226 | 226 | 2 | 1 | 5 | 448 | 226 | 1130
гр.4 | 224 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 224 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 224 | 226 | 226 | 14 | 7 | 13 | 3136 | 1582 | 2938
гр.8 | 224 | 226 | 226 | 2 | 6 | 13 | 448 | 1356 | 2938 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 4256 | 3390 | 7232 | 14878
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 231 | 226 | 221
гр.1 | 231 | 226 | 221 | 31 | 32 | 28 | 7161 | 7232 | 6188
гр.3 | 231 | 226 | 221 | 25 | 60 | 36 | 5775 | 13560 | 7956
гр.4 | 231 | 226 | 221 | 82 | 88 | 80 | 18942 | 19888 | 17680
гр.5 | 231 | 226 | 221 | 4 | 8 | 22 | 924 | 1808 | 4862
гр.6 | 231 | 226 | 221 | 66 | 57 | 57 | 15246 | 12882 | 12597
гр.7 | 231 | 226 | 221 | 30 | 41 | 24 | 6930 | 9266 | 5304
гр.8 | 231 | 226 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 238 | 286 | 247 | 54978 | 64636 | 54587 | 174201

## ТП-4185
ТП-4185
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 218 | 225 | 223
гр.2 | 218 | 225 | 223 | 43 | 38 | 36 | 9374 | 8550 | 8028
гр.4 | 218 | 225 | 223 | 58 | 29 | 48 | 12644 | 6525 | 10704
гр.8 | 218 | 225 | 223 | 1 | 1 | 5 | 218 | 225 | 1115
гр.10 | 218 | 225 | 223 | 30 | 24 | 64 | 6540 | 5400 | 14272 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 19402 | 12150 | 26091 | 57643
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 215 | 215 | 215
гр.4 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 215 | 215 | 215 | 80 | 95 | 58 | 17200 | 20425 | 12470
гр.8 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80 | 95 | 58 | 17200 | 20425 | 12470 | 50095

## ТП-4449
ТП-4449
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 218 | 216 | 220
гр.1 | 218 | 216 | 220 | 2 | 0 | 1 | 436 | 0 | 220
гр.2 | 218 | 216 | 220 | 9 | 16 | 0 | 1962 | 3456 | 0
гр.3 | 218 | 216 | 220 | 25 | 16 | 19 | 5450 | 3456 | 4180
гр.4 | 218 | 216 | 220 | 16 | 20 | 10 | 3488 | 4320 | 2200
гр.5 | 218 | 216 | 220 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1080 | 0
гр.6 | 218 | 216 | 220 | 46 | 60 | 53 | 10028 | 12960 | 11660
гр.7 | 218 | 216 | 220 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1320
гр.8 | 218 | 216 | 220 | 21 | 28 | 30 | 4578 | 6048 | 6600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 119 | 145 | 119 | 25942 | 31320 | 26180 | 83442

## ТП-4162
ТП-4162
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 224 | 230
гр.1 | 220 | 224 | 230 | 6 | 7 | 11 | 1320 | 1568 | 2530
гр.2 | 220 | 224 | 230 | 27 | 7 | 12 | 5940 | 1568 | 2760
гр.3 | 220 | 224 | 230 | 15 | 23 | 7 | 3300 | 5152 | 1610
гр.4 | 220 | 224 | 230 | 19 | 6 | 6 | 4180 | 1344 | 1380
гр.5 | 220 | 224 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 220 | 224 | 230 | 33 | 34 | 17 | 7260 | 7616 | 3910
гр.7 | 220 | 224 | 230 | 13 | 6 | 17 | 2860 | 1344 | 3910
гр.8 | 220 | 224 | 230 | 19 | 30 | 6 | 4180 | 6720 | 1380 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 132 | 113 | 76 | 29040 | 25312 | 17480 | 71832

## ТП-4184
ТП-4184
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 215 | 213 | 213
гр.4 | 215 | 213 | 213 | 15 | 20 | 18 | 3225 | 4260 | 3834
гр.6 | 215 | 213 | 213 | 17 | 0 | 41 | 3655 | 0 | 8733
гр.7 | 215 | 213 | 213 | 17 | 32 | 33 | 3655 | 6816 | 7029
гр.8 | 215 | 213 | 213 | 40 | 25 | 49 | 8600 | 5325 | 10437 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 89 | 77 | 141 | 19135 | 16401 | 30033 | 65569

## ТП-Фидерный пункт
ТП-Фидерный пункт
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 225 | 223
гр.1 | 223 | 225 | 223 | 10 | 10 | 15 | 2230 | 2250 | 3345
гр.2 | 223 | 225 | 223 | 12 | 10 | 6 | 2676 | 2250 | 1338
гр.3 | 223 | 225 | 223 | 53 | 57 | 86 | 11819 | 12825 | 19178
гр.4 | 223 | 225 | 223 | 14 | 13 | 8 | 3122 | 2925 | 1784
гр.5 | 223 | 225 | 223 | 42 | 42 | 48 | 9366 | 9450 | 10704 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 131 | 132 | 163 | 29213 | 29700 | 36349 | 95262

## ТП-1К
ТП-1К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 215 | 213 | 213
гр.2 | 215 | 213 | 213 | 8 | 8 | 8 | 1720 | 1704 | 1704
гр.3 | 215 | 213 | 213 | 2 | 25 | 5 | 430 | 5325 | 1065
гр.4 | 215 | 213 | 213 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3195
гр.5 | 215 | 213 | 213 | 35 | 28 | 35 | 7525 | 5964 | 7455
гр.6 | 215 | 213 | 213 | 25 | 23 | 20 | 5375 | 4899 | 4260
гр.7 | 215 | 213 | 213 | 5 | 10 | 5 | 1075 | 2130 | 1065 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 75 | 94 | 88 | 16125 | 20022 | 18744 | 54891

## ТП-2К
ТП-2К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 224 | 226 | 223
гр.1 | 224 | 226 | 223 | 38 | 92 | 25 | 8512 | 20792 | 5575
гр.2 | 224 | 226 | 223 | 36 | 40 | 35 | 8064 | 9040 | 7805
гр.3 | 224 | 226 | 223 | 52 | 77 | 30 | 11648 | 17402 | 6690
гр.4 | 224 | 226 | 223 | 1 | 2 | 2 | 224 | 452 | 446
гр.5 | 224 | 226 | 223 | 117 | 102 | 108 | 26208 | 23052 | 24084
гр.6 | 224 | 226 | 223 | 19 | 36 | 41 | 4256 | 8136 | 9143 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 263 | 349 | 241 | 58912 | 78874 | 53743 | 191529

## КТП-400 Фатеевка
КТП-400 Фатеевка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 225 | 230
гр.1 | 220 | 225 | 230 | 91 | 10 | 21 | 20020 | 2250 | 4830
гр.2 | 220 | 225 | 230 | 120 | 144 | 98 | 26400 | 32400 | 22540
гр.3 | 220 | 225 | 230 | 266 | 150 | 139 | 58520 | 33750 | 31970
горсвет | 220 | 225 | 230 | 37 | 42 | 34 | 8140 | 9450 | 7820 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 514 | 346 | 292 | 113080 | 77850 | 67160 | 258090

## ТП-3К
ТП-3К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 216 | 225 | 215
гр.1 | 216 | 225 | 215 | 57 | 32 | 30 | 12312 | 7200 | 6450
гр.2 | 216 | 225 | 215 | 10 | 18 | 20 | 2160 | 4050 | 4300
гр.3 | 216 | 225 | 215 | 8 | 16 | 4 | 1728 | 3600 | 860
гр.4 | 216 | 225 | 215 | 6 | 10 | 7 | 1296 | 2250 | 1505
гр.6 | 216 | 225 | 215 | 15 | 0 | 29 | 3240 | 0 | 6235
гр.7 | 216 | 225 | 215 | 30 | 23 | 26 | 6480 | 5175 | 5590
гр.8 | 216 | 225 | 215 | 20 | 10 | 6 | 4320 | 2250 | 1290 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 146 | 109 | 122 | 31536 | 24525 | 26230 | 82291

## ТП-4К
ТП-4К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 228 | 215
гр.2 | 230 | 228 | 215 | 2 | 2 | 2 | 460 | 456 | 430
гр.3 | 230 | 228 | 215 | 105 | 80 | 150 | 24150 | 18240 | 32250
гр.4 | 230 | 228 | 215 | 210 | 190 | 260 | 48300 | 43320 | 55900
гр.5 | 230 | 228 | 215 | 10 | 8 | 9 | 2300 | 1824 | 1935
гр.7 | 230 | 228 | 215 | 10 | 10 | 10 | 2300 | 2280 | 2150
гр.8 | 230 | 228 | 215 | 20 | 25 | 60 | 4600 | 5700 | 12900 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 82110 | 71820 | 105565 | 259495
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 228 | 230
гр.1 | 228 | 228 | 230 | 60 | 40 | 50 | 13680 | 9120 | 11500
гр.5 | 228 | 228 | 230 | 5 | 6 | 10 | 1140 | 1368 | 2300
гр.8 | 228 | 228 | 230 | 70 | 150 | 135 | 15960 | 34200 | 31050
|  |  |  | 135 | 196 | 195 | 30780 | 44688 | 44850 | 120318

## ТП-6К
ТП-6К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 218 | 237
гр.2 | 228 | 218 | 237 | 165 | 145 | 100 | 37620 | 31610 | 23700
гр.3 | 228 | 218 | 237 | 60 | 25 | 15 | 13680 | 5450 | 3555
гр.4 | 228 | 218 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 228 | 218 | 237 | 35 | 110 | 70 | 7980 | 23980 | 16590
гр.6 | 228 | 218 | 237 | 160 | 125 | 80 | 36480 | 27250 | 18960
гр.7 | 228 | 218 | 237 | 35 | 38 | 15 | 7980 | 8284 | 3555
гр.8 | 228 | 218 | 237 | 275 | 270 | 220 | 62700 | 58860 | 52140 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 730 | 713 | 500 | 166440 | 155434 | 118500 | 440374

## ТП-8К
ТП-8К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2300
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 10 | 2 | 10 | 2300 | 460 | 2300
гр.3 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 230 | 230 | 230 | 55 | 45 | 45 | 12650 | 10350 | 10350
гр.6 | 230 | 230 | 230 | 2 | 2 | 2 | 460 | 460 | 460
гр.8 | 230 | 230 | 230 | 35 | 30 | 40 | 8050 | 6900 | 9200
гр.9 | 230 | 230 | 230 | 115 | 80 | 75 | 26450 | 18400 | 17250
гр.10 | 230 | 230 | 230 | 45 | 35 | 25 | 10350 | 8050 | 5750
гр.11 | 230 | 230 | 230 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2300 | 0
гр.12 | 230 | 230 | 230 | 95 | 50 | 20 | 21850 | 11500 | 4600
гр.13 | 230 | 230 | 230 | 30 | 30 | 31 | 6900 | 6900 | 7130
гр.16 | 230 | 230 | 230 | 50 | 55 | 45 | 11500 | 12650 | 10350 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 437 | 339 | 303 | 100510 | 77970 | 69690 | 248170

## ТП-10К
ТП-10К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 215 | 222 | 218
гр.2 | 215 | 222 | 218 | 0 | 3 | 0 | 0 | 666 | 0
гр.4 | 215 | 222 | 218 | 7 | 23 | 49 | 1505 | 5106 | 10682
гр.6 | 215 | 222 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 215 | 222 | 218 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1110 | 654
гр.8 | 215 | 222 | 218 | 45 | 8 | 10 | 9675 | 1776 | 2180 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 52 | 39 | 62 | 11180 | 8658 | 13516 | 33354 | 180000 | 0.1853

## ТП-11К
ТП-11К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 219 | 214
гр.1 | 220 | 219 | 214 | 10 | 0 | 20 | 2200 | 0 | 4280
гр.2 | 220 | 219 | 214 | 3 | 13 | 8 | 660 | 2847 | 1712
гр.3 | 220 | 219 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 220 | 219 | 214 | 20 | 40 | 46 | 4400 | 8760 | 9844
гр.9 | 220 | 219 | 214 | 44 | 32 | 30 | 9680 | 7008 | 6420 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 77 | 85 | 104 | 16940 | 18615 | 22256 | 57811

## ТП-12К
ТП-12К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 215 | 219 | 219
гр.2 | 215 | 219 | 219 | 100 | 115 | 112 | 21500 | 25185 | 24528
гр.3 | 215 | 219 | 219 | 35 | 45 | 25 | 7525 | 9855 | 5475
гр.4 | 215 | 219 | 219 | 165 | 150 | 145 | 35475 | 32850 | 31755
гр.7 | 215 | 219 | 219 | 25 | 30 | 25 | 5375 | 6570 | 5475
гр.8 | 215 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 69875 | 74460 | 67233 | 211568
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 236 | 228
гр.2 | 228 | 236 | 228 | 3 | 3 | 3 | 684 | 708 | 684
гр.4 | 228 | 236 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 228 | 236 | 228 | 115 | 50 | 95 | 26220 | 11800 | 21660
гр.7 | 228 | 236 | 228 | 55 | 20 | 25 | 12540 | 4720 | 5700
|  |  |  | 173 | 73 | 123 | 39444 | 17228 | 28044 | 84716

## ТП-13К
ТП-13К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 225 | 221
гр.1 | 223 | 225 | 221 | 2 | 3 | 2 | 446 | 675 | 442
гр.2 | 223 | 225 | 221 | 100 | 132 | 152 | 22300 | 29700 | 33592
гр.3 | 223 | 225 | 221 | 3 | 7 | 9 | 669 | 1575 | 1989
гр.4 | 223 | 225 | 221 | 34 | 59 | 43 | 7582 | 13275 | 9503
гр.5 | 223 | 225 | 221 | 13 | 25 | 27 | 2899 | 5625 | 5967
гр.6 | 223 | 225 | 221 | 20 | 15 | 23 | 4460 | 3375 | 5083 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 38356 | 54225 | 56576 | 149157
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 223 | 225 | 221
гр.1 | 223 | 225 | 221 | 11 | 11 | 13 | 2453 | 2475 | 2873
гр.2 | 223 | 225 | 221 | 62 | 70 | 75 | 13826 | 15750 | 16575
гр.3 | 223 | 225 | 221 | 7 | 5 | 6 | 1561 | 1125 | 1326
гр.4 | 223 | 225 | 221 | 52 | 60 | 46 | 11596 | 13500 | 10166
гр.5 | 223 | 225 | 221 | 35 | 44 | 36 | 7805 | 9900 | 7956
гр.6 | 223 | 225 | 221 | 20 | 23 | 42 | 4460 | 5175 | 9282
гр.7 | 223 | 225 | 221 | 126 | 120 | 90 | 28098 | 27000 | 19890
гр.8 | 223 | 225 | 221 | 17 | 29 | 22 | 3791 | 6525 | 4862
гр.9 | 223 | 225 | 221 | 30 | 25 | 19 | 6690 | 5625 | 4199
|  |  |  | 360 | 387 | 349 | 69799 | 74925 | 68068 | 212792

## ТП-17К
ТП-17К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 228 | 232
гр.2 | 230 | 228 | 232 | 78 | 106 | 112 | 17940 | 24168 | 25984
гр.3 | 230 | 228 | 232 | 95 | 95 | 59 | 21850 | 21660 | 13688
гр.4 | 230 | 228 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 230 | 228 | 232 | 8 | 4 | 0 | 1840 | 912 | 0
гр.7 | 230 | 228 | 232 | 25 | 34 | 38 | 5750 | 7752 | 8816
гр.8 | 230 | 228 | 232 | 74 | 88 | 78 | 17020 | 20064 | 18096 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 64400 | 74556 | 66584 | 205540
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 232 | 230 | 232
гр.2 | 232 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 232 | 230 | 232 | 6 | 6 | 5 | 1392 | 1380 | 1160
гр.4 | 232 | 230 | 232 | 37 | 60 | 30 | 8584 | 13800 | 6960
гр.6 | 232 | 230 | 232 | 3 | 0 | 11 | 696 | 0 | 2552
|  |  |  | 46 | 66 | 46 | 10672 | 15180 | 10672 | 36524

## ТП-Самстрой
ТП-Сам-Строй
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 235 | 228
гр.1 | 225 | 235 | 228 | 2 | 2 | 2 | 450 | 470 | 456
гр.2 | 225 | 235 | 228 | 75 | 55 | 100 | 16875 | 12925 | 22800
гр.3 | 225 | 235 | 228 | 6 | 8 | 15 | 1350 | 1880 | 3420
гр.4 | 225 | 235 | 228 | 30 | 15 | 15 | 6750 | 3525 | 3420
гр.5 | 225 | 235 | 228 | 18 | 15 | 30 | 4050 | 3525 | 6840
гр.6 | 225 | 235 | 228 | 10 | 15 | 25 | 2250 | 3525 | 5700
гр.7 | 225 | 235 | 228 | 26 | 35 | 26 | 5850 | 8225 | 5928
гр.8 | 225 | 235 | 228 | 15 | 30 | 90 | 3375 | 7050 | 20520 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.9 | 225 | 235 | 228 | 30 | 50 | 45 | 6750 | 11750 | 10260
гр.10 | 225 | 235 | 228 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1175 | 2280
|  |  |  | 212 | 230 | 358 | 40950 | 41125 | 69084 | 151159

## КТП-23
КТП-23
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 227 | 235
гр.1 | 220 | 227 | 235 | 150 | 92 | 80 | 33000 | 20884 | 18800
гр.2 | 220 | 227 | 235 | 73 | 40 | 50 | 16060 | 9080 | 11750
гр.4 | 220 | 227 | 235 | 50 | 65 | 50 | 11000 | 14755 | 11750 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 273 | 197 | 180 | 60060 | 44719 | 42300 | 147079

## КТП-24
КТП-24
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 225 | 222
гр.1 | 223 | 225 | 222 | 11 | 3 | 18 | 2453 | 675 | 3996
гр.2 | 223 | 225 | 222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 444 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 11 | 3 | 20 | 2453 | 675 | 4440 | 7568

## ТП-18
ТП-18
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 223 | 221
гр.1 | 222 | 223 | 221 | 4 | 2 | 2 | 888 | 446 | 442
гр.3 | 222 | 223 | 221 | 28 | 40 | 40 | 6216 | 8920 | 8840
гр.4 | 222 | 223 | 221 | 40 | 45 | 34 | 8880 | 10035 | 7514
гр.7 | 222 | 223 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 222 | 223 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.9 | 222 | 223 | 221 | 2 | 2 | 1 | 444 | 446 | 221
гр.10 | 222 | 223 | 221 | 30 | 38 | 62 | 6660 | 8474 | 13702 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 23088 | 28321 | 30719 | 82128
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 222 | 223 | 221
гр.4 | 222 | 223 | 221 | 78 | 100 | 57 | 17316 | 22300 | 12597
гр.5 | 222 | 223 | 221 | 5 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0
гр.6 | 222 | 223 | 221 | 2 | 0 | 2 | 444 | 0 | 442
гр.8 | 222 | 223 | 221 | 60 | 54 | 55 | 13320 | 12042 | 12155
гр.9 | 222 | 223 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 222 | 223 | 221 | 48 | 52 | 46 | 10656 | 11596 | 10166
гр.11 | 222 | 223 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 193 | 206 | 160 | 42846 | 45938 | 35360 | 124144

## ТП-17
ТП-17
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 220 | 223
гр.3 | 225 | 220 | 223 | 2 | 2 | 2 | 450 | 440 | 446
гр.5 | 225 | 220 | 223 | 125 | 115 | 140 | 28125 | 25300 | 31220
гр.6 | 225 | 220 | 223 | 10 | 10 | 10 | 2250 | 2200 | 2230
гр.7 | 225 | 220 | 223 | 25 | 40 | 23 | 5625 | 8800 | 5129
гр.8 | 225 | 220 | 223 | 70 | 90 | 115 | 15750 | 19800 | 25645 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 52200 | 56540 | 64670 | 173410
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 230 | 225
гр.1 | 220 | 230 | 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 690 | 0
гр.2 | 220 | 230 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 220 | 230 | 225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2300 | 0
гр.4 | 220 | 230 | 225 | 60 | 35 | 59 | 13200 | 8050 | 13275
гр.5 | 220 | 230 | 225 | 15 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0
гр.6 | 220 | 230 | 225 | 98 | 90 | 35 | 21560 | 20700 | 7875
гр.8 | 220 | 230 | 225 | 50 | 40 | 50 | 11000 | 9200 | 11250
|  |  |  | 223 | 178 | 144 | 49060 | 40940 | 32400 | 122400

## ТП-16 Сигнал
ТП-16 Сигнал
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 230 | 230
гр.1 | 220 | 230 | 230 | 180 | 60 | 80 | 39600 | 13800 | 18400
гр.2 | 220 | 230 | 230 | 230 | 290 | 280 | 50600 | 66700 | 64400
гр.3 | 220 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 220 | 230 | 230 | 125 | 70 | 70 | 27500 | 16100 | 16100
гр.5 | 220 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 220 | 230 | 230 | 55 | 35 | 40 | 12100 | 8050 | 9200
гр.7 | 220 | 230 | 230 | 53 | 55 | 50 | 11660 | 12650 | 11500
гр.8 | 220 | 230 | 230 | 2 | 0 | 15 | 440 | 0 | 3450 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 645 | 510 | 535 | 141900 | 117300 | 123050 | 382250

## ТП-12
ТП-12
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 216 | 216 | 216
гр.3 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 216 | 216 | 216 | 30 | 25 | 28 | 6480 | 5400 | 6048
гр.6 | 216 | 216 | 216 | 3 | 15 | 3 | 648 | 3240 | 648
гр.7 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 7128 | 8640 | 6696 | 22464
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 233 | 233
гр.11 | 233 | 233 | 233 | 70 | 100 | 120 | 16310 | 23300 | 27960
гр.13 | 233 | 233 | 233 | 4 | 4 | 4 | 932 | 932 | 932
гр.14 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.15 | 233 | 233 | 233 | 95 | 70 | 80 | 22135 | 16310 | 18640
гр.22 | 233 | 233 | 233 | 20 | 3 | 3 | 0 | 699 | 699
гр.23 | 233 | 233 | 233 | 20 | 20 | 23 | 4660 | 4660 | 5359
|  |  |  | 209 | 197 | 230 | 44037 | 45901 | 53590 | 143528

## ТП-13
ТП-13
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 13.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 227 | 227
гр.3 | 227 | 227 | 227 | 27 | 33 | 55 | 6129 | 7491 | 12485
гр.5 | 227 | 227 | 227 | 25 | 14 | 18 | 5675 | 3178 | 4086
гр.6 | 227 | 227 | 227 | 112 | 115 | 152 | 25424 | 26105 | 34504
гр.7 | 227 | 227 | 227 | 34 | 13 | 15 | 7718 | 2951 | 3405
гр.8 | 227 | 227 | 227 | 7 | 9 | 5 | 1589 | 2043 | 1135
|  |  |  | 205 | 184 | 245 | 46535 | 41768 | 55615 | 143918

## ТП-10
ТП-10
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 233 | 233
гр.1 | 232 | 233 | 233 | 25 | 23 | 20 | 5800 | 5359 | 4660
гр.2 | 232 | 233 | 233 | 5 | 10 | 25 | 1160 | 2330 | 5825
гр.3 | 232 | 233 | 233 | 50 | 60 | 45 | 11600 | 13980 | 10485
гр.4 | 232 | 233 | 233 | 10 | 6 | 6 | 2320 | 1398 | 1398
гр.5 | 232 | 233 | 233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2330 | 0
гр.6 | 232 | 233 | 233 | 20 | 25 | 60 | 4640 | 5825 | 13980
гр.7 | 232 | 233 | 233 | 25 | 30 | 23 | 5800 | 6990 | 5359
гр.8 | 232 | 233 | 233 | 8 | 2 | 2 | 1856 | 466 | 466
гр.9 | 232 | 233 | 233 | 55 | 45 | 30 | 12760 | 10485 | 6990 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 198 | 211 | 211 | 45936 | 49163 | 49163 | 144262

## ТП-9
ТП-9
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 235 | 229
гр.1 | 228 | 235 | 229 | 35 | 35 | 33 | 7980 | 8225 | 7557
гр.2 | 228 | 235 | 229 | 45 | 17 | 15 | 10260 | 3995 | 3435
гр.3 | 228 | 235 | 229 | 70 | 40 | 65 | 15960 | 9400 | 14885
гр.4 | 228 | 235 | 229 | 40 | 30 | 50 | 9120 | 7050 | 11450
гр.5 | 228 | 235 | 229 | 50 | 35 | 30 | 11400 | 8225 | 6870
гр.6 | 228 | 235 | 229 | 60 | 40 | 70 | 13680 | 9400 | 16030
гр.7 | 228 | 235 | 229 | 130 | 110 | 90 | 29640 | 25850 | 20610
гр.8 | 228 | 235 | 229 | 15 | 0 | 15 | 3420 | 0 | 3435
гр.9 | 228 | 235 | 229 | 15 | 10 | 35 | 3420 | 2350 | 8015
гр.10 | 228 | 235 | 229 | 2 | 2 | 2 | 456 | 470 | 458
гр.11 | 228 | 235 | 229 | 25 | 40 | 18 | 5700 | 9400 | 4122
|  |  |  | 487 | 359 | 423 | 111036 | 84365 | 96867 | 292268

## ТП-8
ТП-8
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 229 | 229 | 230
гр.1 | 229 | 229 | 230 | 0 | 15 | 32 | 0 | 3435 | 7360
гр.2 | 229 | 229 | 230 | 66 | 84 | 80 | 15114 | 19236 | 18400
гр.3 | 229 | 229 | 230 | 148 | 141 | 157 | 33892 | 32289 | 36110
гр.4 | 229 | 229 | 230 | 135 | 138 | 130 | 30915 | 31602 | 29900
гр.5 | 229 | 229 | 230 | 8 | 11 | 0 | 1832 | 2519 | 0
гр.6 | 229 | 229 | 230 | 33 | 62 | 40 | 7557 | 14198 | 9200
гр.7 | 229 | 229 | 230 | 40 | 31 | 29 | 9160 | 7099 | 6670
гр.8 | 229 | 229 | 230 | 8 | 36 | 4 | 1832 | 8244 | 920
гр.9 | 229 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 229 | 229 | 230 | 32 | 22 | 50 | 7328 | 5038 | 11500
гр.11 | 229 | 229 | 230 | 12 | 2 | 8 | 2748 | 458 | 1840 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 482 | 542 | 530 | 110378 | 124118 | 121900 | 356396

## ТП-7
ТП-7
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 237 | 235 | 236
гр.1 | 237 | 235 | 236 | 35 | 35 | 30 | 8295 | 8225 | 7080
гр.2 | 237 | 235 | 236 | 50 | 70 | 40 | 11850 | 16450 | 9440
гр.3 | 237 | 235 | 236 | 3 | 3 | 10 | 711 | 705 | 2360
гр.4 | 237 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 237 | 235 | 236 | 50 | 60 | 65 | 11850 | 14100 | 15340
гр.6 | 237 | 235 | 236 | 10 | 10 | 10 | 2370 | 2350 | 2360
гр.7 | 237 | 235 | 236 | 50 | 90 | 90 | 11850 | 21150 | 21240
гр.8 | 237 | 235 | 236 | 40 | 10 | 35 | 9480 | 2350 | 8260 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 238 | 278 | 280 | 56406 | 65330 | 66080 | 187816

## ТП-3А
ТП-3А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 229 | 226
гр.1 | 225 | 229 | 226 | 0 | 3 | 0 | 0 | 687 | 0
гр.2 | 225 | 229 | 226 | 5 | 6 | 0 | 1125 | 1374 | 0
гр.3 | 225 | 229 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 225 | 229 | 226 | 40 | 60 | 45 | 9000 | 13740 | 10170
гр.5 | 225 | 229 | 226 | 110 | 70 | 80 | 24750 | 16030 | 18080
гр.6 | 225 | 229 | 226 | 3 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
гр.7 | 225 | 229 | 226 | 75 | 30 | 35 | 16875 | 6870 | 7910 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 52425 | 38701 | 36160 | 127286
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 229 | 230 | 232
гр.9 | 229 | 230 | 232 | 29 | 120 | 105 | 6641 | 27600 | 24360
гр.10 | 229 | 230 | 232 | 40 | 60 | 40 | 9160 | 13800 | 9280
гр.12 | 229 | 230 | 232 | 3 | 2 | 10 | 687 | 460 | 2320
гр.14 | 229 | 230 | 232 | 30 | 10 | 25 | 6870 | 2300 | 5800
гр.15 | 229 | 230 | 232 | 2 | 3 | 0 | 458 | 690 | 0
гр.16 | 229 | 230 | 232 | 35 | 60 | 8 | 8015 | 13800 | 1856
гр.17 | 229 | 230 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 | 460 | 0
гр.18 | 229 | 230 | 232 | 4 | 7 | 25 | 916 | 1610 | 5800
гр.19 | 229 | 230 | 232 | 40 | 50 | 30 | 9160 | 11500 | 6960
гр.20 | 229 | 230 | 232 | 2 | 2 | 0 | 458 | 460 | 0
гр.21 | 229 | 230 | 232 | 50 | 80 | 85 | 11450 | 18400 | 19720
гр.22 | 229 | 230 | 232 | 2 | 0 | 6 | 458 | 0 | 1392
гр.23 | 229 | 230 | 232 | 8 | 25 | 40 | 1832 | 5750 | 9280
гр.24 | 229 | 230 | 232 | 80 | 60 | 45 | 18320 | 13800 | 10440
|  |  |  | 325 | 481 | 419 | 74425 | 110630 | 97208 | 282263

## ТП-2А
ТП-2А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 223 | 218
гр.1 | 222 | 223 | 218 | 3 | 3 | 1 | 666 | 669 | 218
гр.2 | 222 | 223 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 222 | 223 | 218 | 22 | 13 | 7 | 4884 | 2899 | 1526
гр.4 | 222 | 223 | 218 | 0 | 28 | 52 | 0 | 6244 | 11336
гр.5 | 222 | 223 | 218 | 7 | 8 | 30 | 1554 | 1784 | 6540 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 7104 | 11596 | 19620 | 38320
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 222 | 223 | 218
гр.1 | 222 | 223 | 218 | 98 | 79 | 104 | 21756 | 17617 | 22672
гр.2 | 222 | 223 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 222 | 223 | 218 | 30 | 38 | 24 | 6660 | 8474 | 5232
гр.4 | 222 | 223 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 222 | 223 | 218 | 126 | 68 | 54 | 27972 | 15164 | 11772 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 254 | 185 | 182 | 56388 | 41255 | 39676 | 137319

## РП-25
РП-25
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 221 | 229 | 225
гр.2 | 221 | 229 | 225 | 97 | 50 | 50 | 21437 | 11450 | 11250
гр.3 | 221 | 229 | 225 | 5 | 2 | 5 | 1105 | 458 | 1125
гр.4 | 221 | 229 | 225 | 34 | 40 | 32 | 7514 | 9160 | 7200
гр.5 | 221 | 229 | 225 | 5 | 1 | 4 | 1105 | 229 | 900
гр.8 | 221 | 229 | 225 | 62 | 60 | 38 | 13702 | 13740 | 8550 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 44863 | 35037 | 29025 | 108925
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 216 | 213 | 217
гр.2 | 216 | 213 | 217 | 11 | 3 | 7 | 2376 | 639 | 1519
гр.3 | 216 | 213 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 216 | 213 | 217 | 41 | 55 | 60 | 8856 | 11715 | 13020
гр.7 | 216 | 213 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 216 | 213 | 217 | 60 | 114 | 70 | 12960 | 24282 | 15190
|  |  |  | 112 | 172 | 137 | 24192 | 36636 | 29729 | 90557

## ТП-5777
ТП-5777
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 13.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 224 | 226
гр.1 | 222 | 224 | 226 | 26 | 25 | 25 | 5772 | 5600 | 5650
гр.2 | 222 | 224 | 226 | 5 | 5 | 6 | 1110 | 1120 | 1356
гр.3 | 222 | 224 | 226 | 14 | 5 | 13 | 3108 | 1120 | 2938
гр.4 | 222 | 224 | 226 | 7 | 10 | 6 | 1554 | 2240 | 1356
гр.5 | 222 | 224 | 226 | 7 | 5 | 7 | 1554 | 1120 | 1582
гр.6 | 222 | 224 | 226 | 58 | 53 | 45 | 12876 | 11872 | 10170
гр.7 | 222 | 224 | 226 | 55 | 65 | 29 | 12210 | 14560 | 6554 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 38184 | 37632 | 29606 | 105422
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 222 | 224 | 226
гр.1 | 222 | 224 | 226 | 43 | 44 | 34 | 9546 | 9856 | 7684
гр.2 | 222 | 224 | 226 | 66 | 69 | 35 | 14652 | 15456 | 7910
гр.3 | 222 | 224 | 226 | 93 | 88 | 85 | 20646 | 19712 | 19210
гр.4 | 222 | 224 | 226 | 73 | 73 | 107 | 16206 | 16352 | 24182
гр.5 | 222 | 224 | 226 | 49 | 63 | 53 | 10878 | 14112 | 11978
гр.6 | 222 | 224 | 226 | 40 | 44 | 62 | 8880 | 9856 | 14012
гр.7 | 222 | 224 | 226 | 34 | 27 | 50 | 7548 | 6048 | 11300
|  |  |  | 398 | 408 | 426 | 71928 | 75488 | 70964 | 218380

## ТП-5647
ТП-5647
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 225 | 225
гр.1 | 225 | 225 | 225 | 25 | 13 | 12 | 5625 | 2925 | 2700
гр.2 | 225 | 225 | 225 | 70 | 45 | 50 | 15750 | 10125 | 11250
гр.4 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 225 | 225 | 225 | 2 | 35 | 33 | 450 | 7875 | 7425
гр.7 | 225 | 225 | 225 | 95 | 125 | 75 | 21375 | 28125 | 16875
гр.8 | 225 | 225 | 225 | 80 | 75 | 65 | 18000 | 16875 | 14625
гр.10 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 55575 | 63000 | 50175 | 168750
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 235 | 235 | 235
гр.1 | 235 | 235 | 235 | 3 | 8 | 25 | 705 | 1880 | 5875
гр.2 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 235 | 235 | 235 | 80 | 120 | 75 | 18800 | 28200 | 17625
гр.5 | 235 | 235 | 235 | 35 | 70 | 60 | 8225 | 16450 | 14100
гр.8 | 235 | 235 | 235 | 30 | 45 | 30 | 7050 | 10575 | 7050
гр.10 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2350
гр.12 | 235 | 235 | 235 | 98 | 80 | 60 | 23030 | 18800 | 14100
|  |  |  | 246 | 323 | 260 | 57810 | 75905 | 61100 | 194815

## ТП-5621
ТП-5621
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 13.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 223 | 220
гр.3 | 222 | 223 | 220 | 10 | 16 | 14 | 2220 | 3568 | 3080
гр.4 | 222 | 223 | 220 | 68 | 31 | 43 | 15096 | 6913 | 9460
гр.6 | 222 | 223 | 220 | 43 | 72 | 61 | 9546 | 16056 | 13420
гр.12 | 222 | 223 | 220 | 51 | 71 | 58 | 11322 | 15833 | 12760 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 38184 | 42370 | 38720 | 119274
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 222 | 223 | 220
гр.1 | 222 | 223 | 220 | 3 | 3 | 3 | 666 | 669 | 660
гр.2 | 222 | 223 | 220 | 13 | 18 | 44 | 2886 | 4014 | 9680
гр.6 | 222 | 223 | 220 | 81 | 31 | 57 | 17982 | 6913 | 12540
гр.10 | 222 | 223 | 220 | 73 | 81 | 83 | 16206 | 18063 | 18260
гр.12 | 222 | 223 | 220 | 16 | 16 | 31 | 3552 | 3568 | 6820 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 186 | 149 | 218 | 41292 | 33227 | 47960 | 122479

## ТП-5662
ТП-5662
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 228 | 230
гр.1 | 231 | 228 | 230 | 15 | 25 | 13 | 3465 | 5700 | 2990
гр.2 | 231 | 228 | 230 | 19 | 35 | 40 | 4389 | 7980 | 9200
гр.4 | 231 | 228 | 230 | 50 | 25 | 40 | 11550 | 5700 | 9200
гр.7 | 231 | 228 | 230 | 10 | 40 | 15 | 2310 | 9120 | 3450
гр.8 | 231 | 228 | 230 | 60 | 70 | 58 | 13860 | 15960 | 13340
гр.9 | 231 | 228 | 230 | 2 | 2 | 2 | 462 | 456 | 460
гр.10 | 231 | 228 | 230 | 75 | 53 | 98 | 17325 | 12084 | 22540
гр.11 | 231 | 228 | 230 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2280 | 0
гр.12 | 231 | 228 | 230 | 55 | 78 | 45 | 12705 | 17784 | 10350 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 66066 | 77064 | 71530 | 214660
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 233 | 233
гр.1 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 233 | 233 | 233 | 8 | 6 | 10 | 1864 | 1398 | 2330
гр.3 | 233 | 233 | 233 | 40 | 20 | 36 | 9320 | 4660 | 8388
гр.4 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 233 | 233 | 233 | 10 | 10 | 10 | 2330 | 2330 | 2330
гр.8 | 233 | 233 | 233 | 83 | 98 | 79 | 19339 | 22834 | 18407
гр.10 | 233 | 233 | 233 | 10 | 12 | 15 | 2330 | 2796 | 3495
гр.11 | 233 | 233 | 233 | 35 | 60 | 95 | 8155 | 13980 | 22135
гр.12 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 186 | 206 | 245 | 43338 | 47998 | 57085 | 148421

## ТП-5671
ТП-5671
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5 | 1150 | 1150 | 1150
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 10 | 10 | 15 | 2300 | 2300 | 3450
гр.3 | 230 | 230 | 230 | 8 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0
гр.4 | 230 | 230 | 230 | 50 | 65 | 95 | 11500 | 14950 | 21850
гр.5 | 230 | 230 | 230 | 40 | 30 | 25 | 9200 | 6900 | 5750
гр.6 | 230 | 230 | 230 | 100 | 70 | 60 | 23000 | 16100 | 13800
гр.8 | 230 | 230 | 230 | 15 | 30 | 20 | 3450 | 6900 | 4600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 52440 | 48300 | 50600 | 151340
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 218 | 222 | 220
гр.1 | 218 | 222 | 220 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3960
гр.2 | 218 | 222 | 220 | 5 | 5 | 5 | 1090 | 1110 | 1100
гр.4 | 218 | 222 | 220 | 105 | 130 | 85 | 22890 | 28860 | 18700
гр.5 | 218 | 222 | 220 | 5 | 0 | 25 | 1090 | 0 | 5500
гр.6 | 218 | 222 | 220 | 125 | 115 | 110 | 27250 | 25530 | 24200
гр.7 | 218 | 222 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 218 | 222 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 240 | 250 | 243 | 52320 | 55500 | 53460 | 161280

## ТП-5685
ТП-5685
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 228 | 223
гр.1 | 232 | 228 | 223 | 24 | 15 | 12 | 5568 | 3420 | 2676
гр.2 | 232 | 228 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 232 | 228 | 223 | 25 | 10 | 26 | 5800 | 2280 | 5798
гр.4 | 232 | 228 | 223 | 63 | 61 | 90 | 14616 | 13908 | 20070
гр.5 | 232 | 228 | 223 | 6 | 16 | 2 | 1392 | 3648 | 446
гр.6 | 232 | 228 | 223 | 74 | 95 | 115 | 17168 | 21660 | 25645
гр.7 | 232 | 228 | 223 | 17 | 1 | 26 | 3944 | 228 | 5798
гр.8 | 232 | 228 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 209 | 198 | 271 | 48488 | 45144 | 60433 | 154065

## ТП-5688
ТП-5688
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-13
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 221 | 223
гр.1 | 223 | 221 | 223 | 101 | 53 | 51 | 22523 | 11713 | 11373
гр.2 | 223 | 221 | 223 | 2 | 2 | 3 | 446 | 442 | 669
гр.3 | 223 | 221 | 223 | 32 | 20 | 25 | 7136 | 4420 | 5575
гр.4 | 223 | 221 | 223 | 8 | 6 | 3 | 1784 | 1326 | 669
гр.5 | 223 | 221 | 223 | 55 | 42 | 33 | 12265 | 9282 | 7359 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 44154 | 27183 | 25645 | 96982
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 223 | 221 | 223
гр.1 | 223 | 221 | 223 | 8 | 4 | 9 | 1784 | 884 | 2007
гр.2 | 223 | 221 | 223 | 6 | 4 | 3 | 1338 | 884 | 669
гр.3 | 223 | 221 | 223 | 48 | 77 | 59 | 10704 | 17017 | 13157
гр.4 | 223 | 221 | 223 | 3 | 2 | 2 | 669 | 442 | 446
гр.5 | 223 | 221 | 223 | 75 | 130 | 76 | 16725 | 28730 | 16948
|  |  |  | 140 | 217 | 149 | 31220 | 47957 | 33227 | 112404

## ТП-5687
ТП-5687
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 233 | 233
гр.1 | 233 | 233 | 233 | 8 | 8 | 8 | 1864 | 1864 | 1864
гр.3 | 233 | 233 | 233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 699 | 0
гр.5 | 233 | 233 | 233 | 20 | 35 | 40 | 4660 | 8155 | 9320
гр.6 | 233 | 233 | 233 | 40 | 25 | 23 | 9320 | 5825 | 5359
гр.7 | 233 | 233 | 233 | 30 | 40 | 20 | 6990 | 9320 | 4660
гр.8 | 233 | 233 | 233 | 15 | 25 | 3 | 3495 | 5825 | 699
гр.9 | 233 | 233 | 233 | 25 | 15 | 20 | 5825 | 3495 | 4660
гр.10 | 233 | 233 | 233 | 90 | 35 | 50 | 20970 | 8155 | 11650
гр.11 | 233 | 233 | 233 | 25 | 35 | 20 | 5825 | 8155 | 4660
гр.12 | 233 | 233 | 233 | 70 | 55 | 95 | 16310 | 12815 | 22135 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 323 | 276 | 279 | 75259 | 64308 | 65007 | 204574

## ТП-5698
ТП-5698
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 228 | 222
гр.1 | 232 | 228 | 222 | 24 | 34 | 53 | 5568 | 7752 | 11766
гр.3 | 232 | 228 | 222 | 113 | 85 | 114 | 26216 | 19380 | 25308
гр.4 | 232 | 228 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 232 | 228 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 31784 | 27132 | 37074 | 95990
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 219 | 215
гр.1 | 220 | 219 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 220 | 219 | 215 | 24 | 42 | 22 | 5280 | 9198 | 4730
гр.4 | 220 | 219 | 215 | 11 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0
гр.6 | 220 | 219 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 | 42 | 22 | 7700 | 9198 | 4730 | 21628

## ТП-5692
ТП-5692
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 223 | 225
гр.1 | 225 | 223 | 225 | 15 | 25 | 20 | 3375 | 5575 | 4500
гр.2 | 225 | 223 | 225 | 75 | 56 | 80 | 16875 | 12488 | 18000
гр.3 | 225 | 223 | 225 | 40 | 60 | 70 | 9000 | 13380 | 15750
гр.4 | 225 | 223 | 225 | 125 | 170 | 105 | 28125 | 37910 | 23625
гр.5 | 225 | 223 | 225 | 70 | 80 | 75 | 15750 | 17840 | 16875
гр.6 | 225 | 223 | 225 | 90 | 70 | 35 | 20250 | 15610 | 7875
гр.7 | 225 | 223 | 225 | 55 | 16 | 45 | 12375 | 3568 | 10125
гр.8 | 225 | 223 | 225 | 135 | 150 | 125 | 30375 | 33450 | 28125 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 605 | 627 | 555 | 136125 | 139821 | 124875 | 400821

## ТП-63
ТП-63
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод Т1 | 232 | 231 | 234
гр.1 | 232 | 231 | 234 | 37 | 38 | 34 | 8584 | 8778 | 7956
гр.2 | 232 | 231 | 234 | 88 | 84 | 85 | 20416 | 19404 | 19890
гр.3 | 232 | 231 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 232 | 231 | 234 | 88 | 108 | 113 | 20416 | 24948 | 26442
гр.5 | 232 | 231 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 49416 | 53130 | 54288 | 156834
ввод Т2 | 234 | 230 | 233
гр.9 | 234 | 230 | 233 | 23 | 26 | 24 | 5382 | 5980 | 5592
гр.10 | 234 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 234 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 234 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 234 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 234 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 236 | 256 | 256 | 104214 | 112240 | 114168 | 330622

## ТП-37
ТП-37
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 221 | 230
гр.2 | 230 | 221 | 230 | 12 | 81 | 22 | 2760 | 17901 | 5060
гр.3 | 230 | 221 | 230 | 77 | 90 | 56 | 17710 | 19890 | 12880
гр.4 | 230 | 221 | 230 | 52 | 18 | 45 | 11960 | 3978 | 10350
гр.5 | 230 | 221 | 230 | 7 | 17 | 25 | 1610 | 3757 | 5750
гр.6 | 230 | 221 | 230 | 0 | 25 | 4 | 0 | 5525 | 920
гр.7 | 230 | 221 | 230 | 16 | 25 | 26 | 3680 | 5525 | 5980
гр.8 | 230 | 221 | 230 | 13 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0
гр.9 | 230 | 221 | 230 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3220
гр.10 | 230 | 221 | 230 | 4 | 2 | 0 | 920 | 442 | 0
гр.11 | 230 | 221 | 230 | 63 | 67 | 54 | 14490 | 14807 | 12420 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.12 | 230 | 221 | 230 | 2 | 16 | 14 | 460 | 3536 | 3220
|  |  |  | 246 | 341 | 260 | 56120 | 71825 | 56580 | 184525

## ТП-16 РЖД
ТП-16
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 230 | 234
гр.3 | 231 | 230 | 234 | 9 | 15 | 10 | 2079 | 3450 | 2340
гр.7 | 231 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 231 | 230 | 234 | 34 | 10 | 20 | 7854 | 2300 | 4680
гр.10 | 231 | 230 | 234 | 14 | 32 | 12 | 3234 | 7360 | 2808
гр.12 | 231 | 230 | 234 | 30 | 33 | 22 | 6930 | 7590 | 5148
гр.13 | 231 | 230 | 234 | 7 | 12 | 5 | 1617 | 2760 | 1170
гр.14 | 231 | 230 | 234 | 95 | 117 | 125 | 21945 | 26910 | 29250
гр.15 | 231 | 230 | 234 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1404
гр.16 | 231 | 230 | 234 | 5 | 5 | 1 | 1155 | 1150 | 234 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 194 | 224 | 201 | 44814 | 51520 | 47034 | 143368

## ТП-6
ТП-6
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 237 | 237 | 237
гр.1 | 237 | 237 | 237 | 19 | 30 | 25 | 4503 | 7110 | 5925
гр. 2 | 237 | 237 | 237 | 15 | 18 | 30 | 3555 | 4266 | 7110
гр. 3 | 237 | 237 | 237 | 60 | 30 | 40 | 14220 | 7110 | 9480
гр. 4 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр. 5 | 237 | 237 | 237 | 5 | 10 | 5 | 1185 | 2370 | 1185
гр. 6 | 237 | 237 | 237 | 3 | 10 | 18 | 711 | 2370 | 4266
гр.7 | 237 | 237 | 237 | 2 | 2 | 2 | 474 | 474 | 474
гр. 8 | 237 | 237 | 237 | 10 | 5 | 5 | 2370 | 1185 | 1185 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 27018 | 24885 | 29625 | 81528
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 233 | 233
гр.1 | 233 | 233 | 233 | 50 | 30 | 35 | 11650 | 6990 | 8155
гр.2 | 233 | 233 | 233 | 50 | 35 | 20 | 11650 | 8155 | 4660
гр.3 | 233 | 233 | 233 | 55 | 50 | 40 | 12815 | 11650 | 9320 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 233 | 233 | 233 | 20 | 18 | 21 | 4660 | 4194 | 4893
гр.5 | 233 | 233 | 233 | 5 | 10 | 5 | 1165 | 2330 | 1165
|  |  |  | 180 | 143 | 121 | 41940 | 33319 | 28193 | 103452

## ТП-36 Федоровка
ТП-36 Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод Т1 | 232 | 233 | 240
гр.4 | 232 | 233 | 240 | 91 | 169 | 69 | 21112 | 39377 | 16560 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 21112 | 39377 | 16560 | 77049 | 630000 | 0.1223
ввод Т2 | 230 | 226 | 228
гр.10 | 230 | 226 | 228 | 50 | 69 | 44 | 11500 | 15594 | 10032
гр.11 | 230 | 226 | 228 | 10 | 8 | 9 | 2300 | 1808 | 2052
гр.12 | 230 | 226 | 228 | 46 | 45 | 48 | 10580 | 10170 | 10944
гр.13 | 230 | 226 | 228 | 25 | 29 | 18 | 5750 | 6554 | 4104
гр.15 | 230 | 226 | 228 | 19 | 22 | 12 | 4370 | 4972 | 2736
гр.16 | 230 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.17 | 230 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 230 | 226 | 228 | 64 | 75 | 134 | 14720 | 16950 | 30552 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 214 | 248 | 265 | 30130 | 34126 | 27132 | 91388 | 630000 | 0.14506

## ТП-1076
ТП-1076
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-13
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 229 | 226
гр.1 | 227 | 229 | 226 | 18 | 2 | 11 | 4086 | 458 | 2486
гр.2 | 227 | 229 | 226 | 8 | 7 | 12 | 1816 | 1603 | 2712
гр.3 | 227 | 229 | 226 | 23 | 53 | 64 | 5221 | 12137 | 14464
гр.4 | 227 | 229 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 227 | 229 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 11123 | 14198 | 19662 | 44983 | 400000 | 0.11246
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 219 | 224 | 222
гр.2 | 219 | 224 | 222 | 31 | 31 | 29 | 6789 | 6944 | 6438
гр.3 | 219 | 224 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 219 | 224 | 222 | 8 | 4 | 4 | 1752 | 896 | 888
гр.6 | 219 | 224 | 222 | 105 | 110 | 112 | 22995 | 24640 | 24864
|  |  |  | 144 | 145 | 145 | 31536 | 32480 | 32190 | 96206 | 400000 | 0.24052

## ТП-1032
ТП-1032
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 229 | 224
гр.2 | 228 | 229 | 224 | 51 | 29 | 65 | 11628 | 6641 | 14560
гр.4 | 228 | 229 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 11628 | 6641 | 14560 | 32829 | 400000 | 0.082073
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 228 | 227
гр.2 | 228 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 228 | 228 | 227 | 38 | 50 | 50 | 8664 | 11400 | 11350
|  |  |  | 38 | 50 | 50 | 8664 | 11400 | 11350 | 31414 | 400000 | 0.078535

## ТП-3 Сосновка
ТП-3 Сосновка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод Т1 | 222 | 227 | 225
гр.3 | 222 | 227 | 225 | 48 | 33 | 12 | 10656 | 7491 | 2700
гр.5 | 222 | 227 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 222 | 227 | 225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 227 | 225
гр.7 | 222 | 227 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.8 | 222 | 227 | 225 | 36 | 55 | 20 | 7992 | 12485 | 4500 | 46276 | 320000 | 0.14461
[7 empty] | 18648 | 20203 | 7425
ввод Т2 | 222 | 227 | 225
гр.11 | 222 | 227 | 225 | 41 | 23 | 33 | 9102 | 5221 | 7425
гр.12 | 222 | 227 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 222 | 227 | 225 | 53 | 46 | 26 | 11766 | 10442 | 5850
гр.15 | 222 | 227 | 225 | 0 | 1 | 3 | 0 | 227 | 675
гр.17 | 222 | 227 | 225 | 92 | 92 | 54 | 20424 | 20884 | 12150
гр.18 | 222 | 227 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104166 | 400000 | 0.26042
|  |  |  | 186 | 162 | 116 | 41292 | 36774 | 26100

## ТП-4 Сосновка
ТП-4 Сосновка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод Т1 | 232 | 237 | 238
гр.3 | 232 | 237 | 238 | 2 | 17 | 15 | 464 | 4029 | 3570
гр.5 | 232 | 237 | 238 | 70 | 28 | 41 | 16240 | 6636 | 9758
ввод Т2 | 234 | 237 | 235
гр.11 | 234 | 237 | 235 | 14 | 5 | 12 | 3276 | 1185 | 2820 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.13 | 234 | 237 | 235 | 46 | 54 | 32 | 10764 | 12798 | 7520 | 79060 | 250000 | 0.31624
|  |  |  | 132 | 104 | 100 | 30744 | 24648 | 23668

## ТП-9 Сосновка
ТП-9 Сосновка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 229 | 235 | 229
гр.8 | 229 | 235 | 229 | 59 | 35 | 27 | 13511 | 8225 | 6183
гр.11 | 229 | 235 | 229 | 4 | 2 | 6 | 916 | 470 | 1374
гр.16 | 229 | 235 | 229 | 2 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0
гр.18 | 229 | 235 | 229 | 36 | 17 | 36 | 8244 | 3995 | 8244 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 101 | 54 | 69 | 23129 | 12690 | 15801 | 51620 | 320000 | 0.16131

## КТП-14
КТП-14
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 243 | 238 | 238
гр.2 | 243 | 238 | 238 | 0 | 1 | 2 | 0 | 238 | 476
гр.5 | 243 | 238 | 238 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3570
гр.6 | 243 | 238 | 238 | 65 | 75 | 89 | 15795 | 17850 | 21182
гр.8 | 243 | 238 | 238 | 33 | 57 | 119 | 8019 | 13566 | 28322
гр.9 | 243 | 238 | 238 | 129 | 102 | 114 | 31347 | 24276 | 27132 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 227 | 235 | 339 | 55161 | 55930 | 80682 | 191773 | 400000 | 0.47943

## ТП-11
ТП-11
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 240 | 240
гр.2 | 240 | 240 | 240 | 145 | 83 | 79 | 34800 | 19920 | 18960
гр.4 | 240 | 240 | 240 | 22 | 6 | 7 | 5280 | 1440 | 1680
[7 empty] | 40080 | 21360 | 20640 | 82080 | 160000 | 0.513
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 236 | 227
гр.5 | 228 | 236 | 227 | 13 | 19 | 20 | 2964 | 4484 | 4540
гр.6 | 228 | 236 | 227 | 20 | 20 | 25 | 4560 | 4720 | 5675
гр.7 | 228 | 236 | 227 | 76 | 52 | 65 | 17328 | 12272 | 14755
гр.8 | 228 | 236 | 227 | 35 | 29 | 17 | 7980 | 6844 | 3859
|  |  |  | 144 | 120 | 127 | 32832 | 28320 | 28829 | 89981 | 160000 | 0.56238

## ТП-12 Лок
ТП-12
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-02
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 226 | 230
гр.1 | 235 | 226 | 230 | 133 | 109 | 150 | 31255 | 24634 | 34500
гр.2 | 235 | 226 | 230 | 31 | 30 | 12 | 7285 | 6780 | 2760
гр.3 | 235 | 226 | 230 | 5 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0
гр.5 | 235 | 226 | 230 | 130 | 281 | 233 | 30550 | 63506 | 53590
гр.6 | 235 | 226 | 230 | 19 | 21 | 23 | 4465 | 4746 | 5290
гр.8 | 235 | 226 | 230 | 10 | 7 | 6 | 2350 | 1582 | 1380 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 328 | 448 | 424 | 77080 | 101248 | 97520 | 275848 | 400000 | 0.68962

## КТП-77
КТП-77
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-07
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 236 | 236
гр.1 | 240 | 236 | 236 | 5 | 48 | 34 | 1200 | 11328 | 8024
гр.2 | 240 | 236 | 236 | 48 | 23 | 25 | 11520 | 5428 | 5900
гр.3 | 240 | 236 | 236 | 52 | 60 | 120 | 12480 | 14160 | 28320
гр.4 | 240 | 236 | 236 | 40 | 13 | 8 | 9600 | 3068 | 1888
гр.6 | 240 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 240 | 236 | 236 | 50 | 90 | 73 | 12000 | 21240 | 17228 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 195 | 234 | 260 | 46800 | 55224 | 61360 | 163384 | 160000 | 1.0212

## КТП-78
КТП-78
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-07
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 221 | 242 | 238
гр.2 | 221 | 242 | 238 | 52 | 32 | 14 | 11492 | 7744 | 3332
гр.3 | 221 | 242 | 238 | 10 | 50 | 12 | 2210 | 12100 | 2856
гр.4 | 221 | 242 | 238 | 1 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 63 | 82 | 26 | 13923 | 19844 | 6188 | 39955 | 63000 | 0.63421

## ТП-46
ТП-46
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 234 | 232 | 233
гр.1 | 234 | 232 | 233 | 18 | 23 | 20 | 4212 | 5336 | 4660
гр.3 | 234 | 232 | 233 | 1 | 1 | 1 | 234 | 232 | 233
гр.4 | 234 | 232 | 233 | 78 | 64 | 63 | 18252 | 14848 | 14679
гр.5 | 234 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 234 | 232 | 233 | 1 | 4 | 4 | 234 | 928 | 932
гр.8 | 234 | 232 | 233 | 1 | 6 | 3 | 234 | 1392 | 699 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 23166 | 22736 | 21203 | 67105 | 400000 | 0.16776
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 218 | 215 | 218
гр.4 | 218 | 215 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 218 | 215 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 218 | 215 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 218 | 215 | 218 | 71 | 71 | 63 | 15478 | 15265 | 63
|  |  |  | 71 | 71 | 63 | 15478 | 15265 | 63 | 30806 | 400000 | 0.077015

## ТП-45
ТП-45
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 236 | 233 | 230
гр.1 | 236 | 233 | 230 | 1 | 2 | 7 | 236 | 466 | 1610 |  |  | 2019-01-12
гр.2 | 236 | 233 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 236 | 233 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 236 | 233 | 230 | 2 | 0 | 2 | 472 | 0 | 460
гр.5 | 236 | 233 | 230 | 40 | 22 | 85 | 9440 | 5126 | 19550
гр.6 | 236 | 233 | 230 | 100 | 110 | 130 | 23600 | 25630 | 29900
гр.8 | 236 | 233 | 230 | 17 | 6 | 4 | 4012 | 1398 | 920 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | [6 empty] | 37760 | 32620 | 52440 | 122820 | 400000 | 0.30705

## ТП-29
ТП-29
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-07
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 242 | 241 | 243
гр.1 | 242 | 241 | 243 | 10 | 16 | 38 | 2420 | 3856 | 9234
гр.2 | 242 | 241 | 243 | 8 | 27 | 16 | 1936 | 6507 | 3888
гр.3 | 242 | 241 | 243 | 100 | 58 | 77 | 24200 | 13978 | 18711
гр.4 | 242 | 241 | 243 | 24 | 23 | 28 | 5808 | 5543 | 6804
гр.5 | 242 | 241 | 243 | 30 | 14 | 14 | 7260 | 3374 | 3402
гр.6 | 242 | 241 | 243 | 7 | 0 | 0 | 1694 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 179 | 138 | 173 | 43318 | 33258 | 42039 | 118615 | 400000 | 0.29654

## ТП-28
ТП-28
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 227 | 240
гр.2 | 235 | 227 | 240 | 285 | 210 | 160 | 66975 | 47670 | 38400
гр.4 | 235 | 227 | 240 | 84 | 44 | 133 | 19740 | 9988 | 31920
гр.5 | 235 | 227 | 240 | 22 | 21 | 24 | 5170 | 4767 | 5760
гр.7 | 235 | 227 | 240 | 180 | 165 | 100 | 42300 | 37455 | 24000
гр.8 | 235 | 227 | 240 | 270 | 300 | 210 | 63450 | 68100 | 50400 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 841 | 740 | 627 | 197635 | 167980 | 150480 | 516095 | 320000 | 1.6128

## ТП-26
ТП-26
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 242 | 242 | 243
гр.3 | 242 | 242 | 243 | 52 | 31 | 54 | 12584 | 7502 | 13122
гр.5 | 242 | 242 | 243 | 13 | 10 | 14 | 3146 | 2420 | 3402 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 242 | 242 | 243 | 162 | 180 | 132 | 39204 | 43560 | 32076
гр.8 | 242 | 242 | 243 | 44 | 55 | 60 | 10648 | 13310 | 14580
[7 empty] | 15730 | 9922 | 16524 | 42176 | 400000 | 0.10544
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 243 | 242 | 238
гр.12 | 243 | 242 | 238 | 95 | 88 | 85 | 23085 | 21296 | 20230
гр.15 | 243 | 242 | 238 | 60 | 12 | 29 | 14580 | 2904 | 6902
гр.16 | 243 | 242 | 238 | 73 | 77 | 118 | 17739 | 18634 | 28084
гр.18 | 243 | 242 | 238 | 33 | 18 | 39 | 8019 | 4356 | 9282
гр.20 | 243 | 242 | 238 | 24 | 11 | 8 | 5832 | 2662 | 1904
|  |  |  | 285 | 206 | 279 | 69255 | 49852 | 66402 | 185509 | 400000 | 0.46377

## ТП-80
ТП-80
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 235 | 226
гр.2 | 235 | 235 | 226 | 80 | 103 | 93 | 18800 | 24205 | 21018 |  |  | 12.01.2019 г.
гр.4 | 235 | 235 | 226 | 2 | 11 | 10 | 470 | 2585 | 2260
гр.6 | 235 | 235 | 226 | 2 | 17 | 17 | 470 | 3995 | 3842
гр.12 | 235 | 235 | 226 | 61 | 2 | 120 | 14335 | 470 | 27120 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | [6 empty] | 34075 | 31255 | 54240 | 119570 | 630000 | 0.18979
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 230 | 227
гр.15 | 233 | 230 | 227 | 8 | 14 | 14 | 1864 | 3220 | 3178
гр.23 | 233 | 230 | 227 | 7 | 8 | 10 | 1631 | 1840 | 2270
гр.24 | 233 | 230 | 227 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1362
гр.25 | 233 | 230 | 227 | 7 | 2 | 13 | 1631 | 460 | 2951
гр.26 | 233 | 230 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 233 | 230 | 227 | 89 | 63 | 70 | 20737 | 14490 | 15890 | 51117
|  |  |  | 111 | 87 | 113 | 25863 | 20010 | 25651 | 71524 | 630000 | 0.11353

## ТП-69
ТП-69
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-02
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 238 | 240
гр.1 | 240 | 238 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 240 | 238 | 240 | 40 | 38 | 16 | 9600 | 9044 | 3840
гр.3 | 240 | 238 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 240 | 238 | 240 | 41 | 62 | 84 | 9840 | 14756 | 20160
гр.6 | 240 | 238 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9600 | 9044 | 3840 | 22484 | 250000 | 0.089936
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 238 | 238 | 239
гр.5 | 238 | 238 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 238 | 238 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 238 | 238 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 238 | 238 | 239 | 38 | 40 | 42 | 9044 | 9520 | 10038
|  |  |  | 38 | 40 | 42 | 9044 | 9520 | 10038 | 28602 | 250000 | 0.11441

## ТП-1142
ТП-1142
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-10
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 224 | 236 | 230
гр.1 | 224 | 236 | 230 | 37 | 68 | 57 | 8288 | 16048 | 13110
гр.3 | 224 | 236 | 230 | 38 | 7 | 14 | 8512 | 1652 | 3220
гр.4 | 224 | 236 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 224 | 236 | 230 | 40 | 49 | 60 | 8960 | 11564 | 13800
гр.6 | 224 | 236 | 230 | 42 | 8 | 19 | 9408 | 1888 | 4370
гр.8 | 224 | 236 | 230 | 16 | 14 | 25 | 3584 | 3304 | 5750 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 173 | 146 | 175 | 38752 | 34456 | 40250 | 113458 | 400000 | 0.28364

## ТП-1150
ТП-1150
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-10
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 236 | 231 | 232
щ.1 гр.1 | 236 | 231 | 232 | 27 | 72 | 22 | 6372 | 16632 | 5104
щ.1 гр.2 | 236 | 231 | 232 | 22 | 52 | 12 | 5192 | 12012 | 2784
щ.1 гр.3 | 236 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
щ.1 гр.4 | 236 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
щ.2 гр.1 | 236 | 231 | 232 | 11 | 22 | 8 | 2596 | 5082 | 1856
щ.2 гр.3 | 236 | 231 | 232 | 20 | 17 | 16 | 4720 | 3927 | 3712
щ.2 гр.4 | 236 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
щ.4 гр.1 | 236 | 231 | 232 | 78 | 65 | 51 | 18408 | 15015 | 11832
щ.4 гр.2 | 236 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
щ.4 гр.4 | 236 | 231 | 232 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3480
щ.5 гр.1 | 236 | 231 | 232 | 12 | 11 | 14 | 2832 | 2541 | 3248
щ.5 гр.2 | 236 | 231 | 232 | 50 | 36 | 41 | 11800 | 8316 | 9512
щ.5 гр.3 | 236 | 231 | 232 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2310 | 2088
щ.5 гр.4 | 236 | 231 | 232 | 0 | 3 | 2 | 0 | 693 | 464 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 51920 | 66528 | 44080 | 162528 | 1000000 | 0.16253
2 с.ш. | 229 | 232 | 233
щ.7 гр.1 | 229 | 232 | 233 | 56 | 48 | 52 | 12824 | 11136 | 12116
щ.7 гр.2 | 229 | 232 | 233 | 9 | 18 | 32 | 2061 | 4176 | 7456
щ.7 гр.3 | 229 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
щ.7 гр. 4 | 229 | 232 | 233 | 38 | 45 | 67 | 8702 | 10440 | 15611
щ.8 гр.2 | 229 | 232 | 233 | 20 | 14 | 16 | 4580 | 3248 | 3728
щ.8 гр.3 | 229 | 232 | 233 | 3 | 5 | 16 | 687 | 1160 | 3728
щ.8 гр.4 | 229 | 232 | 233 | 31 | 40 | 25 | 7099 | 9280 | 5825
щ.10 гр.1 | 229 | 232 | 233 | 25 | 85 | 105 | 5725 | 19720 | 24465
щ.10 гр.4 | 229 | 232 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 232 | 0
щ.11 гр.1 | 229 | 232 | 233 | 53 | 36 | 56 | 12137 | 8352 | 13048
|  |  |  | 235 | 292 | 369 | 53815 | 67744 | 85977 | 207536 | 1000000 | 0.20754

## ТП-1155
ТП-1155
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 217 | 221 | 219
гр.1 | 217 | 221 | 219 | 10 | 23 | 5 | 2170 | 5083 | 1095
гр.2 | 217 | 221 | 219 | 65 | 46 | 65 | 14105 | 10166 | 14235
гр.3 | 217 | 221 | 219 | 27 | 20 | 23 | 5859 | 4420 | 5037
гр.4 | 217 | 221 | 219 | 40 | 40 | 21 | 8680 | 8840 | 4599
гр.5 | 217 | 221 | 219 | 3 | 2 | 2 | 651 | 442 | 438
гр.6 | 217 | 221 | 219 | 16 | 16 | 13 | 3472 | 3536 | 2847
гр.7 | 217 | 221 | 219 | 22 | 12 | 20 | 4774 | 2652 | 4380
гр.8 | 217 | 221 | 219 | 25 | 30 | 49 | 5425 | 6630 | 10731 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 45136 | 41769 | 43362 | 130267 | 400000 | 0.32567
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 217 | 221 | 219
гр.1 | 217 | 221 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 217 | 221 | 219 | 6 | 23 | 9 | 1302 | 5083 | 1971
гр.5 | 217 | 221 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 217 | 221 | 219 | 14 | 14 | 16 | 3038 | 3094 | 3504
гр.8 | 217 | 221 | 219 | 21 | 10 | 24 | 4557 | 2210 | 5256
|  |  |  | 35 | 24 | 40 | 7595 | 5304 | 8760 | 21659 | 400000 | 0.054148

## ТП-1185
ТП-1185
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 223 | 220
гр.1 | 220 | 223 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 220 | 223 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 220 | 223 | 220 | 183 | 5 | 11 | 40260 | 1115 | 2420
гр.4 | 220 | 223 | 220 | 7 | 9 | 4 | 1540 | 2007 | 880
гр.5 | 220 | 223 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 220 | 223 | 220 | 11 | 9 | 2 | 2420 | 2007 | 440
гр.7 | 220 | 223 | 220 | 14 | 22 | 24 | 3080 | 4906 | 5280
гр.8 | 220 | 223 | 220 | 24 | 8 | 11 | 5280 | 1784 | 2420
гр.9 | 220 | 223 | 220 | 20 | 21 | 21 | 4400 | 4683 | 4620
гр.10 | 220 | 223 | 220 | 15 | 14 | 12 | 3300 | 3122 | 2640
гр.11 | 220 | 223 | 220 | 23 | 55 | 32 | 5060 | 12265 | 7040
гр.12 | 220 | 223 | 220 | 12 | 10 | 18 | 2640 | 2230 | 3960
гр.13 | 220 | 223 | 220 | 11 | 14 | 13 | 2420 | 3122 | 2860
гр.14 | 220 | 223 | 220 | 26 | 22 | 28 | 5720 | 4906 | 6160
гр.15 | 220 | 223 | 220 | 4 | 6 | 19 | 880 | 1338 | 4180 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 77000 | 43485 | 42900 | 163385 | 1000000 | 0.16339
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 220 | 220
гр.1 | 220 | 220 | 220 | 8 | 16 | 8 | 1760 | 3520 | 1760
гр.2 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 220 | 220 | 220 | 16 | 21 | 26 | 3520 | 4620 | 5720
гр.4 | 220 | 220 | 220 | 20 | 23 | 19 | 4400 | 5060 | 4180
гр.5 | 220 | 220 | 220 | 16 | 8 | 14 | 3520 | 1760 | 3080
гр.6 | 220 | 220 | 220 | 18 | 10 | 9 | 3960 | 2200 | 1980
гр.7 | 220 | 220 | 220 | 39 | 36 | 32 | 8580 | 7920 | 7040
гр.10 | 220 | 220 | 220 | 29 | 43 | 43 | 6380 | 9460 | 9460
гр.11 | 220 | 220 | 220 | 64 | 51 | 35 | 14080 | 11220 | 7700
гр.12 | 220 | 220 | 220 | 6 | 12 | 8 | 1320 | 2640 | 1760
гр.13 | 220 | 220 | 220 | 94 | 126 | 104 | 20680 | 27720 | 22880
гр.14 | 220 | 220 | 220 | 18 | 15 | 19 | 3960 | 3300 | 4180
гр.15 | 220 | 220 | 220 | 18 | 19 | 20 | 3960 | 4180 | 4400
гр.16 | 220 | 220 | 220 | 16 | 37 | 8 | 3520 | 8140 | 1760
|  |  |  | 362 | 417 | 345 | 79640 | 91740 | 75900 | 247280 | 1000000 | 0.24728

## ТП-1190
ТП-1190
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-13
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 234 | 236
гр.1 | 235 | 234 | 236 | 1 | 0 | 1 | 235 | 0 | 236
гр.2 | 235 | 234 | 236 | 58 | 18 | 38 | 13630 | 4212 | 8968
гр.3 | 235 | 234 | 236 | 13 | 10 | 4 | 3055 | 2340 | 944
гр.4 | 235 | 234 | 236 | 16 | 14 | 14 | 3760 | 3276 | 3304
гр.7 | 235 | 234 | 236 | 2 | 1 | 10 | 470 | 234 | 2360
гр.8 | 235 | 234 | 236 | 9 | 23 | 11 | 2115 | 5382 | 2596
гр.9 | 235 | 234 | 236 | 39 | 44 | 40 | 9165 | 10296 | 9440
гр.10 | 235 | 234 | 236 | 25 | 63 | 37 | 5875 | 14742 | 8732
гр.11 | 235 | 234 | 236 | 103 | 51 | 44 | 24205 | 11934 | 10384
гр.14 | 235 | 234 | 236 | 16 | 20 | 16 | 3760 | 4680 | 3776
гр.15 | 235 | 234 | 236 | 78 | 75 | 87 | 18330 | 17550 | 20532
гр.16 | 235 | 234 | 236 | 43 | 44 | 35 | 10105 | 10296 | 8260
гр.17 | 235 | 234 | 236 | 25 | 14 | 25 | 5875 | 3276 | 5900 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 428 | 377 | 362 | 100580 | 88218 | 85432 | 274230 | 630000 | 0.43529
8

## ТП-1120 км
ТП-1120 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-12
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 242 | 224
гр.1 | 227 | 242 | 224 | 37 | 12 | 10 | 8399 | 2904 | 2240
гр.2 | 227 | 242 | 224 | 16 | 40 | 17 | 3632 | 9680 | 3808
гр.3 | 227 | 242 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224
гр.4 | 227 | 242 | 224 | 1 | 0 | 72 | 227 | 0 | 16128 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 54 | 52 | 100 | 12258 | 12584 | 22400 | 47242 | 40000 | 1.181

## ТП-1115
ТП-1115
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 234 | 237 | 234
гр.1 | 234 | 237 | 234 | 16 | 26 | 19 | 3744 | 6162 | 4446
гр.2 | 234 | 237 | 234 | 14 | 17 | 33 | 3276 | 4029 | 7722
гр.3 | 234 | 237 | 234 | 51 | 48 | 61 | 11934 | 11376 | 14274
гр.4 | 234 | 237 | 234 | 22 | 20 | 27 | 5148 | 4740 | 6318
гр.5 | 234 | 237 | 234 | 10 | 7 | 25 | 2340 | 1659 | 5850
гр.6 | 234 | 237 | 234 | 23 | 22 | 37 | 5382 | 5214 | 8658
гр.7 | 234 | 237 | 234 | 24 | 28 | 19 | 5616 | 6636 | 4446
гр.8 | 234 | 237 | 234 | 30 | 8 | 25 | 7020 | 1896 | 5850 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 44460 | 41712 | 57564 | 143736 | 1000000 | 0.14374
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 235 | 233 | 233
гр.1 | 235 | 233 | 233 | 20 | 17 | 25 | 4700 | 3961 | 5825
гр.2 | 235 | 233 | 233 | 15 | 29 | 22 | 3525 | 6757 | 5126
гр.3 | 235 | 233 | 233 | 1 | 1 | 1 | 235 | 233 | 233
гр.4 | 235 | 233 | 233 | 21 | 28 | 27 | 4935 | 6524 | 6291
гр.5 | 235 | 233 | 233 | 25 | 25 | 28 | 5875 | 5825 | 6524
гр.6 | 235 | 233 | 233 | 23 | 26 | 13 | 5405 | 6058 | 3029
гр.7 | 235 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 235 | 233 | 233 | 19 | 15 | 22 | 4465 | 3495 | 5126
|  |  |  | 124 | 141 | 138 | 24675 | 29358 | 27028 | 81061 | 1000000 | 0.081061

## ТП-1435
ТП-1435
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 226 | 227
гр.1 | 223 | 226 | 227 | 136 | 90 | 140 | 30328 | 20340 | 31780 |  |  | 2019-01-12
гр.4 | 223 | 226 | 227 | 296 | 306 | 234 | 66008 | 69156 | 53118
гр.5 | 223 | 226 | 227 | 0 | 2 | 2 | 0 | 452 | 454
гр.7 | 223 | 226 | 227 | 260 | 360 | 280 | 57980 | 81360 | 63560
гр.8 | 223 | 226 | 227 | 160 | 10 | 3 | 35680 | 2260 | 681 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 223 | 226 | 227 | 852 | 768 | 659 | 189996 | 173568 | 149593 | 513157 | 630000 | 0.81453

## ТП-1420
ТП-1420
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 223 | 230
гр.2 | 232 | 223 | 230 | 130 | 153 | 157 | 30160 | 34119 | 36110
гр.4 | 232 | 223 | 230 | 130 | 133 | 91 | 30160 | 29659 | 20930
гр.6 | 232 | 223 | 230 | 33 | 61 | 18 | 7656 | 13603 | 4140
гр.8 | 232 | 223 | 230 | 18 | 30 | 14 | 4176 | 6690 | 3220 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 72152 | 84071 | 64400 | 220623 | 320000 | 0.68945
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 227 | 236 | 228
гр.2 | 227 | 236 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 227 | 236 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 227 | 236 | 228 | 60 | 34 | 99 | 13620 | 8024 | 22572
гр.5 | 227 | 236 | 228 | 19 | 0 | 6 | 4313 | 0 | 1368
гр.8 | 227 | 236 | 228 | 1 | 2 | 0 | 227 | 472 | 0
|  |  |  | 80 | 36 | 105 | 18160 | 8496 | 23940 | 50596 | 320000 | 0.15811

## ТП-1409
ТП-1409
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 234 | 235 | 232
гр.1 | 234 | 235 | 232 | 4 | 6 | 9 | 936 | 1410 | 2088
гр.2 | 234 | 235 | 232 | 114 | 113 | 72 | 26676 | 26555 | 16704
гр.4 | 234 | 235 | 232 | 3 | 15 | 10 | 702 | 3525 | 2320
гр.5 | 234 | 235 | 232 | 18 | 30 | 38 | 4212 | 7050 | 8816
гр.6 | 234 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 234 | 235 | 232 | 77 | 92 | 109 | 18018 | 21620 | 25288 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 49608 | 58750 | 53128 | 161486 | 1000000 | 0.16149
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 234 | 235 | 232
гр.1 | 234 | 235 | 232 | 58 | 42 | 33 | 13572 | 9870 | 7656
гр.2 | 234 | 235 | 232 | 63 | 60 | 83 | 14742 | 14100 | 19256
гр.3 | 234 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 234 | 235 | 232 | 74 | 140 | 75 | 17316 | 32900 | 17400
гр.5 | 234 | 235 | 232 | 9 | 7 | 4 | 2106 | 1645 | 928
гр.6 | 234 | 235 | 232 | 4 | 20 | 3 | 936 | 4700 | 696
гр.7 | 234 | 235 | 232 | 5 | 3 | 2 | 1170 | 705 | 464
|  |  |  | 213 | 272 | 200 | 49842 | 63920 | 46400 | 160162 | 1000000 | 0.16016

## ТП-1295
ТП-1295
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 225 | 226
гр.1 | 226 | 225 | 226 | 17 | 9 | 25 | 3842 | 2025 | 5650
гр.2 | 226 | 225 | 226 | 17 | 7 | 3 | 3842 | 1575 | 678
гр.3 | 226 | 225 | 226 | 53 | 50 | 62 | 11978 | 11250 | 14012
гр.5 | 226 | 225 | 226 | 67 | 102 | 77 | 15142 | 22950 | 17402
гр.7 | 226 | 225 | 226 | 48 | 37 | 42 | 10848 | 8325 | 9492 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 45652 | 46125 | 47234 | 139011 | 630000 | 0.22065
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 227 | 227 | 228
гр.1 | 227 | 227 | 228 | 79 | 68 | 97 | 17933 | 15436 | 22116
гр.2 | 227 | 227 | 228 | 30 | 47 | 27 | 6810 | 10669 | 6156
гр.5 | 227 | 227 | 228 | 5 | 2 | 10 | 1135 | 454 | 2280
гр.7 | 227 | 227 | 228 | 72 | 58 | 70 | 16344 | 13166 | 15960
гр.8 | 227 | 227 | 228 | 50 | 78 | 34 | 11350 | 17706 | 7752
гр.10 | 227 | 227 | 228 | 62 | 48 | 91 | 14074 | 10896 | 20748
|  |  |  | 298 | 301 | 329 | 67646 | 68327 | 75012 | 210985 | 630000 | 0.3349

## ТП-1292
ТП-1292
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 228 | 230
гр.3 | 227 | 228 | 230 | 79 | 80 | 62 | 17933 | 18240 | 14260 |  |  | 25.02.2019 г.
гр.4 | 227 | 228 | 230 | 128 | 74 | 116 | 29056 | 16872 | 26680
гр.5 | 227 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 227 | 228 | 230 | 54 | 46 | 66 | 12258 | 10488 | 15180
гр.7 | 227 | 228 | 230 | 25 | 19 | 29 | 5675 | 4332 | 6670
гр.8 | 227 | 228 | 230 | 35 | 37 | 41 | 7945 | 8436 | 9430 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 321 | 256 | 314 | 72867 | 58368 | 72220 | 203455 | 400000 | 0.50864

## ТП-1289
ТП-1289
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-25
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 224 | 221 | 224
гр.1 | 224 | 221 | 224 | 20 | 16 | 20 | 4480 | 3536 | 4480
гр.2 | 224 | 221 | 224 | 61 | 87 | 70 | 13664 | 19227 | 15680
гр.3 | 224 | 221 | 224 | 120 | 119 | 120 | 26880 | 26299 | 26880
гр.4 | 224 | 221 | 224 | 17 | 21 | 21 | 3808 | 4641 | 4704
гр.5 | 224 | 221 | 224 | 79 | 81 | 64 | 17696 | 17901 | 14336
гр.7 | 224 | 221 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 224 | 221 | 224 | 26 | 48 | 21 | 5824 | 10608 | 4704 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 72352 | 82212 | 70784 | 225348 | 630000 | 0.3577
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 226 | 226 | 223
гр.1 | 226 | 226 | 223 | 29 | 29 | 26 | 6554 | 6554 | 5798
гр.2 | 226 | 226 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 226 | 226 | 223 | 46 | 101 | 95 | 10396 | 22826 | 21185
гр.4 | 226 | 226 | 223 | 40 | 36 | 65 | 9040 | 8136 | 14495
гр.5 | 226 | 226 | 223 | 4 | 7 | 4 | 904 | 1582 | 892
гр.6 | 226 | 226 | 223 | 11 | 1 | 1 | 2486 | 226 | 223
гр.7 | 226 | 226 | 223 | 46 | 35 | 62 | 10396 | 7910 | 13826
гр.8 | 226 | 226 | 223 | 86 | 102 | 85 | 19436 | 23052 | 18955
|  |  |  | 262 | 311 | 338 | 59212 | 70286 | 75374 | 204872 | 560000 | 0.36584

## ТП-1248А
ТП-1248А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 21.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 240 | 235
гр.1 | 226 | 240 | 235 | 34 | 27 | 27 | 7684 | 6480 | 6345
гр.2 | 226 | 240 | 235 | 24 | 46 | 64 | 5424 | 11040 | 15040
гр.3 | 226 | 240 | 235 | 9 | 11 | 6 | 2034 | 2640 | 1410
гр.4 | 226 | 240 | 235 | 15 | 4 | 6 | 3390 | 960 | 1410
гр.5 | 226 | 240 | 235 | 26 | 3 | 15 | 5876 | 720 | 3525 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 108 | 91 | 118 | 24408 | 21840 | 27730 | 73978 | 250000 | 0.29591

## ТП-1247А
ТП-1247А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-25
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 237 | 240 | 238
гр.1 | 237 | 240 | 238 | 41 | 20 | 12 | 9717 | 4800 | 2856
гр.2 | 237 | 240 | 238 | 40 | 19 | 17 | 9480 | 4560 | 4046
гр.3 | 237 | 240 | 238 | 60 | 40 | 55 | 14220 | 9600 | 13090 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 141 | 79 | 84 | 33417 | 18960 | 19992 | 72369 | 400000 | 0.18092

## ТП-1246
ТП-1246
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-21
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 221 | 223
гр.2 | 223 | 221 | 223 | 47 | 13 | 9 | 10481 | 2873 | 2007
гр.3 | 223 | 221 | 223 | 25 | 21 | 23 | 5575 | 4641 | 5129
гр.4 | 223 | 221 | 223 | 41 | 53 | 35 | 9143 | 11713 | 7805
гр.6 | 223 | 221 | 223 | 30 | 11 | 27 | 6690 | 2431 | 6021
гр.8 | 223 | 221 | 223 | 9 | 31 | 5 | 2007 | 6851 | 1115 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 33896 | 28509 | 22077 | 84482 | 630000 | 0.1341
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 223 | 223 | 225
гр.10 | 223 | 223 | 225 | 26 | 22 | 16 | 5798 | 4906 | 3600
гр.12 | 223 | 223 | 225 | 51 | 47 | 52 | 11373 | 10481 | 11700
гр.14 | 223 | 223 | 225 | 5 | 19 | 20 | 1115 | 4237 | 4500
гр.16 | 223 | 223 | 225 | 42 | 23 | 35 | 9366 | 5129 | 7875
|  |  |  | 124 | 111 | 123 | 27652 | 24753 | 27675 | 80080 | 630000 | 0.12711

## ТП-1245
ТП-1245
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 221 | 225 | 230
гр.2 | 221 | 225 | 230 | 208 | 130 | 150 | 45968 | 29250 | 34500
гр.4 | 221 | 225 | 230 | 45 | 47 | 12 | 9945 | 10575 | 2760 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 221 | 225 | 230 | 191 | 137 | 140 | 42211 | 30825 | 32200 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.8 | 221 | 225 | 230 | 12 | 12 | 15 | 2652 | 2700 | 3450
[7 empty] | 98124 | 70650 | 69460 | 238234 | 400000 | 0.59559
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 236 | 240
гр.1 | 233 | 236 | 240 | 36 | 31 | 44 | 8388 | 7316 | 10560
гр.2 | 233 | 236 | 240 | 116 | 136 | 125 | 27028 | 32096 | 30000
гр.3 | 233 | 236 | 240 | 138 | 173 | 182 | 32154 | 40828 | 43680
|  |  |  | 290 | 340 | 351 | 67570 | 80240 | 84240 | 232050 | 400000 | 0.58013

## ТП-1244
ТП-1244
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 223 | 230
гр.1 | 233 | 223 | 230 | 6 | 1 | 1 | 1398 | 223 | 230
гр.2 | 233 | 223 | 230 | 56 | 125 | 43 | 13048 | 27875 | 9890
гр.3 | 233 | 223 | 230 | 2 | 11 | 10 | 466 | 2453 | 2300
гр.4 | 233 | 223 | 230 | 87 | 96 | 51 | 20271 | 21408 | 11730
гр.7 | 233 | 223 | 230 | 21 | 12 | 13 | 4893 | 2676 | 2990
гр.6 | 233 | 223 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 233 | 223 | 230 | 0 | 22 | 23 | 0 | 4906 | 5290 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 38678 | 59318 | 32200 | 130196 | 320000 | 0.40686
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 225 | 230 | 218
гр.9 | 225 | 230 | 218 | 208 | 228 | 236 | 46800 | 52440 | 51448
гр.10 | 225 | 230 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 225 | 230 | 218 | 59 | 57 | 47 | 13275 | 13110 | 10246
гр.12 | 225 | 230 | 218 | 5 | 3 | 6 | 1125 | 690 | 1308
гр.13 | 225 | 230 | 218 | 1 | 8 | 4 | 225 | 1840 | 872
гр.14 | 225 | 230 | 218 | 26 | 28 | 50 | 5850 | 6440 | 10900
гр.15 | 225 | 230 | 218 | 21 | 20 | 33 | 4725 | 4600 | 7194
гр.16 | 225 | 230 | 218 | 27 | 41 | 15 | 6075 | 9430 | 3270
|  |  |  | 347 | 385 | 391 | 67275 | 74520 | 74774 | 216569 | 250000 | 0.86628

## ТП-1243
ТП-1243
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-21
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 235 | 228 | 233
гр.2 | 235 | 228 | 233 | 4 | 5 | 7 | 940 | 1140 | 1631
гр.3 | 235 | 228 | 233 | 3 | 5 | 12 | 705 | 1140 | 2796
гр.1 | 235 | 228 | 233 | 213 | 227 | 51 | 50055 | 51756 | 11883
гр.2 | 235 | 228 | 233 | 70 | 50 | 49 | 16450 | 11400 | 11417
гр.3 | 235 | 228 | 233 | 23 | 23 | 23 | 5405 | 5244 | 5359
гр.4 | 235 | 228 | 233 | 91 | 107 | 168 | 21385 | 24396 | 39144 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 94940 | 95076 | 72230 | 262246 | 400000 | 0.65561
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 230 | 228
гр.1 | 228 | 230 | 228 | 5 | 7 | 2 | 1140 | 1610 | 456
гр.2 | 228 | 230 | 228 | 142 | 125 | 131 | 32376 | 28750 | 29868
гр.3 | 228 | 230 | 228 | 185 | 147 | 190 | 42180 | 33810 | 43320
|  |  |  | 332 | 279 | 323 | 75696 | 64170 | 73644 | 213510 | 400000 | 0.53377

## ТП-1242
ТП-1242
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-09
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 219 | 225 | 228
гр.6 | 219 | 225 | 228 | 65 | 54 | 56 | 14235 | 12150 | 12768
гр.8 | 219 | 225 | 228 | 71 | 39 | 27 | 15549 | 8775 | 6156
гр.10 | 219 | 225 | 228 | 80 | 61 | 64 | 17520 | 13725 | 14592
гр.12 | 219 | 225 | 228 | 57 | 55 | 47 | 12483 | 12375 | 10716 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 59787 | 47025 | 44232 | 151044 | 400000 | 0.37761
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 223 | 226
гр.6 | 220 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 220 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 220 | 223 | 226 | 20 | 9 | 5 | 4400 | 2007 | 1130
гр.21 | 220 | 223 | 226 | 65 | 37 | 45 | 14300 | 8251 | 10170
гр.24 | 220 | 223 | 226 | 67 | 85 | 86 | 14740 | 18955 | 19436
|  |  |  | 152 | 131 | 136 | 33440 | 29213 | 30736 | 93389 | 400000 | 0.23347

## ТП-1241
ТП-1241
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-09
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 221 | 230
гр.1 | 227 | 221 | 230 | 29 | 57 | 51 | 6583 | 12597 | 11730
гр.2 | 227 | 221 | 230 | 16 | 17 | 17 | 3632 | 3757 | 3910
гр.3 | 227 | 221 | 230 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2210 | 1380
гр.4 | 227 | 221 | 230 | 12 | 6 | 8 | 2724 | 1326 | 1840
гр.5 | 227 | 221 | 230 | 41 | 8 | 11 | 9307 | 1768 | 2530
гр.6 | 227 | 221 | 230 | 115 | 118 | 107 | 26105 | 26078 | 24610
гр.7 | 227 | 221 | 230 | 23 | 17 | 38 | 5221 | 3757 | 8740
гр.8 | 227 | 221 | 230 | 54 | 57 | 48 | 12258 | 12597 | 11040 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 65830 | 64090 | 65780 | 195700 | 400000 | 0.48925
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 225 | 234 | 234
гр.9 | 225 | 234 | 234 | 43 | 20 | 31 | 9675 | 4680 | 7254
гр.10 | 225 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 225 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 225 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 225 | 234 | 234 | 50 | 63 | 32 | 11250 | 14742 | 7488
гр.15 | 225 | 234 | 234 | 77 | 70 | 38 | 17325 | 16380 | 8892
гр.16 | 225 | 234 | 234 | 23 | 48 | 33 | 5175 | 11232 | 7722
|  |  |  | 193 | 201 | 134 | 43425 | 47034 | 31356 | 121815 | 400000 | 0.30454

## ТП-1240
ТП-1240
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-09
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 228 | 229
гр.1 | 228 | 228 | 229 | 72 | 70 | 73 | 16416 | 15960 | 16717
гр.2 | 228 | 228 | 229 | 159 | 148 | 154 | 36252 | 33744 | 35266
гр.3 | 228 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 228 | 228 | 229 | 38 | 28 | 30 | 8664 | 6384 | 6870
[7 empty] | 52668 | 49704 | 51983 | 154355 | 630000 | 0.24501
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 236 | 234
гр.1 | 233 | 236 | 234 | 125 | 121 | 125 | 29125 | 28556 | 29250
гр.2 | 233 | 236 | 234 | 61 | 63 | 68 | 14213 | 14868 | 15912
гр.3 | 233 | 236 | 234 | 80 | 84 | 90 | 18640 | 19824 | 21060
гр.4 | 233 | 236 | 234 | 54 | 45 | 43 | 12582 | 10620 | 10062
гр.5 | 233 | 236 | 234 | 16 | 23 | 17 | 3728 | 5428 | 3978
|  |  |  | 336 | 336 | 343 | 74560 | 73868 | 76284 | 224712 | 630000 | 0.35669

## ТП-1238
ТП-1238
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 231 | 234
гр.2 | 232 | 231 | 234 | 24 | 19 | 19 | 5568 | 4389 | 4446
гр.3 | 232 | 231 | 234 | 20 | 23 | 27 | 4640 | 5313 | 6318
гр.5 | 232 | 231 | 234 | 19 | 17 | 22 | 4408 | 3927 | 5148
гр.6 | 232 | 231 | 234 | 35 | 49 | 26 | 8120 | 11319 | 6084
гр.7 | 232 | 231 | 234 | 30 | 14 | 45 | 6960 | 3234 | 10530
гр.8 | 232 | 231 | 234 | 102 | 131 | 98 | 23664 | 30261 | 22932
гр.9 | 232 | 231 | 234 | 26 | 41 | 30 | 6032 | 9471 | 7020 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 256 | 294 | 267 | 59392 | 67914 | 62478 | 189784 | 400000 | 0.47446

## ТП-1237
ТП-1237
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-09
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 238 | 234 | 234
гр.1 | 238 | 234 | 234 | 4 | 3 | 7 | 952 | 702 | 1638
гр.2 | 238 | 234 | 234 | 4 | 5 | 11 | 952 | 1170 | 2574
гр.3 | 238 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 238 | 234 | 234 | 18 | 40 | 11 | 4284 | 9360 | 2574
гр.9 | 238 | 234 | 234 | 3 | 5 | 26 | 714 | 1170 | 6084
гр.6 | 238 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 238 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 238 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 238 | 234 | 234 | 95 | 105 | 106 | 22610 | 24570 | 24804 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 29512 | 36972 | 37674 | 104158 | 400000 | 0.26039
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 238 | 236 | 235
гр.13 | 238 | 236 | 235 | 24 | 57 | 70 | 5712 | 13452 | 16450
гр.18 | 238 | 236 | 235 | 5 | 13 | 5 | 1190 | 3068 | 1175
гр.19 | 238 | 236 | 235 | 70 | 54 | 34 | 16660 | 12744 | 7990
гр.24 | 238 | 236 | 235 | 11 | 6 | 5 | 2618 | 1416 | 1175
гр.21 | 238 | 236 | 235 | 3 | 10 | 9 | 714 | 2360 | 2115
гр.22 | 238 | 236 | 235 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2124 | 0
гр.23 | 238 | 236 | 235 | 74 | 74 | 7 | 17612 | 17464 | 1645
|  |  |  | 187 | 223 | 130 | 44506 | 52628 | 30550 | 127684 | 400000 | 0.31921

## ТП-1234
ТП-1234
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 236 | 233
гр.1 | 230 | 236 | 233 | 3 | 1 | 5 | 690 | 236 | 1165
гр.2 | 230 | 236 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 230 | 236 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 230 | 236 | 233 | 34 | 17 | 15 | 7820 | 4012 | 3495
гр.5 | 230 | 236 | 233 | 37 | 46 | 33 | 8510 | 10856 | 7689
гр.6 | 230 | 236 | 233 | 20 | 29 | 4 | 4600 | 6844 | 932
гр.7 | 230 | 236 | 233 | 1 | 1 | 1 | 230 | 236 | 233
гр.8 | 230 | 236 | 233 | 61 | 44 | 43 | 14030 | 10384 | 10019 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 35880 | 32568 | 23533 | 91981 | 630000 | 0.146
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 236 | 233
гр.1 | 230 | 236 | 233 | 22 | 12 | 34 | 5060 | 2832 | 7922
гр.2 | 230 | 236 | 233 | 31 | 32 | 38 | 7130 | 7552 | 8854
гр.3 | 230 | 236 | 233 | 16 | 11 | 14 | 3680 | 2596 | 3262
гр.4 | 230 | 236 | 233 | 6 | 6 | 7 | 1380 | 1416 | 1631
гр.5 | 230 | 236 | 233 | 6 | 5 | 9 | 1380 | 1180 | 2097
гр.6 | 230 | 236 | 233 | 39 | 21 | 18 | 8970 | 4956 | 4194
гр.7 | 230 | 236 | 233 | 51 | 31 | 25 | 11730 | 7316 | 5825
гр.8 | 230 | 236 | 233 | 4 | 5 | 11 | 920 | 1180 | 2563
|  |  |  | 175 | 123 | 156 | 40250 | 29028 | 36348 | 105626 | 630000 | 0.16766

## ТП-1232
ТП-1232
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 238 | 231 | 226
гр.2 | 238 | 231 | 226 | 100 | 63 | 165 | 23800 | 14553 | 37290
гр.4 | 238 | 231 | 226 | 95 | 72 | 53 | 22610 | 16632 | 11978
гр.5 | 238 | 231 | 226 | 47 | 147 | 78 | 11186 | 33957 | 17628
гр.6 | 238 | 231 | 226 | 73 | 70 | 70 | 17374 | 16170 | 15820
гр.7 | 238 | 231 | 226 | 5 | 1 | 1 | 1190 | 231 | 226
гр.8 | 238 | 231 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 76160 | 81543 | 82942 | 240645 | 400000 | 0.60161
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 229 | 230 | 232
гр.1 | 229 | 230 | 232 | 39 | 46 | 17 | 8931 | 10580 | 3944
гр.3 | 229 | 230 | 232 | 3 | 6 | 3 | 687 | 1380 | 696
гр.4 | 229 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 229 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 229 | 230 | 232 | 20 | 27 | 21 | 4580 | 6210 | 4872
|  |  |  | 62 | 79 | 41 | 14198 | 18170 | 9512 | 41880 | 400000 | 0.1047

## ТП-1231
ТП-1231
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 240 | 238
гр.1 | 240 | 240 | 238 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1200 | 1190
гр.2 | 240 | 240 | 238 | 13 | 17 | 15 | 3120 | 4080 | 3570
гр.4 | 240 | 240 | 238 | 20 | 12 | 33 | 4800 | 2880 | 7854
гр.5 | 240 | 240 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 240 | 240 | 238 | 145 | 136 | 117 | 34800 | 32640 | 27846 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 43920 | 40800 | 40460 | 125180 | 400000 | 0.31295
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 240 | 236 | 239
гр.1 | 240 | 236 | 239 | 16 | 30 | 35 | 3840 | 7080 | 8365
гр.2 | 240 | 236 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 240 | 236 | 239 | 8 | 21 | 18 | 1920 | 4956 | 4302
гр.4 | 240 | 236 | 239 | 39 | 51 | 53 | 9360 | 12036 | 12667
гр.5 | 240 | 236 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 240 | 236 | 239 | 20 | 17 | 25 | 4800 | 4012 | 5975
|  |  |  | 83 | 119 | 131 | 19920 | 28084 | 31309 | 79313 | 400000 | 0.19828

## ТП-1230
ТП-1230
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-03-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 235 | 237
гр.12 | 235 | 235 | 237 | 40 | 46 | 32 | 9400 | 10810 | 7584
гр.13 | 235 | 235 | 237 | 6 | 14 | 16 | 1410 | 3290 | 3792
гр.15 | 235 | 235 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 235 | 235 | 237 | 0 | 18 | 16 | 0 | 4230 | 3792
гр.18 | 235 | 235 | 237 | 40 | 44 | 42 | 9400 | 10340 | 9954 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 20210 | 28670 | 25122 | 74002 | 400000 | 0.18501
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 243 | 241 | 243
гр.2 | 243 | 241 | 243 | 16 | 10 | 5 | 3888 | 2410 | 1215
гр.3 | 243 | 241 | 243 | 20 | 16 | 10 | 4860 | 3856 | 2430
гр.4 | 243 | 241 | 243 | 10 | 8 | 14 | 2430 | 1928 | 3402
гр.6 | 243 | 241 | 243 | 62 | 40 | 42 | 15066 | 9640 | 10206
гр.7 | 243 | 241 | 243 | 30 | 24 | 14 | 7290 | 5784 | 3402
гр.8 | 243 | 241 | 243 | 61 | 90 | 106 | 14823 | 21690 | 25758
гр.9 | 243 | 241 | 243 | 44 | 40 | 46 | 10692 | 9640 | 11178
|  |  |  | 243 | 228 | 237 | 59049 | 54948 | 57591 | 171588 | 400000 | 0.42897

## ТП-1229
ТП-1229
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 238 | 238 | 240
гр.1 | 238 | 238 | 240 | 40 | 52 | 28 | 9520 | 12376 | 6720
гр.6 | 238 | 238 | 240 | 35 | 42 | 42 | 8330 | 9996 | 10080 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 17850 | 22372 | 16800 | 57022 | 400000 | 0.14255
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 240 | 240 | 241
гр.1 | 240 | 240 | 241 | 14 | 32 | 35 | 3360 | 7680 | 8435
гр.2 | 240 | 240 | 241 | 2 | 1 | 3 | 480 | 240 | 723
гр.3 | 240 | 240 | 241 | 24 | 20 | 15 | 5760 | 4800 | 3615
гр.4 | 240 | 240 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 240 | 240 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40 | 53 | 53 | 9600 | 12720 | 12773 | 35093 | 400000 | 0.087733

## ТП-1228
ТП-1228
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 231 | 231
гр.1 | 231 | 231 | 231 | 71 | 19 | 10 | 16401 | 4389 | 2310
гр.2 | 231 | 231 | 231 | 5 | 12 | 13 | 1155 | 2772 | 3003
гр.3 | 231 | 231 | 231 | 25 | 18 | 34 | 5775 | 4158 | 7854
гр.5 | 231 | 231 | 231 | 35 | 44 | 41 | 8085 | 10164 | 9471
гр.6 | 231 | 231 | 231 | 21 | 22 | 30 | 4851 | 5082 | 6930
гр.7 | 231 | 231 | 231 | 5 | 10 | 20 | 1155 | 2310 | 4620
гр.8 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 37422 | 28875 | 34188 | 100485 | 630000 | 0.1595
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 231 | 231 | 232
гр.1 | 231 | 231 | 232 | 73 | 53 | 36 | 16863 | 12243 | 8352
гр.2 | 231 | 231 | 232 | 10 | 15 | 22 | 2310 | 3465 | 5104
гр.3 | 231 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 231 | 231 | 232 | 15 | 18 | 20 | 3465 | 4158 | 4640
гр.5 | 231 | 231 | 232 | 32 | 20 | 18 | 7392 | 4620 | 4176
гр.6 | 231 | 231 | 232 | 60 | 85 | 80 | 13860 | 19635 | 18560
гр.7 | 231 | 231 | 232 | 31 | 2 | 1 | 7161 | 462 | 232
гр.8 | 231 | 231 | 232 | 21 | 50 | 24 | 4851 | 11550 | 5568
|  |  |  | 242 | 243 | 201 | 51051 | 44583 | 41064 | 136698 | 630000 | 0.21698

## ТП-1227
ТП-1227
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 234 | 213 | 234
гр.2 | 234 | 213 | 234 | 3 | 13 | 10 | 702 | 2769 | 2340
гр.3 | 234 | 213 | 234 | 85 | 95 | 36 | 19890 | 20235 | 8424
гр.5 | 234 | 213 | 234 | 8 | 11 | 5 | 1872 | 2343 | 1170
гр.6 | 234 | 213 | 234 | 143 | 158 | 67 | 33462 | 33654 | 15678
гр.7 | 234 | 213 | 234 | 10 | 6 | 25 | 2340 | 1278 | 5850
гр.8 | 234 | 213 | 234 | 33 | 53 | 25 | 7722 | 11289 | 5850 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 65988 | 71568 | 39312 | 176868 | 400000 | 0.44217
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 231 | 230 | 232
гр.9 | 231 | 230 | 232 | 90 | 65 | 84 | 20790 | 14950 | 19488
гр.10 | 231 | 230 | 232 | 28 | 30 | 1 | 6468 | 6900 | 232
гр.11 | 231 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 231 | 230 | 232 | 5 | 14 | 25 | 1155 | 3220 | 5800
гр.16 | 231 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 123 | 109 | 110 | 28413 | 25070 | 25520 | 79003 | 400000 | 0.19751

## ТП-1226
ТП-1226
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-09
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 237 | 235 | 240
гр.1 | 237 | 235 | 240 | 91 | 68 | 117 | 21567 | 15980 | 28080
гр.2 | 237 | 235 | 240 | 23 | 11 | 1 | 5451 | 2585 | 240
гр.3 | 237 | 235 | 240 | 38 | 63 | 83 | 9006 | 14805 | 19920
гр.4 | 237 | 235 | 240 | 48 | 54 | 96 | 11376 | 12690 | 23040
гр.5 | 237 | 235 | 240 | 35 | 37 | 70 | 8295 | 8695 | 16800
гр.7 | 237 | 235 | 240 | 38 | 60 | 52 | 9006 | 14100 | 12480 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.8 | 237 | 235 | 240 | 80 | 46 | 83 | 18960 | 10810 | 19920 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 353 | 339 | 502 | 83661 | 79665 | 120480 | 283806 | 630000 | 0.45049

## ТП-1225
ТП-1225
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-10
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 234 | 235 | 236
гр.1 | 234 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 234 | 235 | 236 | 3 | 0 | 3 | 702 | 0 | 3
гр.3 | 234 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 234 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 234 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 234 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.15 | 234 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 702 | 0 | 3 | 705 | 400000 | 0.0017625
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 236 | 230 | 231
гр.2 | 236 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 236 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 236 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 236 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 236 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 236 | 230 | 231 | 38 | 79 | 34 | 8968 | 18170 | 7854 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 38 | 79 | 34 | 8968 | 18170 | 7854 | 34992 | 400000 | 0.08748

## ТП-Англичанка
ТП-Англичанка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 231 | 234
гр.1 | 232 | 231 | 234 | 161 | 169 | 159 | 37352 | 39039 | 37206
гр.2 | 232 | 231 | 234 | 5 | 19 | 5 | 1160 | 4389 | 1170
гр.3 | 232 | 231 | 234 | 117 | 102 | 132 | 27144 | 23562 | 30888
гр.4 | 232 | 231 | 234 | 3 | 0 | 1 | 696 | 0 | 234 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.9 | 232 | 231 | 234 | 8 | 13 | 1 | 1856 | 3003 | 234
[7 empty] | 66352 | 66990 | 69498 | 202840 | 250000 | 0.81136
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 232 | 229 | 228
гр.5 | 232 | 229 | 228 | 5 | 1 | 9 | 1160 | 229 | 2052
гр.6 | 232 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 232 | 229 | 228 | 13 | 9 | 25 | 3016 | 2061 | 5700
гр.8 | 232 | 229 | 228 | 41 | 45 | 46 | 9512 | 10305 | 10488
|  |  |  | 59 | 55 | 80 | 13688 | 12595 | 18240 | 44523 | 250000 | 0.17809

## РП-71
РП-71
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-10
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 237 | 234 | 235
гр.5 | 237 | 234 | 235 | 1 | 1 | 0 | 237 | 234 | 0
гр.6 | 237 | 234 | 235 | 2 | 1 | 1 | 474 | 234 | 235
гр.7 | 237 | 234 | 235 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 940
гр.8 | 237 | 234 | 235 | 1 | 1 | 1 | 237 | 234 | 235 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 948 | 702 | 1410 | 3060 | 250000 | 0.01224
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 237 | 234 | 235
гр.4 | 237 | 234 | 235 | 29 | 51 | 44 | 6873 | 11934 | 10340
|  |  |  | 29 | 51 | 44 | 6873 | 11934 | 10340 | 29147 | 320000 | 0.091084

## РП-74
РП-74
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 232 | 233
гр.1 | 233 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 233 | 232 | 233 | 4 | 6 | 0 | 932 | 1392 | 0
гр.3 | 233 | 232 | 233 | 3 | 0 | 5 | 699 | 0 | 1165
гр.4 | 233 | 232 | 233 | 24 | 31 | 18 | 5592 | 7192 | 4194
гр.5 | 233 | 232 | 233 | 5 | 12 | 11 | 1165 | 2784 | 2563 | р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 36 | 49 | 34 | 8388 | 11368 | 7922 | 27678 | 100000 | 0.27678

## КТП-32
КТП-32
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод | 228 | 236 | 230 | 93 | 97 | 98 | 21204 | 22892 | 22540 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 93 | 97 | 98 | 21204 | 22892 | 22540 | 66636 | 400000 | 0.16659

## КТП-34
КТП-34
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод | 229 | 228 | 220 | 250 | 175 | 243 | 57250 | 39900 | 53460 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 250 | 175 | 243 | 57250 | 39900 | 53460 | 150610 | 400000 | 0.37652

## ТП-Силикатчик
ТП-Силикатчик
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод | 234 | 239 | 240
гр.1 | 234 | 239 | 240 | 4 | 14 | 11 | 936 | 3346 | 2640
гр.2 | 234 | 239 | 240 | 15 | 19 | 25 | 3510 | 4541 | 6000
гр.4 | 234 | 239 | 240 | 85 | 86 | 61 | 19890 | 20554 | 14640
гр.5 | 234 | 239 | 240 | 12 | 11 | 14 | 2808 | 2629 | 3360
гр.6 | 234 | 239 | 240 | 21 | 46 | 17 | 4914 | 10994 | 4080
гр.7 | 234 | 239 | 240 | 67 | 47 | 126 | 15678 | 11233 | 30240
гр.8 | 234 | 239 | 240 | 60 | 56 | 50 | 14040 | 13384 | 12000 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 264 | 279 | 304 | 61776 | 66681 | 72960 | 201417 | 560000 | 0.35967

## ТП-Лермонтова
ТП-Лермонтова
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
Ввод 1 секц.1 | 238 | 233 | 236
гр.1 | 238 | 233 | 236 | 76 | 94 | 47 | 18088 | 21902 | 11092
гр.2 | 238 | 233 | 236 | 23 | 50 | 55 | 5474 | 11650 | 12980
гр.3 | 238 | 233 | 236 | 8 | 45 | 32 | 1904 | 10485 | 7552
гр.4 | 238 | 233 | 236 | 17 | 9 | 7 | 4046 | 2097 | 1652
гр.5 | 238 | 233 | 236 | 26 | 11 | 12 | 6188 | 2563 | 2832
гр.8 | 238 | 233 | 236 | 60 | 66 | 81 | 14280 | 15378 | 19116 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 49980 | 64075 | 55224 | 169279 | 400000 | 0.4232
Ввод 2 секц.2 | 245 | 242 | 245
гр.10 | 245 | 242 | 245 | 25 | 45 | 20 | 6125 | 10890 | 4900
гр.11 | 245 | 242 | 245 | 33 | 42 | 35 | 8085 | 10164 | 8575
гр.12 | 245 | 242 | 245 | 23 | 2 | 18 | 5635 | 484 | 4410 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 81 | 89 | 73 | 19845 | 21538 | 17885 | 59268 | 400000 | 0.14817

## ТП-29 Новосинеглазово
ТП-29 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
Ввод Т1 | 244 | 238 | 239
ф1 | 244 | 238 | 239 | 77 | 90 | 19 | 18788 | 21420 | 4541
ф2 | 244 | 238 | 239 | 78 | 75 | 86 | 19032 | 17850 | 20554
ф3 | 244 | 238 | 239 | 20 | 36 | 35 | 4880 | 8568 | 8365
ф4 | 244 | 238 | 239 | 49 | 90 | 65 | 11956 | 21420 | 15535
ф7 | 244 | 238 | 239 | 4 | 39 | 9 | 976 | 9282 | 2151 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 228 | 330 | 214 | 55632 | 78540 | 51146 | 185318 | 630000 | 0.29416
Ввод Т2 | 236 | 240 | 236
ф9 | 236 | 240 | 236 | 17 | 35 | 17 | 4012 | 8400 | 4012
ф10 | 236 | 240 | 236 | 35 | 32 | 101 | 8260 | 7680 | 23836
ф11 | 236 | 240 | 236 | 46 | 18 | 29 | 10856 | 4320 | 6844
ф14 | 236 | 240 | 236 | 7 | 13 | 13 | 1652 | 3120 | 3068
ф16 | 236 | 240 | 236 | 60 | 37 | 36 | 14160 | 8880 | 8496
ф17 | 236 | 240 | 236 | 92 | 38 | 54 | 21712 | 9120 | 12744
ф18 | 236 | 240 | 236 | 18 | 7 | 14 | 4248 | 1680 | 3304
|  |  |  | 275 | 180 | 264 | 64900 | 43200 | 62304 | 170404 | 630000 | 0.27048

## ТП-22 Новосинеглазово
ТП-22 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
ввод 1 | 239 | 239 | 240
гр.1 | 239 | 239 | 240 | 2 | 2 | 2 | 478 | 478 | 480
гр.2 | 239 | 239 | 240 | 25 | 41 | 65 | 5975 | 9799 | 15600
гр.3 | 239 | 239 | 240 | 28 | 27 | 0 | 6692 | 6453 | 0
гр.4 | 239 | 239 | 240 | 33 | 21 | 24 | 7887 | 5019 | 5760
гр.5 | 239 | 239 | 240 | 17 | 11 | 9 | 4063 | 2629 | 2160
гр.7 | 239 | 239 | 240 | 105 | 95 | 90 | 25095 | 22705 | 21600 | р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 50190 | 47083 | 45600 | 142873 | 400000 | 0.35718
ввод 2 | 226 | 229 | 232
гр.11 | 226 | 229 | 232 | 27 | 8 | 17 | 6102 | 1832 | 3944
гр.12 | 226 | 229 | 232 | 28 | 59 | 40 | 6328 | 13511 | 9280
гр.13 | 226 | 229 | 232 | 18 | 21 | 15 | 4068 | 4809 | 3480
гр.14 | 226 | 229 | 232 | 100 | 52 | 89 | 22600 | 11908 | 20648
гр.15 | 226 | 229 | 232 | 3 | 4 | 0 | 678 | 916 | 0
гр.16 | 226 | 229 | 232 | 33 | 22 | 10 | 7458 | 5038 | 2320
[7 empty] | 47234 | 38014 | 39672 | 124920 | 400000 | 0.3123

## ТП-Чехова
ТП-Чехова
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
Т1 | 239 | 236 | 236
ф1 | 239 | 236 | 236 | 10 | 30 | 25 | 2390 | 7080 | 5900
ф2 | 239 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф3 | 239 | 236 | 236 | 34 | 45 | 30 | 8126 | 10620 | 7080
ф4 | 239 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф8 | 239 | 236 | 236 | 9 | 2 | 7 | 2151 | 472 | 1652
ф9 | 239 | 236 | 236 | 75 | 62 | 63 | 17925 | 14632 | 14868
ф11 | 239 | 236 | 236 | 1 | 1 | 0 | 239 | 236 | 0
ф13 | 239 | 236 | 236 | 18 | 26 | 30 | 4302 | 6136 | 7080 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 147 | 166 | 155 | 35133 | 39176 | 36580 | 110889 | 400000 | 0.27722

## ТП-30
ТП-30
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
Ввод Т1 | 227 | 231 | 231
гр.1 | 227 | 231 | 231 | 75 | 83 | 68 | 17025 | 19173 | 15708
гр.2 | 227 | 231 | 231 | 24 | 24 | 22 | 5448 | 5544 | 5082
гр.3 | 227 | 231 | 231 | 26 | 37 | 17 | 5902 | 8547 | 3927
гр.4 | 227 | 231 | 231 | 25 | 23 | 42 | 5675 | 5313 | 9702
гр.5 | 227 | 231 | 231 | 104 | 67 | 35 | 23608 | 15477 | 8085
гр.6 | 227 | 231 | 231 | 28 | 42 | 35 | 6356 | 9702 | 8085
гр.7 | 227 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 227 | 231 | 231 | 2 | 3 | 0 | 454 | 693 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 64468 | 64449 | 50589 | 179506 | 630000 | 0.28493
Ввод Т2 | 238 | 223 | 231
гр.9 | 238 | 223 | 231 | 3 | 4 | 2 | 714 | 892 | 462
гр.10 | 238 | 223 | 231 | 152 | 278 | 190 | 36176 | 61994 | 43890
гр.11 | 238 | 223 | 231 | 27 | 40 | 12 | 6426 | 8920 | 2772
гр.12 | 238 | 223 | 231 | 27 | 43 | 25 | 6426 | 9589 | 5775
гр.13 | 238 | 223 | 231 | 20 | 20 | 3 | 4760 | 4460 | 693
гр.14 | 238 | 223 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 238 | 223 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 238 | 223 | 231 | 52 | 27 | 25 | 12376 | 6021 | 5775
гр.19 | 238 | 223 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 281 | 412 | 257 | 66878 | 91876 | 59367 | 218121 | 630000 | 0.34622

## ТП-23
ТП-23
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
Т1 | 236 | 236 | 236
гр.1 | 236 | 236 | 236 | 14 | 42 | 27 | 3304 | 9912 | 6372
гр.2 | 236 | 236 | 236 | 52 | 63 | 72 | 12272 | 14868 | 16992
гр.3 | 236 | 236 | 236 | 1 | 0 | 2 | 236 | 0 | 472
гр.4 | 236 | 236 | 236 | 4 | 0 | 4 | 944 | 0 | 944
гр.5 | 236 | 236 | 236 | 20 | 57 | 24 | 4720 | 13452 | 5664
гр.6 | 236 | 236 | 236 | 2 | 4 | 3 | 472 | 944 | 708
гр.8 | 236 | 236 | 236 | 29 | 68 | 32 | 6844 | 16048 | 7552
гр.9 | 236 | 236 | 236 | 5 | 3 | 7 | 1180 | 708 | 1652
гр.12 | 236 | 236 | 236 | 20 | 28 | 13 | 4720 | 6608 | 3068 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 34692 | 62540 | 43424 | 140656 | 630000 | 0.22326
Т2 | 249 | 244 | 254
гр.13 | 249 | 244 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 249 | 244 | 254 | 0 | 2 | 6 | 0 | 488 | 1524
гр.16 | 249 | 244 | 254 | 0 | 15 | 14 | 0 | 3660 | 3556
гр.17 | 249 | 244 | 254 | 17 | 54 | 45 | 4233 | 13176 | 11430
гр.19 | 249 | 244 | 254 | 4 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0
гр.20 | 249 | 244 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 71 | 65 | 5229 | 17324 | 16510 | 39063 | 630000 | 0.062005

## ТП-21
ТП-21
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
Ввод | 235 | 244 | 236
ф3 | 235 | 244 | 236 | 83 | 47 | 65 | 19505 | 11468 | 15340
ф4 | 235 | 244 | 236 | 101 | 66 | 64 | 23735 | 16104 | 15104 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 184 | 113 | 129 | 43240 | 27572 | 30444 | 101256 | 320000 | 0.31643

## ТП-20
ТП-20 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
Т1 | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 35 | 32 | 50 | 8050 | 7360 | 11500
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 230 | 230 | 230 | 14 | 27 | 13 | 3220 | 6210 | 2990
гр.4 | 230 | 230 | 230 | 36 | 15 | 27 | 8280 | 3450 | 6210
гр.5 | 230 | 230 | 230 | 40 | 18 | 53 | 9200 | 4140 | 12190
гр.6 | 230 | 230 | 230 | 9 | 8 | 18 | 2070 | 1840 | 4140
гр.7 | 230 | 230 | 230 | 32 | 27 | 18 | 7360 | 6210 | 4140
гр.8 | 230 | 230 | 230 | 25 | 16 | 21 | 5750 | 3680 | 4830
гр.9 | 230 | 230 | 230 | 41 | 35 | 18 | 9430 | 8050 | 4140
гр.10 | 230 | 230 | 230 | 15 | 20 | 14 | 3450 | 4600 | 3220
гр.13 | 230 | 230 | 230 | 12 | 5 | 25 | 2760 | 1150 | 5750 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 210 | 144 | 194 | 59570 | 46690 | 59110 | 165370 | 320000 | 0.51678

## КТП-Ухановка
КТП-Ухановка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
Т1 | 232 | 244 | 245
гр.1 | 232 | 244 | 245 | 103 | 60 | 51 | 23896 | 14640 | 12495
гр.2 | 232 | 244 | 245 | 108 | 135 | 116 | 25056 | 32940 | 28420 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 108 | 135 | 116 | 25056 | 32940 | 28420 | 86416 | 160000 | 0.5401

## КТП-Малая
КТП-Малая
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
Ввод | 228 | 230 | 230
ф1 | 228 | 230 | 230 | 203 | 220 | 139 | 46284 | 50600 | 31970
ф2 | 228 | 230 | 230 | 76 | 48 | 81 | 17328 | 11040 | 18630
ф3 | 228 | 230 | 230 | 152 | 173 | 232 | 34656 | 39790 | 53360 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 431 | 441 | 452 | 98268 | 101430 | 103960 | 303658 | 400000 | 0.75914

## ТП-28 Новосинеглазово
ТП-28
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
Ввод 2 | 235 | 238 | 231
гр.1 | 235 | 238 | 231 | 30 | 13 | 40 | 7050 | 3094 | 9240
гр.3 | 235 | 238 | 231 | 39 | 44 | 22 | 9165 | 10472 | 5082 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 69 | 57 | 62 | 16215 | 13566 | 14322 | 44103 | 400000 | 0.11026
ввод 1 | 243 | 245 | 243
гр.6 | 243 | 245 | 243 | 41 | 44 | 18 | 9963 | 10780 | 4374
гр.7 | 243 | 245 | 243 | 14 | 9 | 2 | 3402 | 2205 | 486
гр.8 | 243 | 245 | 243 | 90 | 68 | 81 | 21870 | 16660 | 19683 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 283 | 235 | 225 | 67665 | 56777 | 53187 | 177629 | 400000 | 0.44407

## КТП-33 Новосин.
КТП-33 Новосин.
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод | 232 | 230 | 232 | 365 | 369 | 460 | 84680 | 84870 | 106720 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 365 | 369 | 460 | 84680 | 84870 | 106720 | 276270 | 400000 | 0.69068

## КТП-7 км
КТП-7 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2019-01-04
гр.1 | 222 | 202 | 240 | 48 | 77 | 42 | 10656 | 15554 | 10080 | 36290 | 40000 | 0.90725

## ТП-6 Смолино
ТП-6 Смолино
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 1 | 240 | 238 | 235
гр.1 | 240 | 238 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 240 | 238 | 235 | 22 | 27 | 19 | 5280 | 6426 | 4465
гр.3 | 240 | 238 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 240 | 238 | 235 | 5 | 4 | 0 | 1200 | 952 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 27 | 31 | 19 | 6480 | 7378 | 4465 | 18323 | 250000 | 0.073292
ввод 2 | 238 | 242 | 233
гр.1 | 238 | 242 | 233 | 15 | 13 | 22 | 3570 | 3146 | 5126
гр.2 | 238 | 242 | 233 | 35 | 49 | 42 | 8330 | 11858 | 9786
гр.3 | 238 | 242 | 233 | 10 | 9 | 10 | 2380 | 2178 | 2330
гр.4 | 238 | 242 | 233 | 6 | 1 | 1 | 1428 | 242 | 233
гр.5 | 238 | 242 | 233 | 20 | 15 | 22 | 4760 | 3630 | 5126
гр.6 | 238 | 242 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 238 | 242 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 238 | 242 | 233 | 32 | 21 | 54 | 7616 | 5082 | 12582 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 172 | 170 | 189 | 41044 | 40892 | 44113 | 126049 | 250000 | 0.5042

## ТП-5 Смолино
ТП-5 Смолино
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод | 233 | 226 | 227
гр.1 | 233 | 226 | 227 | 66 | 39 | 56 | 15378 | 8814 | 12712
гр.2 | 233 | 226 | 227 | 15 | 93 | 60 | 3495 | 21018 | 13620
гр.3 | 233 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 233 | 226 | 227 | 110 | 60 | 40 | 25630 | 13560 | 9080
гр.5 | 233 | 226 | 227 | 90 | 70 | 70 | 20970 | 15820 | 15890
гр.7 | 233 | 226 | 227 | 49 | 29 | 27 | 11417 | 6554 | 6129
гр.8 | 233 | 226 | 227 | 0 | 65 | 0 | 0 | 14690 | 0
гр.9 | 233 | 226 | 227 | 2 | 2 | 2 | 466 | 452 | 454
гр.10 | 233 | 226 | 227 | 60 | 110 | 70 | 13980 | 24860 | 15890 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 326 | 429 | 269 | 75958 | 96954 | 61063 | 233975 | 630000 | 0.37139

## ТП-22 Федоровка
ТП-22 Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-12-24
ввод Т-1 | 223 | 228 | 228
гр.4 | 223 | 228 | 228 | 190 | 144 | 144 | 42370 | 32832 | 32832 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 190 | 144 | 144 | 42370 | 32832 | 32832 | 108034 | 180000 | 0.60019

## КТП-7 Кутрин
КТП-7 Кутрин
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод | 225 | 247 | 233
гр.1 | 225 | 247 | 233 | 6 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0
гр.2 | 225 | 247 | 233 | 112 | 40 | 50 | 25200 | 9880 | 11650
гр.3 | 225 | 247 | 233 | 20 | 12 | 21 | 4500 | 2964 | 4893
|  |  |  | 20 | 12 | 21 | 4500 | 2964 | 4893 | 12357 | 160000 | 0.077231

## КТП-2092 Федоровка
КТП-2092 Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод | 226 | 230 | 229
гр.1 | 226 | 230 | 229 | 66 | 176 | 77 | 14916 | 40480 | 17633
гр.2 | 226 | 230 | 229 | 75 | 61 | 83 | 16950 | 14030 | 19007
гр.3 | 226 | 230 | 229 | 80 | 0 | 0 | 18080 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 221 | 237 | 160 | 49946 | 54510 | 36640 | 141096 | 250000 | 0.56438

## КТП-8 Заводская
КТП-8 Заводская
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2019-01-05
ввод | 241 | 253 | 232
гр.1 | 241 | 253 | 232 | 78 | 3 | 52 | 18798 | 759 | 12064
гр.2 | 241 | 253 | 232 | 23 | 4 | 18 | 5543 | 1012 | 4176
гр.4 | 241 | 253 | 232 | 10 | 1 | 1 | 2410 | 253 | 232
|  |  |  | 111 | 8 | 71 | 26751 | 2024 | 16472 | 45247 | 63000 | 0.71821

## КТП-3 Новосинеглазово
КТП-3 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод | 239 | 234 | 238
гр3 | 239 | 234 | 238 | 10 | 30 | 23 | 2390 | 7020 | 5474 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 10 | 30 | 23 | 2390 | 7020 | 5474 | 14884 | 180000 | 0.082689

## КТП-14 км
КТП-14 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 2019-02-13
| 236 | 190 | 268
гр.1 | 236 | 190 | 268 | 36 | 30 | 0 | 8496 | 5700 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 36 | 30 | 0 | 8496 | 5700 | 0 | 14196 | 25000 | 0.56784

## КТП-145 км
КТП-145 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-13
ввод Т1 | 234 | 214 | 239
гр.1 | 234 | 214 | 239 | 66 | 1 | 77 | 15444 | 214 | 18403
гр.2 | 234 | 214 | 239 | 52 | 77 | 72 | 12168 | 16478 | 17208 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 118 | 78 | 149 | 27612 | 16692 | 35611 | 79915 | 160000 | 0.49947

## РП-28
РП-28
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод Т1 | 224 | 234 | 228
гр.1 | 224 | 234 | 228 | 45 | 20 | 18 | 10080 | 4680 | 4104
гр.3 | 224 | 234 | 228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 468 | 0
гр.7 | 224 | 234 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 10080 | 5148 | 4104 | 19332
ввод Т2 | 224 | 228 | 229
гр.1 | 224 | 228 | 229 | 3 | 10 | 15 | 672 | 2280 | 3435
гр.2 | 224 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 224 | 228 | 229 | 204 | 168 | 150 | 45696 | 38304 | 34350
гр.6 | 224 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 224 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 207 | 178 | 165 | 46368 | 40584 | 37785 | 124737

## КТП-3
КТП-3
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 235 | 230 | 225
гр.2 | 235 | 230 | 225 | 170 | 160 | 150 | 39950 | 36800 | 33750
гр.3 | 235 | 230 | 225 | 5 | 5 | 5 | 1175 | 1150 | 1125
гр.4 | 235 | 230 | 225 | 85 | 70 | 150 | 19975 | 16100 | 33750 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 260 | 235 | 305 | 61100 | 54050 | 68625 | 183775 | 160000 | 1.1486

## КТП-3077
КТП-3077
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 235 | 235 | 235
гр.1 | 235 | 235 | 235 | 200 | 180 | 230 | 47000 | 42300 | 54050
|  |  |  | 200 | 180 | 230 | 47000 | 42300 | 54050 | 143350

## КТП-3577
КТП-3577
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 235 | 225 | 232
гр.1 | 235 | 225 | 232 | 35 | 50 | 70 | 8225 | 11250 | 16240 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 235 | 225 | 232 | 210 | 320 | 280 | 49350 | 72000 | 64960 | 186310
гр.3 | 235 | 225 | 232 | 20 | 21 | 15 | 4700 | 4725 | 3480 | 12905
|  |  |  | 35 | 50 | 70 | 8225 | 11250 | 16240 | 35715

## КТП-9 км
КТП-9 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ввод Т1 | 224 | 225 | 221
гр.1 | 224 | 225 | 221 | 110 | 125 | 50 | 24640 | 28125 | 11050 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 110 | 125 | 50 | 24640 | 28125 | 11050 | 63815 | 160000 | 0.39884

## КТП-35 км
КТП-35 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ввод Т1 | 223 | 221 | 224
гр.1 | 223 | 221 | 224 | 90 | 41 | 61 | 20070 | 9061 | 13664 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 90 | 41 | 61 | 20070 | 9061 | 13664 | 42795 | 63000 | 0.67929

## КТП-6
КТП-6
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 2019-01-05
ввод Т1 | 232 | 240 | 220 | [6 empty] | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.1 | 232 | 240 | 220 | 107 | 100 | 192 | 24824 | 24000 | 42240 | 91064 | 100000 | 0.91064

## КТП-5
КТП-5
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод Т1 | 229 | 226 | 230
гр.1 | 229 | 226 | 230 | 194 | 230 | 225 | 44426 | 51980 | 51750
гр.2 | 229 | 226 | 230 | 137 | 119 | 95 | 31373 | 26894 | 21850 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 331 | 349 | 320 | 75799 | 78874 | 73600 | 228273 | 400000 | 0.57068

## КТП-4
КТП-4
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 226 | 237 | 220
гр.1 | 226 | 237 | 220 | 70 | 65 | 140 | 15820 | 15405 | 30800
гр.2 | 226 | 237 | 220 | 260 | 215 | 260 | 58760 | 50955 | 57200 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 330 | 280 | 400 | 74580 | 66360 | 88000 | 228940 | 250000 | 0.91576

## ТП-3 Чурилово
ТП-3 Чурилово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ввод Т1 | 223 | 221 | 224
гр.1 | 223 | 221 | 224 | 2 | 3 | 2 | 446 | 663 | 448
гр.3 | 223 | 221 | 224 | 7 | 5 | 3 | 1561 | 1105 | 672
гр.5 | 223 | 221 | 224 | 7 | 19 | 7 | 1561 | 4199 | 1568
гр.7 | 223 | 221 | 224 | 30 | 40 | 29 | 6690 | 8840 | 6496
гр.9 | 223 | 221 | 224 | 59 | 23 | 22 | 13157 | 5083 | 4928
гр.11 | 223 | 221 | 224 | 48 | 55 | 44 | 10704 | 12155 | 9856
гр.13 | 223 | 221 | 224 | 51 | 49 | 50 | 11373 | 10829 | 11200
гр.15 | 223 | 221 | 224 | 46 | 14 | 28 | 10258 | 3094 | 6272 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 55750 | 45968 | 41440 | 143158 | 400000 | 0.3579
ввод Т2 | 223 | 221 | 224
гр.2 | 223 | 221 | 224 | 19 | 16 | 10 | 4237 | 3536 | 2240
гр.4 | 223 | 221 | 224 | 5 | 13 | 10 | 1115 | 2873 | 2240
гр.6 | 223 | 221 | 224 | 3 | 2 | 4 | 669 | 442 | 896
гр.8 | 223 | 221 | 224 | 36 | 14 | 27 | 8028 | 3094 | 6048
гр.10 | 223 | 221 | 224 | 28 | 19 | 31 | 6244 | 4199 | 6944
гр.12 | 223 | 221 | 224 | 3 | 1 | 5 | 669 | 221 | 1120
гр.14 | 223 | 221 | 224 | 10 | 8 | 19 | 2230 | 1768 | 4256
гр.16 | 223 | 221 | 224 | 35 | 20 | 15 | 7805 | 4420 | 3360
|  |  |  | 139 | 93 | 121 | 30997 | 20553 | 27104 | 78654 | 400000 | 0.19664

## КТП-Развязка
КТП-Развязка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод Т1 | 214 | 217 | 215 | [6 empty] | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2019-01-05
гр.1 | 214 | 217 | 215 | 24 | 10 | 7 | 5136 | 2170 | 1505
гр.2 | 214 | 217 | 215 | 80 | 121 | 74 | 17120 | 26257 | 15910 | 59287

## ТП-4106
ТП-4106
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод Т1 | 226 | 227 | 227
гр.1 | 226 | 227 | 227 | 103 | 108 | 102 | 23278 | 24516 | 23154
гр.2 | 226 | 227 | 227 | 23 | 35 | 25 | 5198 | 7945 | 5675
гр.4 | 226 | 227 | 227 | 4 | 5 | 20 | 904 | 1135 | 4540 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 130 | 148 | 147 | 29380 | 33596 | 33369 | 96345

## ТП-2183
ТП-2183
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 2019-02-15
ввод Т1 | 217 | 217 | 218
гр.1 | 217 | 217 | 218 | 55 | 52 | 59 | 11935 | 11284 | 12862
гр.2 | 217 | 217 | 218 | 31 | 23 | 35 | 6727 | 4991 | 7630 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 86 | 75 | 94 | 18662 | 16275 | 20492 | 55429

## КТП-61
КТП-61
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 240 | 247 | 249
гр.1 | 240 | 247 | 249 | 8 | 41 | 14 | 1920 | 10127 | 3486
гр.2 | 240 | 247 | 249 | 94 | 103 | 122 | 22560 | 25441 | 30378
гр.3 | 240 | 247 | 249 | 33 | 35 | 6 | 7920 | 8645 | 1494 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 240 | 247 | 249 | 3 | 14 | 21 | 720 | 3458 | 5229
гр.5 | 240 | 247 | 249 | 50 | 1 | 12 | 12000 | 247 | 2988
|  |  |  | 188 | 194 | 175 | 32400 | 44213 | 35358 | 111971 | 400000 | 0.27993

## КТП-Водрем
КТП-Водрем
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2018-12-24
ввод Т1 | 237 | 235 | 225
гр.1 | 237 | 235 | 225 | 151 | 122 | 152 | 35787 | 28670 | 34200 | 98657 | 100000 | 0.98657

## ТП-27 Новосин
ТП-27 Новосин.
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
ввод Т1 | 241 | 238 | 236
гр.1 | 241 | 238 | 236 | 105 | 24 | 27 | 25305 | 5712 | 6372
гр.2 | 241 | 238 | 236 | 35 | 61 | 59 | 8435 | 14518 | 13924
гр.3 | 241 | 238 | 236 | 8 | 9 | 0 | 1928 | 2142 | 0
гр.4 | 241 | 238 | 236 | 0 | 16 | 19 | 0 | 3808 | 4484
гр.5 | 241 | 238 | 236 | 4 | 9 | 0 | 964 | 2142 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 152 | 119 | 105 | 36632 | 28322 | 24780 | 89734 | 250000 | 0.35894

## КТП-Александровская
КТП-Александровская
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2019-01-03
ввод Т1 | 240 | 239 | 240
гр.1 | 240 | 239 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ТП-1056
ТП-1056
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-13
ввод Т1 | 235 | 237 | 231
гр.1 | 235 | 237 | 231 | 230 | 310 | 205 | 54050 | 73470 | 47355
гр.2 | 235 | 237 | 231 | 23 | 18 | 21 | 5405 | 4266 | 4851
гр.3 | 235 | 237 | 231 | 1 | 1 | 6 | 235 | 237 | 1386
гр.4 | 235 | 237 | 231 | 1 | 11 | 8 | 235 | 2607 | 1848
гр.5 | 235 | 237 | 231 | 6 | 3 | 3 | 1410 | 711 | 693 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 7285 | 7821 | 8778 | 23884 | 630000 | 0.037911
ввод Т2 | 236 | 236 | 239
гр.7 | 236 | 236 | 239 | 4 | 9 | 3 | 944 | 2124 | 717
гр.8 | 236 | 236 | 239 | 3 | 0 | 3 | 708 | 0 | 717
гр.9 | 236 | 236 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 236 | 236 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 236 | 236 | 239 | 10 | 11 | 7 | 2360 | 2596 | 1673
гр.12 | 236 | 236 | 239 | 1 | 2 | 0 | 236 | 472 | 0
|  |  |  | 18 | 22 | 13 | 4248 | 5192 | 3107 | 12547 | 630000 | 0.019916

## ТП-320
ТП-320 Терема | [10 empty] | 2019-01-03
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод Т1 | 227 | 229 | 224
гр.1 | 227 | 229 | 224 | 73 | 122 | 155 | 16571 | 27938 | 34720
гр.2 | 227 | 229 | 224 | 188 | 130 | 143 | 42676 | 29770 | 32032
[7 empty] | 59247 | 57708 | 66752 | 183707

## ТП-647
ТП-647
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 2019-01-09
ввод Т1 | 227 | 225 | 228
гр.1 | 227 | 225 | 228 | 34 | 30 | 55 | 7718 | 6750 | 12540
гр.2 | 227 | 225 | 228 | 19 | 18 | 17 | 4313 | 4050 | 3876 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 227 | 225 | 228 | 20 | 42 | 38 | 4540 | 9450 | 8664
[7 empty] | 12031 | 10800 | 16416 | 39247
ввод Т2 | 224 | 224 | 231
гр.1 | 224 | 224 | 231 | 26 | 73 | 7 | 5824 | 16352 | 1617 | 23793
|  |  |  | 26 | 73 | 7 | 5824 | 16352 | 1617 | 23899

## КТП-145А км
КТП-145А км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-13
ввод Т1 | 235 | 240 | 229
гр.1 | 235 | 240 | 229 | 108 | 85 | 118 | 25380 | 20400 | 27022
гр.2 | 235 | 240 | 229 | 114 | 90 | 165 | 26790 | 21600 | 37785 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 222 | 175 | 283 | 52170 | 42000 | 64807 | 158977 | 250000 | 0.63591

## ТП-4110
КТП-4110
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод Т1 | 230 | 252 | 208
гр.1 | 230 | 252 | 208 | 119 | 58 | 109 | 27370 | 14616 | 22672
гр.2 | 230 | 252 | 208 | 104 | 89 | 87 | 23920 | 22428 | 18096 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 230 | 252 | 208 | 17 | 11 | 23 | 3910 | 2772 | 4784
|  |  |  | 223 | 147 | 196 | 51290 | 37044 | 40768 | 129102

## КТП-51
КТП-51
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 235 | 232 | 236
гр.1 | 235 | 232 | 236 | 17 | 48 | 35 | 3995 | 11136 | 8260
гр.2 | 235 | 232 | 236 | 11 | 20 | 1 | 2585 | 4640 | 236
гр.3 | 235 | 232 | 236 | 0 | 8 | 17 | 0 | 1856 | 4012
гр.4 | 235 | 232 | 236 | 1 | 6 | 1 | 235 | 1392 | 236
гр.5 | 235 | 232 | 236 | 9 | 6 | 0 | 2115 | 1392 | 0
гр.6 | 235 | 232 | 236 | 1 | 0 | 3 | 235 | 0 | 708 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 11 | 12 | 4 | 2585 | 2784 | 944 | 6313 | 400000 | 0.015783

## ТП-160 Терема
ТП-160 Терема
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 2019-01-03
ввод Т1 | 233 | 229 | 228
гр.1 | 233 | 229 | 228 | 63 | 38 | 48 | 14679 | 8702 | 10944
гр.2 | 233 | 229 | 228 | 55 | 39 | 50 | 12815 | 8931 | 11400 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 233 | 229 | 228 | 159 | 126 | 127 | 37047 | 28854 | 28956
гр.4 | 233 | 229 | 228 | 163 | 188 | 152 | 37979 | 43052 | 34656
|  |  |  | 118 | 77 | 98 | 27494 | 17633 | 22344 | 67471

## ТП-4183
ТП-4183
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 222 | 226 | 222
гр.1 | 222 | 226 | 222 | 12 | 29 | 33 | 2664 | 6554 | 7326 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 222 | 226 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 222 | 226 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 222 | 226 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 222 | 226 | 222 | 15 | 15 | 20 | 3330 | 3390 | 4440
гр.6 | 222 | 226 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 222 | 226 | 222 | 12 | 5 | 17 | 2664 | 1130 | 3774
гр.8 | 222 | 226 | 222 | 8 | 6 | 22 | 1776 | 1356 | 4884
[7 empty] | 2664 | 6554 | 7326 | 16544
ввод Т2 | 218 | 220 | 220
гр.1 | 218 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 218 | 220 | 220 | 13 | 10 | 33 | 2834 | 2200 | 7260 | 12294
гр.3 | 218 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 218 | 220 | 220 | 30 | 35 | 42 | 6540 | 7700 | 9240
гр.6 | 218 | 220 | 220 | 18 | 10 | 14 | 3924 | 2200 | 3080
гр.8 | 218 | 220 | 220 | 36 | 50 | 26 | 7848 | 11000 | 5720
|  |  |  | 13 | 10 | 33 | 2834 | 2200 | 7260 | 12350

## ТП-2662
ТП-2662
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 225 | 221 | 218
гр.2 | 225 | 221 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 225 | 221 | 218 | 10 | 18 | 21 | 2250 | 3978 | 4578
гр.7 | 225 | 221 | 218 | 7 | 3 | 5 | 1575 | 663 | 1090
гр.8 | 225 | 221 | 218 | 58 | 67 | 82 | 13050 | 14807 | 17876
[7 empty] | 16875 | 19448 | 23544 | 59867
ввод Т2 | 218 | 218 | 218
гр.2 | 218 | 218 | 218 | 22 | 10 | 18 | 4796 | 2180 | 3924 | 10900
гр.6 | 218 | 218 | 218 | 16 | 17 | 26 | 3488 | 3706 | 5668
гр.7 | 218 | 218 | 218 | 5 | 3 | 1 | 1090 | 654 | 218
гр.8 | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 10 | 18 | 4796 | 2180 | 3924 | 10950

## ТП-2670
ТП-2670
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 212 | 218 | 219
гр.1 | 212 | 218 | 219 | 72 | 55 | 43 | 15264 | 11990 | 9417
гр.2 | 212 | 218 | 219 | 37 | 54 | 65 | 7844 | 11772 | 14235
гр.3 | 212 | 218 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 219
гр.5 | 212 | 218 | 219 | 6 | 5 | 9 | 1272 | 1090 | 1971
гр.6 | 212 | 218 | 219 | 1 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0
гр.7 | 212 | 218 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 219
гр.8 | 212 | 218 | 219 | 65 | 35 | 103 | 13780 | 7630 | 22557 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 38372 | 32482 | 48618 | 119472
ввод Т2 | 219 | 220 | 214
гр.1 | 219 | 220 | 214 | 35 | 24 | 27 | 7665 | 5280 | 5778
гр.2 | 219 | 220 | 214 | 50 | 55 | 54 | 10950 | 12100 | 11556
гр.3 | 219 | 220 | 214 | 4 | 5 | 6 | 876 | 1100 | 1284
гр.4 | 219 | 220 | 214 | 48 | 44 | 62 | 10512 | 9680 | 13268
гр.5 | 219 | 220 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 219 | 220 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 0
гр.8 | 219 | 220 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 137 | 129 | 149 | 30003 | 28380 | 31886 | 90269

## ТП-4182
ТП-4182
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 216 | 221 | 212
гр.1 | 216 | 221 | 212 | 38 | 41 | 37 | 8208 | 9061 | 7844 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 216 | 221 | 212 | 29 | 17 | 28 | 6264 | 3757 | 5936
гр.6 | 216 | 221 | 212 | 30 | 48 | 90 | 6480 | 10608 | 19080
гр.7 | 216 | 221 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 216 | 221 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8208 | 9061 | 7844 | 25113
ввод Т2 | 214 | 211 | 216
гр.2 | 214 | 211 | 216 | 10 | 33 | 21 | 2140 | 6963 | 4536 | 13639
гр.3 | 214 | 211 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 214 | 211 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 214 | 211 | 216 | 6 | 38 | 1 | 1284 | 8018 | 216
гр.8 | 214 | 211 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 33 | 21 | 2140 | 6963 | 4536 | 13703

## ТП-4181
ТП-4181
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 218 | 218 | 218
гр.1 | 218 | 218 | 218 | 35 | 16 | 29 | 7630 | 3488 | 6322 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 218 | 218 | 218 | 24 | 53 | 44 | 5232 | 11554 | 9592
[7 empty] | 12862 | 15042 | 15914 | 43818
ввод Т2 | 215 | 217 | 218
гр.4 | 215 | 217 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 215 | 217 | 218 | 10 | 12 | 15 | 2150 | 2604 | 3270
гр.6 | 215 | 217 | 218 | 45 | 47 | 25 | 9675 | 10199 | 5450
|  |  |  | 55 | 59 | 40 | 11825 | 12803 | 8720 | 33502

## КТП ГСК-322
КТП ГСК-322
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 228 | 228 | 228
гр.1 | 228 | 228 | 228 | 2 | 4 | 15 | 456 | 912 | 3420
гр.2 | 228 | 228 | 228 | 4 | 4 | 0 | 912 | 912 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 228 | 228 | 228 | 15 | 3 | 13 | 3420 | 684 | 2964
гр.4 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 8 | 15 | 1368 | 1824 | 3420 | 6612

## КТП-25
КТП-25
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 225 | 237 | 225
гр.2 | 225 | 237 | 225 | 15 | 10 | 45 | 3375 | 2370 | 10125 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 15 | 10 | 45 | 3375 | 2370 | 10125 | 15870

## КТП-10 Судьи
КТП-10 Судьи
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 237 | 237 | 237
гр.1 | 237 | 237 | 237 | 10 | 10 | 10 | 2370 | 2370 | 2370 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 10 | 10 | 10 | 2370 | 2370 | 2370 | 7110

## ТП-5606
ТП-5606
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 231 | 231 | 231
гр.1 | 231 | 231 | 231 | 3 | 3 | 3 | 693 | 693 | 693
гр.2 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 231 | 231 | 231 | 0 | 13 | 18 | 0 | 3003 | 4158
|  |  |  | 3 | 3 | 3 | 693 | 693 | 693 | 2079 | 160000 | 0.012994

## ТП-Поселок
ТП-Поселок
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод Т1 | 222 | 225 | 223
гр.1 | 222 | 225 | 223 | 20 | 10 | 12 | 4440 | 2250 | 2676
гр.2 | 222 | 225 | 223 | 45 | 57 | 92 | 9990 | 12825 | 20516 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 222 | 225 | 223 | 38 | 40 | 52 | 8436 | 9000 | 11596
|  |  |  | 65 | 67 | 104 | 14430 | 15075 | 23192 | 52697

## КТП-117
КТП-117
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 220 | 220 | 220
гр.1 | 220 | 220 | 220 | 95 | 90 | 20 | 20900 | 19800 | 4400
гр.2 | 220 | 220 | 220 | 128 | 119 | 123 | 28160 | 26180 | 27060 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 128 | 119 | 123 | 49060 | 45980 | 31460 | 126500

## ТП-Энергосад
ТП-Энергосад
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 48 | 55 | 60 | 11040 | 12650 | 13800 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 48 | 55 | 60 | 11040 | 12650 | 13800 | 37490

## ТП-Кузнец-2
ТП-Кузнец-2
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 225 | 226 | 229
гр.1 | 225 | 226 | 229 | 20 | 3 | 5 | 4500 | 678 | 1145
гр.2 | 225 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 225 | 226 | 229 | 50 | 15 | 10 | 11250 | 3390 | 2290 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 225 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50 | 15 | 10 | 11250 | 3390 | 2290 | 16930

## ТП-1412
ТП-1412
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод Т1 | 224 | 216 | 226
гр.1 | 224 | 216 | 226 | 70 | 69 | 71 | 15680 | 14904 | 16046 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 224 | 216 | 226 | 76 | 50 | 95 | 17024 | 10800 | 21470
гр.4 | 224 | 216 | 226 | 104 | 130 | 112 | 23296 | 28080 | 25312
|  |  |  | 70 | 69 | 71 | 15680 | 14904 | 16046 | 46630

## КТП-42 МКР
КТПН-42 МКР
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод Т1 | 229 | 234 | 228
гр.4 | 229 | 234 | 228 | 69 | 46 | 37 | 15801 | 10764 | 8436 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 69 | 46 | 37 | 15801 | 10764 | 8436 | 35001

## ТП-91
ТП-91
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод Т1 | 232 | 232 | 232
гр.2 | 232 | 232 | 232 | 72 | 40 | 32 | 16704 | 9280 | 7424 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 232 | 232 | 232 | 52 | 100 | 54 | 12064 | 23200 | 12528
[7 empty] | 16704 | 9280 | 7424 | 33408
ввод Т2 | 232 | 232 | 232
гр.6 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 232 | 232 | 232 | 60 | 45 | 61 | 13920 | 10440 | 14152
гр.8 | 232 | 232 | 232 | 30 | 50 | 52 | 6960 | 11600 | 12064
|  |  |  | 90 | 95 | 113 | 20880 | 22040 | 26216 | 69136

## ТП-115 (5747)
ТП-115 (5747)
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод Т1 | 225 | 228 | 226
гр.1 | 225 | 228 | 226 | 9 | 14 | 6 | 2025 | 3192 | 1356 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 225 | 228 | 226 | 19 | 8 | 7 | 4275 | 1824 | 1582
гр.5 | 225 | 228 | 226 | 24 | 11 | 13 | 5400 | 2508 | 2938
[7 empty] | 2025 | 3192 | 1356 | 6573
ввод Т2 | 226 | 225 | 227
гр.1 | 226 | 225 | 227 | 24 | 40 | 30 | 5424 | 9000 | 6810
гр.3 | 226 | 225 | 227 | 14 | 8 | 6 | 3164 | 1800 | 1362
гр.5 | 226 | 225 | 227 | 14 | 24 | 11 | 3164 | 5400 | 2497
|  |  |  | 52 | 72 | 47 | 11752 | 16200 | 10669 | 38621

## КТП-Радуга
КТП-Радуга
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод Т1 | 224 | 225 | 224
гр.4 | 224 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## КТП-26
КТП-26
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод Т1 | 224 | 223 | 230
гр.1 | 224 | 223 | 230 | 32 | 34 | 29 | 7168 | 7582 | 6670 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 224 | 223 | 230 | 3 | 9 | 2 | 672 | 2007 | 460
|  |  |  | 32 | 34 | 29 | 7168 | 7582 | 6670 | 21420

## КТПНС-Котельная
КТП-Радуга
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ввод Т1 | 224 | 222 | 224
гр.1 | 224 | 222 | 224 | 2 | 2 | 2 | 448 | 444 | 448 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 224 | 222 | 224 | 140 | 148 | 152 | 31360 | 32856 | 34048
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 448 | 444 | 448 | 1340

## ТП-764
ТП-764
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод Т1 | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 10 | 16 | 5 | 2300 | 3680 | 1150 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 16 | 5 | 2300 | 3680 | 1150 | 7130

## ТП-Пищевик
ТП-Пищевик
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод Т1 | 225 | 229 | 230
гр.1 | 225 | 229 | 230 | 53 | 47 | 27 | 11925 | 10763 | 6210 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 53 | 47 | 27 | 11925 | 10763 | 6210 | 28898

## ТП-19 Факел
ТП-19 Факел
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 13.02.2019 г.
ввод Т1 | 227 | 225 | 225
гр.1 | 227 | 225 | 225 | 98 | 100 | 98 | 22246 | 22500 | 22050 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 227 | 225 | 225 | 8 | 4 | 14 | 1816 | 900 | 3150
гр.3 | 227 | 225 | 225 | 115 | 124 | 106 | 26105 | 27900 | 23850
|  |  |  | 98 | 100 | 98 | 22246 | 22500 | 22050 | 66796

## ТП-113
ТП-113
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод Т1 | 228 | 225 | 227
гр.1 | 228 | 225 | 227 | 112 | 102 | 77 | 25536 | 22950 | 17479 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 25536 | 22950 | 17479 | 65965
ввод Т2 | 228 | 227 | 226
гр.6 | 228 | 227 | 226 | 130 | 126 | 139 | 29640 | 28602 | 31414
|  |  |  | 130 | 126 | 139 | 29640 | 28602 | 31414 | 89656

## ТП-1256
ТП-1256
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод Т1 | 230 | 230 | 239
гр.1 | 230 | 230 | 239 | 39 | 24 | 22 | 8970 | 5520 | 5258 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 8970 | 5520 | 5258 | 19748 | 160000 | 0.12343

## ТП-1260
ТП-1260
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-12
ввод Т1 | 229 | 228 | 238
гр.1 | 229 | 228 | 238 | 5 | 8 | 0 | 1145 | 1824 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 229 | 228 | 238 | 105 | 110 | 101 | 24045 | 25080 | 24038
ввод |  |  |  | 110 | 118 | 101 | 25190 | 26904 | 24038 | 76132 | 160000 | 0.47582

## ТП-1261
ТП-1261
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.01.2019 г.
ввод Т1 | 236 | 224 | 224
гр.1 | 236 | 224 | 224 | 5 | 2 | 10 | 1180 | 448 | 2240 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | [6 empty] | 1180 | 448 | 2240 | 3868 | 40000 | 0.0967

## ТП-102 ДНТ Локомотив
ТП-102 ДНТ Локомотив
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 232 | 232 | 232
гр.1 | 232 | 232 | 232 | 26 | 12 | 38 | 6032 | 2784 | 8816
гр.2 | 232 | 232 | 232 | 23 | 26 | 4 | 5336 | 6032 | 928 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 5336 | 6032 | 928 | 12296 | 160000 | 0.07685

## ТП-501 ООО МАТЕРИК
ТП-501 ООО МАТЕРИК
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод Т1 | 242 | 241 | 241
гр.1 | 242 | 241 | 241 | 8 | 1 | 0 | 1936 | 241 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | [6 empty] | 1936 | 241 | 0 | 2177 | 400000 | 0.0054425

## КТП-9 Луговая
КТП-9 Луговая
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
ввод Т1 | 236 | 251 | 210
гр.1 | 236 | 251 | 210 | 104 | 180 | 187 | 24544 | 45180 | 39270 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | [6 empty] | 24544 | 45180 | 39270 | 108994 | 400000 | 0.27248

## КТП-4 МатериаМедикаХолдинг
КТП-4 МатериаМедикаХолдинг
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
вв 1/1 | 216 | 218 | 221 | 63 | 63 | 63 | 13608 | 13734 | 13923
вв 1/2 | 216 | 218 | 221 | 412 | 400 | 410 | 88992 | 87200 | 90610 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
вв 2/1 | 221 | 220 | 221 | 150 | 150 | 150 | 33150 | 33000 | 33150
вв 2/2 | 221 | 220 | 221 | 200 | 200 | 205 | 44200 | 44000 | 45305
вв 3/1 | 220 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
вв 3/2 | 220 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
вв 4/1 | 223 | 222 | 222 | 100 | 100 | 100 | 22300 | 22200 | 22200
вв 4/2 | 223 | 222 | 222 | 100 | 100 | 100 | 22300 | 22200 | 22200
|  |  |  | 200 | 200 | 200 | 44600 | 44400 | 44400 | 133400

## КТП-Здоровье
КТП-Здоровье
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-01
ввод Т1 | 218 | 215 | 217
гр.4 | 218 | 215 | 217 | 21 | 34 | 25 | 4578 | 7310 | 5425 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 21 | 34 | 25 | 4578 | 7310 | 5425 | 17313

## ТП-2438
ТП-2438
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-02
ввод Т1 | 220 | 224 | 222
гр.2 | 220 | 224 | 222 | 19 | 18 | 11 | 4180 | 4032 | 2442 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 220 | 224 | 222 | 35 | 34 | 41 | 7700 | 7616 | 9102
гр.8 | 220 | 224 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222
[7 empty] | 4180 | 4032 | 2442 | 10654
ввод Т2 | 226 | 227 | 226
гр.2 | 226 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 226 | 227 | 226 | 11 | 6 | 2 | 2486 | 1362 | 452
гр.8 | 226 | 227 | 226 | 10 | 19 | 13 | 2260 | 4313 | 2938
|  |  |  | 21 | 25 | 15 | 4746 | 5675 | 3390 | 13811

## КТП-2039
КТП-2039
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод Т1 | 218 | 222 | 223
гр.2 | 218 | 222 | 223 | 90 | 83 | 96 | 19620 | 18426 | 21408 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 90 | 83 | 96 | 19620 | 18426 | 21408 | 59454

## ТП-4747
ТП-4747
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-08
ввод Т1 | 227 | 227 | 227
гр.1 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 227 | 227 | 227 | 8 | 19 | 11 | 1816 | 4313 | 2497
гр.3 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 227 | 227 | 227 | 55 | 40 | 39 | 12485 | 9080 | 8853
гр.6 | 227 | 227 | 227 | 11 | 29 | 38 | 2497 | 6583 | 8626
гр.7 | 227 | 227 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 | 0
гр.8 | 227 | 227 | 227 | 40 | 30 | 50 | 9080 | 6810 | 11350
[7 empty] | 25878 | 27013 | 31326 | 84217
ввод Т2 | 227 | 227 | 227
гр.1 | 227 | 227 | 227 | 57 | 74 | 0 | 12939 | 16798 | 0 | 29737
гр.2 | 227 | 227 | 227 | 22 | 0 | 40 | 4994 | 0 | 9080
гр.3 | 227 | 227 | 227 | 59 | 80 | 40 | 13393 | 18160 | 9080
гр.5 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 227 | 227 | 227 | 39 | 34 | 42 | 8853 | 7718 | 9534
гр.7 | 227 | 227 | 227 | 60 | 40 | 59 | 13620 | 9080 | 13393
гр.8 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 237 | 228 | 181 | 53799 | 51756 | 41087 | 146642

## ТП-4746
ТП-4746
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-08
ввод Т1 | 228 | 227 | 227
гр.1 | 228 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 228 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 228 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 228 | 227 | 227 | 0 | 29 | 14 | 0 | 6583 | 3178
|  |  |  | 0 | 29 | 14 | 0 | 6583 | 3178 | 9761
ввод Т2 | 228 | 227 | 227
гр.1 | 228 | 227 | 227 | 25 | 40 | 0 | 5700 | 9080 | 0 | 14780
гр.2 | 228 | 227 | 227 | 26 | 60 | 37 | 5928 | 13620 | 8399
гр.3 | 228 | 227 | 227 | 55 | 50 | 45 | 12540 | 11350 | 10215
гр.5 | 228 | 227 | 227 | 24 | 31 | 42 | 5472 | 7037 | 9534
|  |  |  | 130 | 181 | 124 | 29640 | 41087 | 28148 | 98875

## ТП-4748
ТП-4748
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-08
ввод Т1 | 227 | 226 | 226
гр.1 | 227 | 226 | 226 | 54 | 31 | 23 | 12258 | 7006 | 5198 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 227 | 226 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 | 0
гр.3 | 227 | 226 | 226 | 88 | 76 | 0 | 19976 | 17176 | 0
гр.4 | 227 | 226 | 226 | 6 | 41 | 22 | 1362 | 9266 | 4972
гр.5 | 227 | 226 | 226 | 61 | 37 | 0 | 13847 | 8362 | 0
гр.6 | 227 | 226 | 226 | 37 | 19 | 41 | 8399 | 4294 | 9266
[7 empty] | 12258 | 7006 | 5198 | 24462
ввод Т2 | 227 | 226 | 226
гр.1 | 227 | 226 | 226 | 13 | 20 | 0 | 2951 | 4520 | 0
гр.2 | 227 | 226 | 226 | 36 | 43 | 34 | 8172 | 9718 | 7684
гр.3 | 227 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 227 | 226 | 226 | 26 | 32 | 21 | 5902 | 7232 | 4746
гр.5 | 227 | 226 | 226 | 19 | 44 | 0 | 4313 | 9944 | 0
гр.6 | 227 | 226 | 226 | 26 | 30 | 35 | 5902 | 6780 | 7910
|  |  |  | 120 | 169 | 90 | 17025 | 21470 | 12430 | 50925

## ТП-5301
КТП-5301
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 240 | 234 | 240
гр.1 | 240 | 234 | 240 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 240 | 234 | 240 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1170 | 240 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 1170 | 240 | 1410

## ТП-6 Асфальтная
ТП-6 Асфальтная
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод Т1 | 235 | 232 | 232
гр.1 | 235 | 232 | 232 | 1 | 19 | 2 | 235 | 4408 | 464 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 235 | 232 | 232 | 30 | 25 | 2 | 7050 | 5800 | 464
гр.3 | 235 | 232 | 232 | 53 | 60 | 69 | 12455 | 13920 | 16008
гр.4 | 235 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 235 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 235 | 232 | 232 | 13 | 5 | 16 | 3055 | 1160 | 3712
гр.7 | 235 | 232 | 232 | 80 | 90 | 68 | 18800 | 20880 | 15776
|  |  |  | 177 | 199 | 157 | 19740 | 24128 | 16936 | 60804 | 160000 | 0.38003

## КТП-12 Железнодорожная 1
КТП-12 Железнодорожная 1
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод Т1 | 255 | 227 | 227
гр.1 | 255 | 227 | 227 | 43 | 45 | 39 | 10965 | 10215 | 8853 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 43 | 45 | 39 | 10965 | 10215 | 8853 | 30033 | 160000 | 0.18771

## КТП-11 Железнодорожная 149
КТП-11 Железнодорожная 149
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод Т1 | 232 | 236 | 235
гр.1 | 232 | 236 | 235 | 53 | 50 | 64 | 12296 | 11800 | 15040 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 12296 | 11800 | 15040 | 39136 | 160000 | 0.2446

## КТП-5303
КТП-5303
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 240 | 24 | 245
гр.1 | 240 | 24 | 245 | 8 | 5 | 5 | 1920 | 120 | 1225
гр.2 | 240 | 24 | 245 | 4 | 3 | 3 | 960 | 72 | 735 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 12 | 8 | 8 | 2880 | 192 | 1960 | 5032

## ТП-36
ТП-36
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
2 | 230 | 230 | 230 | 29 | 17 | 25 | 6670 | 3910 | 5750
17 | 230 | 230 | 230 | 30 | 21 | 42 | 6900 | 4830 | 9660
18 | 230 | 230 | 230 | 2 | 2 | 18 | 460 | 460 | 4140
19 | 230 | 230 | 230 | 108 | 152 | 130 | 24840 | 34960 | 29900 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 169 | 192 | 215 | 38870 | 44160 | 49450 | 132480

## ТП-35
ТП-35
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
ввод 1 | 234 | 234 | 234
2 | 234 | 234 | 234 | 21 | 49 | 7 | 4914 | 11466 | 1638
4 | 234 | 234 | 234 | 36 | 30 | 31 | 8424 | 7020 | 7254
5 | 234 | 234 | 234 | 32 | 15 | 19 | 7488 | 3510 | 4446
6 | 234 | 234 | 234 | 57 | 49 | 70 | 13338 | 11466 | 16380
8 | 234 | 234 | 234 | 57 | 54 | 71 | 13338 | 12636 | 16614 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 203 | 197 | 198 | 47502 | 46098 | 46332 | 139932

## ТП-70 п. Федоровка
ТП-70 п. Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-26
ввод Т1 | 230 | 231 | 231
гр.7 | 230 | 231 | 231 | 159 | 119 | 98 | 36570 | 27489 | 22638
гр.11 | 230 | 231 | 231 | 134 | 58 | 120 | 30820 | 13398 | 27720 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 134 | 58 | 120 | 30820 | 13398 | 27720 | 71938 | 160000 | 0.44961

## ТП-1052
ТП-1052
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-13
ввод Т1 | 226 | 226 | 228
гр.10 | 226 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.12 | 226 | 226 | 228 | 57 | 43 | 25 | 12882 | 9718 | 5700
гр.15 | 226 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12882 | 9718 | 5700 | 28300
ввод Т2 | 224 | 226 | 226
гр.1 | 224 | 226 | 226 | 14 | 10 | 2 | 3136 | 2260 | 452
гр.6 | 224 | 226 | 226 | 33 | 57 | 21 | 7392 | 12882 | 4746
гр.8 | 224 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 47 | 67 | 23 | 10528 | 15142 | 5198 | 30868

## ТП-1033
ТП-1033
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
гр.5 | 231 | 235 | 228 | 78 | 76 | 40 | 18018 | 17860 | 9120
гр.6 | 231 | 235 | 228 | 139 | 43 | 43 | 32109 | 10105 | 9804 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 139 | 43 | 43 | 32109 | 10105 | 9804 | 52018 | 160000 | 0.32511

## ТП-1257
ТП-1257
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод Т1 | 234 | 231 | 234
гр.2 | 234 | 231 | 234 | 21 | 59 | 41 | 4914 | 13629 | 9594 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 234 | 231 | 234 | 31 | 30 | 38 | 7254 | 6930 | 8892
гр.6 | 234 | 231 | 234 | 22 | 28 | 19 | 5148 | 6468 | 4446
гр.8 | 234 | 231 | 234 | 14 | 7 | 8 | 3276 | 1617 | 1872
гр.10 | 234 | 231 | 234 | 5 | 3 | 7 | 1170 | 693 | 1638
гр.12 | 234 | 231 | 234 | 16 | 10 | 19 | 3744 | 2310 | 4446
гр.14 | 234 | 231 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4914 | 13629 | 9594 | 28137
ввод Т2 | 234 | 231 | 234
гр.2 | 234 | 231 | 234 | 32 | 32 | 23 | 7488 | 7392 | 5382 | 20262
гр.4 | 234 | 231 | 234 | 22 | 5 | 8 | 5148 | 1155 | 1872
гр.6 | 234 | 231 | 234 | 29 | 8 | 10 | 6786 | 1848 | 2340
гр.8 | 234 | 231 | 234 | 22 | 15 | 4 | 5148 | 3465 | 936
гр.10 | 234 | 231 | 234 | 12 | 19 | 16 | 2808 | 4389 | 3744
гр.12 | 234 | 231 | 234 | 19 | 6 | 16 | 4446 | 1386 | 3744
гр.14 | 234 | 231 | 234 | 27 | 13 | 22 | 6318 | 3003 | 5148
|  |  |  | 163 | 98 | 99 | 38142 | 22638 | 23166 | 83946

## ТП-1109
ТП-1109
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-13
ввод Т1 | 236 | 228 | 233
гр.2 | 236 | 228 | 233 | 76 | 87 | 65 | 17936 | 19836 | 15145 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 236 | 228 | 233 | 34 | 51 | 27 | 8024 | 11628 | 6291
[7 empty] | 17936 | 19836 | 15145 | 52917
ввод Т2 | 236 | 228 | 233
гр.2 | 236 | 228 | 233 | 39 | 37 | 29 | 9204 | 8436 | 6757
гр.4 | 236 | 228 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 39 | 37 | 29 | 9204 | 8436 | 6757 | 24397

## ТП-5306
КТП-5306
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 226 | 229 | 226
гр.1 | 226 | 229 | 226 | 67 | 54 | 77 | 15142 | 12366 | 17402
гр.2 | 226 | 229 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 67 | 54 | 77 | 15142 | 12366 | 17402 | 44910

## ТП-5305
КТП-5305
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 240 | 231 | 242
гр.1 | 240 | 231 | 242 | 43 | 50 | 90 | 10320 | 11550 | 21780
гр.2 | 240 | 231 | 242 | 33 | 23 | 7 | 7920 | 5313 | 1694
гр.3 | 240 | 231 | 242 | 5 | 17 | 5 | 1200 | 3927 | 1210 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 81 | 90 | 102 | 9120 | 9240 | 2904 | 21264

## КТП-Журавлиная
КТП-Журавлиная
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод Т1 | 244 | 240 | 240
гр.1 | 244 | 240 | 240 | 65 | 50 | 63 | 15860 | 12000 | 15120 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 65 | 50 | 63 | 15860 | 12000 | 15120 | 42980 | 160000 | 0.26863

## КТП-321
КТП-321
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод Т1 | 226 | 226 | 233
гр.3 | 226 | 226 | 233 | 233 | 268 | 225 | 52658 | 60568 | 52425
гр.4 | 226 | 226 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 233 | 268 | 225 | 52658 | 60568 | 52425 | 165651

## КТП-35 МКР
КТП-321
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-03
ввод Т1 | 228 | 230 | 229
гр.4 | 228 | 230 | 229 | 2 | 2 | 0 | 456 | 460 | 0
гр.7 | 228 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 2 | 2 | 0 | 456 | 460 | 0 | 916

## ТП-5768
КТП-5768
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 25 | 65 | 45 | 5750 | 14950 | 10350
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 10 | 8 | 5 | 2300 | 1840 | 1150
гр.4 | 230 | 230 | 230 | 10 | 8 | 8 | 2300 | 1840 | 1840
гр.5 | 230 | 230 | 230 | 5 | 10 | 5 | 1150 | 2300 | 1150
гр.6 | 230 | 230 | 230 | 10 | 10 | 10 | 2300 | 2300 | 2300 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 60 | 101 | 73 | 3450 | 4600 | 3450 | 11500

## ТП-5716
ТП-5716
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 228 | 228 | 228
гр.1 | 228 | 228 | 228 | 30 | 30 | 15 | 6840 | 6840 | 3420 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 228 | 228 | 228 | 11 | 11 | 8 | 2508 | 2508 | 1824
гр.4 | 228 | 228 | 228 | 15 | 35 | 20 | 3420 | 7980 | 4560
гр.6 | 228 | 228 | 228 | 30 | 35 | 30 | 6840 | 7980 | 6840
гр.8 | 228 | 228 | 228 | 50 | 25 | 25 | 11400 | 5700 | 5700
[7 empty] | 6840 | 6840 | 3420 | 17100
ввод Т2 | 225 | 225 | 225
гр.2 | 225 | 225 | 225 | 30 | 30 | 30 | 6750 | 6750 | 6750 | 20250
гр.4 | 225 | 225 | 225 | 15 | 35 | 8 | 3375 | 7875 | 1800
гр.8 | 225 | 225 | 225 | 25 | 20 | 15 | 5625 | 4500 | 3375
гр.10 | 225 | 225 | 225 | 15 | 11 | 15 | 3375 | 2475 | 3375
|  |  |  | 85 | 96 | 68 | 19125 | 21600 | 15300 | 56025

## КТП-Бирская
КТП-Бирская
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-06
ввод Т1 | 225 | 225 | 220
гр.1 | 225 | 225 | 220 | 15 | 20 | 30 | 3375 | 4500 | 6600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 15 | 20 | 30 | 3375 | 4500 | 6600 | 14475 |  | #DIV/0!

## РП-2
РП-2
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод Т1 | 227 | 227 | 227
гр.2 | 227 | 227 | 227 | 5 | 2 | 3 | 1135 | 454 | 681 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 227 | 227 | 227 | 10 | 6 | 5 | 2270 | 1362 | 1135
гр.4 | 227 | 227 | 227 | 25 | 20 | 30 | 5675 | 4540 | 6810
гр.6 | 227 | 227 | 227 | 50 | 43 | 20 | 11350 | 9761 | 4540
гр.8 | 227 | 227 | 227 | 45 | 40 | 26 | 10215 | 9080 | 5902
[7 empty] | 1135 | 454 | 681 | 2270
ввод Т2 | 228 | 228 | 228
гр.3 | 228 | 228 | 228 | 3 | 3 | 3 | 684 | 684 | 684 | 2052
гр.4 | 228 | 228 | 228 | 30 | 10 | 25 | 6840 | 2280 | 5700
гр.6 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 12540
|  |  |  | 33 | 13 | 83 | 7524 | 2964 | 18924 | 29412

## ТП-5747
ТП-5747
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-25
ввод Т1 | 230 | 232 | 229
гр.1 | 230 | 232 | 229 | 30 | 31 | 44 | 6900 | 7192 | 10076 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 230 | 232 | 229 | 30 | 21 | 19 | 6900 | 4872 | 4351
гр.5 | 230 | 232 | 229 | 36 | 24 | 26 | 8280 | 5568 | 5954
[7 empty] | 6900 | 7192 | 10076 | 24168
ввод Т2 | 230 | 230 | 229
гр.1 | 230 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 230 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 230 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ТП-3631
КТП-5768
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-05
ввод Т1 | 224 | 222 | 223
гр.1 | 224 | 222 | 223 | 75 |  |  | 16800 | 0 | 0
гр.2 | 224 | 222 | 223 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
гр.3 | 224 | 222 | 223 | 17 |  |  | 3808 | 0 | 0
гр.4 | 224 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 92 | 0 | 0 | 20608 | 0 | 0 | 20608

## ТП-1262
ТП-1262
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-12
ввод Т1 | 236 | 227 | 221
гр.1 | 236 | 227 | 221 | 10 | 6 | 15 | 2360 | 1362 | 3315 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 10 | 6 | 15 | 2360 | 1362 | 3315 | 7037 |  | #DIV/0!

## ТП-1251
ТП-1251
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-12
ввод Т1 | 237 | 237 | 237
гр.1 | 237 | 237 | 237 | 75 | 78 | 76 | 17775 | 18486 | 18012 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 75 | 78 | 76 | 17775 | 18486 | 18012 | 54273 | 630000 | 0.086148

## ТП-1110
КТП-1110
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-13
ввод Т1 | 233 | 238 | 232
гр.1 | 233 | 238 | 232 | 16 | 15 | 3 | 3728 | 3570 | 696
гр.2 | 233 | 238 | 232 | 1 | 2 | 1 | 233 | 476 | 232
гр.3 | 233 | 238 | 232 | 46 | 47 | 47 | 10718 | 11186 | 10904
гр.4 | 233 | 238 | 232 | 1 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0
гр.5 | 233 | 238 | 232 | 43 | 61 | 70 | 10019 | 14518 | 16240
гр.6 | 233 | 238 | 232 | 10 | 8 | 21 | 2330 | 1904 | 4872
гр.7 | 233 | 238 | 232 | 13 | 11 | 9 | 3029 | 2618 | 2088
гр.8 | 233 | 238 | 232 | 23 | 15 | 29 | 5359 | 3570 | 6728 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 153 | 159 | 180 | 8388 | 6188 | 8816 | 23392

## ТП-120 Факел
ТП-19 Факел
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 13.02.2019 г.
ввод Т1 | 223 | 224 | 223
гр.1 | 223 | 224 | 223 | 86 | 90 | 92 | 19178 | 20160 | 20516 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 223 | 224 | 223 | 122 | 103 | 83 | 27206 | 23072 | 18509
гр.3 | 223 | 224 | 223 | 48 | 92 | 70 | 10704 | 20608 | 15610
|  |  |  | 86 | 90 | 92 | 19178 | 20160 | 20516 | 59854

## ТП-118
ТП-118
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-13
ввод Т1 | 220 | 225 | 227
гр.6 | 220 | 225 | 227 | 17 | 38 | 47 | 3740 | 8550 | 10669 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.5 | 220 | 225 | 227 | 29 | 22 | 31 | 6380 | 4950 | 7037
гр.7 | 220 | 225 | 227 | 22 | 29 | 21 | 4840 | 6525 | 4767
[7 empty] | 3740 | 8550 | 10669 | 22959
ввод Т2 | 220 | 225 | 227
гр.6 | 220 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 220 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 220 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ТП-1
ТП-1
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-02-13
ввод Т1 | 224 | 223 | 224
гр.1 | 224 | 223 | 224 | 65 | 60 | 65 | 14560 | 13380 | 14560
гр.2 | 224 | 223 | 224 | 1 | 0 | 1 | 224 | 0 | 224
гр.3 | 224 | 223 | 224 | 56 | 63 | 80 | 12544 | 14049 | 17920
гр.4 | 224 | 223 | 224 | 79 | 84 | 63 | 17696 | 18732 | 14112
гр.5 | 224 | 223 | 224 | 52 | 50 | 48 | 11648 | 11150 | 10752
гр.6 | 224 | 223 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 223 | 224
гр.7 | 224 | 223 | 224 | 3 | 3 | 3 | 672 | 669 | 672 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 256 | 261 | 261 | 672 | 669 | 672 | 2013