## ТП-5222 Исаково
ТП-5222 Исаково
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | К загр | 2018-01-09
ввод | 223 | 219 | 234
гр.6 | 223 | 219 | 234 | 75 | 108 | 59 | 16725 | 23652 | 13806
гр.7 | 223 | 219 | 234 | 3 | 5 | 2 | 669 | 1095 | 468
гр.5 | 223 | 219 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 17394 | 24747 | 14274 | 56415 | 100000 | 0.56415

## КТП-6 Старосмолинский
КТП-6 Старосмолинский карьер
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод | 230 | 233 | 224
ф3 | 230 | 233 | 224 | 10 | 159 | 134 | 2300 | 37047 | 30016
ф4 | 230 | 233 | 224 | 45 | 40 | 67 | 10350 | 9320 | 15008
ф5 | 230 | 233 | 224 | 83 | 45 | 39 | 19090 | 10485 | 8736
ф6 | 230 | 233 | 224 | 121 | 13 | 167 | 27830 | 3029 | 37408 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 259 | 257 | 407 | 59570 | 59881 | 91168 | 210619 | 400000 | 0.52655

## ТП-2639
ТП-2639
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 235 | 230
гр.2 | 233 | 235 | 230 | 70 | 70 | 41 | 16310 | 16450 | 9430
гр.3 | 233 | 235 | 230 | 0 | 2 | 1 | 0 | 470 | 230
гр.4 | 233 | 235 | 230 | 102 | 60 | 77 | 23766 | 14100 | 17710
гр.6 | 233 | 235 | 230 | 69 | 66 | 69 | 16077 | 15510 | 15870
гр.8 | 233 | 235 | 230 | 48 | 57 | 93 | 11184 | 13395 | 21390
гр.10 | 233 | 235 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 233 | 235 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
[7 empty] | 67337 | 59925 | 64630 | 191892
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 238 | 237 | 238
гр.2 | 238 | 237 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 238 | 237 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 238 | 237 | 238 | 32 | 80 | 78 | 7616 | 18960 | 18564
гр.12 | 238 | 237 | 238 | 84 | 72 | 68 | 19992 | 17064 | 16184 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 116 | 152 | 146 | 27608 | 36024 | 34748 | 98380

## РП-110
РП-110
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-10
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 229 | 227
гр.1 | 222 | 229 | 227 | 10 | 32 | 16 | 2220 | 7328 | 3632
гр.2 | 222 | 229 | 227 | 130 | 120 | 93 | 28860 | 27480 | 21111
гр.3 | 222 | 229 | 227 | 6 | 5 | 4 | 1332 | 1145 | 908
гр.4 | 222 | 229 | 227 | 26 | 19 | 25 | 5772 | 4351 | 5675
гр.5 | 222 | 229 | 227 | 49 | 35 | 25 | 10878 | 8015 | 5675
гр.6 | 222 | 229 | 227 | 1 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0
гр.8 | 222 | 229 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
[7 empty] | 49284 | 48319 | 37001 | 134604
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 223 | 224 | 222
гр.1 | 223 | 224 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 223 | 224 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 223 | 224 | 222 | 7 | 8 | 7 | 1561 | 1792 | 1554
гр.4 | 223 | 224 | 222 | 30 | 41 | 42 | 6690 | 9184 | 9324
гр.6 | 223 | 224 | 222 | 19 | 19 | 23 | 4237 | 4256 | 5106
гр.7 | 223 | 224 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 223 | 224 | 222 | 25 | 32 | 25 | 5575 | 7168 | 5550 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 81 | 100 | 97 | 18063 | 22400 | 21534 | 61997

## ТП-3534
ТП-3534
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 225 | 230
гр.1 | 225 | 225 | 230 | 20 | 20 | 14 | 4500 | 4500 | 3220
гр.3 | 225 | 225 | 230 | 1 | 19 | 0 | 225 | 4275 | 0
гр.4 | 225 | 225 | 230 | 10 | 8 | 12 | 2250 | 1800 | 2760
гр.5 | 225 | 225 | 230 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3680
гр.6 | 225 | 225 | 230 | 73 | 78 | 75 | 16425 | 17550 | 17250 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
гр.8 | 225 | 225 | 230 | 29 | 34 | 28 | 6525 | 7650 | 6440
|  |  |  | 133 | 159 | 145 | 23400 | 28125 | 26910 | 78435

## ТП-3590
ТП-3590
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 238 | 240 | 223
гр.1 | 238 | 240 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 238 | 240 | 223 | 38 | 44 | 58 | 9044 | 10560 | 12934
гр.3 | 238 | 240 | 223 | 121 | 45 | 73 | 28798 | 10800 | 16279 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
|  |  |  | 159 | 89 | 131 | 37842 | 21360 | 29213 | 88415

## ТП-4059
ТП-4059. ул. Автодорожная, 5
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 229 | 226
гр.1 | 225 | 229 | 226 | 50 | 48 | 70 | 11250 | 10992 | 15820
гр.2 | 225 | 229 | 226 | 4 | 4 | 2 | 900 | 916 | 452
гр.3 | 225 | 229 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | К загр.
гр.4 | 225 | 229 | 226 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2486
|  |  |  | 54 | 52 | 83 | 12150 | 11908 | 16272 | 40330

## ТП-3544
ТП-3544
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 230 | 230
гр.1 | 231 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 231 | 230 | 230 | 32 | 34 | 30 | 7392 | 7820 | 6900
гр.4 | 231 | 230 | 230 | 4 | 5 | 3 | 924 | 1150 | 690
гр.5 | 231 | 230 | 230 | 2 | 10 | 5 | 462 | 2300 | 1150
гр.6 | 231 | 230 | 230 | 0 | 2 | 4 | 0 | 460 | 920
гр.7 | 231 | 230 | 230 | 20 | 21 | 24 | 4620 | 4830 | 5520 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр.
|  |  |  | 58 | 72 | 66 | 13398 | 16560 | 15180 | 45138

## РП-10
РП-10
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 10.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 234 | 237 | 231
гр.2 | 234 | 237 | 231 | 33 | 20 | 37 | 7722 | 4740 | 8547
гр.5 | 234 | 237 | 231 | 5 | 11 | 2 | 1170 | 2607 | 462
гр.6 | 234 | 237 | 231 | 66 | 94 | 110 | 15444 | 22278 | 25410
гр.8 | 234 | 237 | 231 | 180 | 132 | 148 | 42120 | 31284 | 34188 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 66456 | 60909 | 68607 | 195972
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 234 | 233 | 232
гр.11 | 234 | 233 | 232 | 14 | 16 | 35 | 3276 | 3728 | 8120
гр.13 | 234 | 233 | 232 | 1 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0
гр.14 | 234 | 233 | 232 | 2 | 1 | 0 | 468 | 233 | 0
гр.15 | 234 | 233 | 232 | 22 | 11 | 35 | 5148 | 2563 | 8120
гр.16 | 234 | 233 | 232 | 78 | 97 | 93 | 18252 | 22601 | 21576 | Р. Вт | Sтр-ра | Кзагр.
|  |  |  | 117 | 125 | 163 | 27378 | 29125 | 37816 | 94319

## ТП-3548
ТП-3548
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 235 | 232
гр.1 | 230 | 235 | 232 | 48 | 56 | 73 | 11040 | 13160 | 16936
гр.4 | 230 | 235 | 232 | 9 | 12 | 19 | 2070 | 2820 | 4408 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 13110 | 15980 | 21344 | 50434
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 229 | 234 | 233
гр.10 | 229 | 234 | 233 | 46 | 56 | 72 | 10534 | 13104 | 16776
гр.11 | 229 | 234 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 229 | 234 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 229 | 234 | 233 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1631
гр.14 | 229 | 234 | 233 | 9 | 25 | 12 | 2061 | 5850 | 2796
гр.15 | 229 | 234 | 233 | 75 | 16 | 29 | 17175 | 3744 | 6757
гр.16 | 229 | 234 | 233 | 54 | 27 | 27 | 12366 | 6318 | 6291
|  |  |  | 138 | 68 | 75 | 31602 | 15912 | 17475 | 64989

## ТП-3549
ТП-3549
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 229 | 230
гр.1 | 231 | 229 | 230 | 18 | 79 | 35 | 4158 | 18091 | 8050
гр.2 | 231 | 229 | 230 | 29 | 42 | 52 | 6699 | 9618 | 11960
гр.3 | 231 | 229 | 230 | 1 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
гр.4 | 231 | 229 | 230 | 88 | 34 | 36 | 20328 | 7786 | 8280
гр.5 | 231 | 229 | 230 | 11 | 34 | 9 | 2541 | 7786 | 2070
гр.6 | 231 | 229 | 230 | 40 | 55 | 34 | 9240 | 12595 | 7820
гр.7 | 231 | 229 | 230 | 21 | 24 | 26 | 4851 | 5496 | 5980
гр.9 | 231 | 229 | 230 | 12 | 13 | 12 | 2772 | 2977 | 2760
гр.10 | 231 | 229 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230
гр.11 | 231 | 229 | 230 | 1 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
гр.12 | 231 | 229 | 230 | 51 | 41 | 21 | 11781 | 9389 | 4830 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 62832 | 73738 | 51980 | 188550
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 236 | 230
гр.14 | 228 | 236 | 230 | 76 | 38 | 47 | 17328 | 8968 | 10810
гр.15 | 228 | 236 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.17 | 228 | 236 | 230 | 4 | 10 | 9 | 912 | 2360 | 2070
гр.18 | 228 | 236 | 230 | 140 | 121 | 138 | 31920 | 28556 | 31740
гр.19 | 228 | 236 | 230 | 45 | 41 | 79 | 10260 | 9676 | 18170
гр.20 | 228 | 236 | 230 | 21 | 23 | 30 | 4788 | 5428 | 6900
гр.21 | 228 | 236 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.22 | 228 | 236 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.23 | 228 | 236 | 230 | 21 | 27 | 22 | 4788 | 6372 | 5060
гр.24 | 228 | 236 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 307 | 260 | 325 | 69996 | 61360 | 74750 | 206106

## ТП-3569
ТП-3569
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 236 | 233
гр.1 | 232 | 236 | 233 | 35 | 56 | 35 | 8120 | 13216 | 8155
гр.3 | 232 | 236 | 233 | 40 | 29 | 32 | 9280 | 6844 | 7456
гр.4 | 232 | 236 | 233 | 14 | 17 | 4 | 3248 | 4012 | 932
гр.5 | 232 | 236 | 233 | 21 | 15 | 30 | 4872 | 3540 | 6990
гр.6 | 232 | 236 | 233 | 97 | 82 | 81 | 22504 | 19352 | 18873
гр.7 | 232 | 236 | 233 | 21 | 6 | 1 | 4872 | 1416 | 233 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 228 | 205 | 183 | 52896 | 48380 | 42639 | 143915

## ТП-2640
ТП-2640
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 242 | 238 | 232
гр.1 | 242 | 238 | 232 | 65 | 71 | 64 | 15730 | 16898 | 14848
гр.2 | 242 | 238 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 242 | 238 | 232 | 0 | 1 | 86 | 0 | 238 | 19952
гр.4 | 242 | 238 | 232 | 71 | 64 | 41 | 17182 | 15232 | 9512
гр.5 | 242 | 238 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 242 | 238 | 232 | 13 | 33 | 21 | 3146 | 7854 | 4872
гр.7 | 242 | 238 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 232
гр.8 | 242 | 238 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 36058 | 40222 | 49416 | 125696
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 238 | 240
гр.1 | 230 | 238 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 230 | 238 | 240 | 25 | 35 | 28 | 5750 | 8330 | 6720
гр.3 | 230 | 238 | 240 | 14 | 2 | 7 | 3220 | 476 | 1680
гр.4 | 230 | 238 | 240 | 88 | 103 | 0 | 20240 | 24514 | 0
гр.5 | 230 | 238 | 240 | 54 | 61 | 69 | 12420 | 14518 | 16560
гр.6 | 230 | 238 | 240 | 32 | 9 | 17 | 7360 | 2142 | 4080
гр.8 | 230 | 238 | 240 | 55 | 53 | 56 | 12650 | 12614 | 13440
[7 empty] | 61640 | 62594 | 42480 | 166714
ввод 0,4 кВ 3 с.ш. | 237 | 240 | 238
гр.1 | 237 | 240 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 237 | 240 | 238 | 8 | 0 | 2 | 1896 | 0 | 476
гр.3 | 237 | 240 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 237 | 240 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 237 | 240 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 237 | 240 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1896 | 0 | 476 | 2372
ввод 0,4 кВ 4 с.ш. | 237 | 238 | 240
гр.1 | 237 | 238 | 240 | 16 | 18 | 16 | 3792 | 4284 | 3840
гр.2 | 237 | 238 | 240 | 44 | 103 | 63 | 10428 | 24514 | 15120
гр.4 | 237 | 238 | 240 | 68 | 66 | 41 | 16116 | 15708 | 9840
гр.5 | 237 | 238 | 240 | 10 | 14 | 12 | 2370 | 3332 | 2880
гр.6 | 237 | 238 | 240 | 118 | 115 | 78 | 27966 | 27370 | 18720
гр.7 | 237 | 238 | 240 | 118 | 95 | 108 | 27966 | 22610 | 25920
[7 empty] | 88638 | 97818 | 76320 | 262776

## РП-42
РП-42
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 224 | 226
гр.1 | 225 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 225 | 224 | 226 | 32 | 35 | 67 | 7200 | 7840 | 15142
гр.3 | 225 | 224 | 226 | 26 | 29 | 28 | 5850 | 6496 | 6328
гр.4 | 225 | 224 | 226 | 5 | 10 | 2 | 1125 | 2240 | 452
гр.5 | 225 | 224 | 226 | 15 | 12 | 8 | 3375 | 2688 | 1808
гр.6 | 225 | 224 | 226 | 53 | 51 | 50 | 11925 | 11424 | 11300
гр.7 | 225 | 224 | 226 | 7 | 7 | 10 | 1575 | 1568 | 2260 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр.
[7 empty] | 31050 | 32256 | 37290 | 100596
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 225 | 230 | 235
гр.6 | 225 | 230 | 235 | 80 | 90 | 78 | 18000 | 20700 | 18330
гр.7 | 225 | 230 | 235 | 0 | 4 | 0 | 0 | 920 | 0
гр.8 | 225 | 230 | 235 | 24 | 29 | 0 | 5400 | 6670 | 0
|  |  |  | 104 | 123 | 78 | 23400 | 28290 | 18330 | 70020

## ТП-3521
ТП-3521
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 227 | 227
гр.1 | 230 | 227 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227
гр.2 | 230 | 227 | 227 | 80 | 84 | 72 | 18400 | 19068 | 16344
гр.3 | 230 | 227 | 227 | 1 | 1 | 1 | 230 | 227 | 227
гр.4 | 230 | 227 | 227 | 102 | 150 | 65 | 23460 | 34050 | 14755
гр.5 | 230 | 227 | 227 | 8 | 1 | 11 | 1840 | 227 | 2497
гр.6 | 230 | 227 | 227 | 99 | 88 | 76 | 22770 | 19976 | 17252
гр.7 | 230 | 227 | 227 | 1 | 1 | 0 | 230 | 227 | 0
гр.8 | 230 | 227 | 227 | 4 | 2 | 1 | 920 | 454 | 227 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 295 | 327 | 227 | 67850 | 74229 | 51529 | 193608

## ТП-3401
ТП-3401
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 231 | 231
гр.1 | 231 | 231 | 231 | 1 | 1 | 11 | 231 | 231 | 2541
гр.7 | 231 | 231 | 231 | 25 | 22 | 22 | 5775 | 5082 | 5082
гр.8 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 26 | 23 | 33 | 6006 | 5313 | 7623 | 18942

## ТП-2381
ТП-2381
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 218 | 222 | 224
гр.1 | 218 | 222 | 224 | 2 | 0 | 11 | 436 | 0 | 2464
гр.2 | 218 | 222 | 224 | 1 | 0 | 1 | 218 | 0 | 224
гр.3 | 218 | 222 | 224 | 32 | 40 | 16 | 6976 | 8880 | 3584
гр.4 | 218 | 222 | 224 | 10 | 23 | 7 | 2180 | 5106 | 1568
гр.5 | 218 | 222 | 224 | 1 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
гр.6 | 218 | 222 | 224 | 3 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0
гр.7 | 218 | 222 | 224 | 5 | 17 | 6 | 1090 | 3774 | 1344
гр.8 | 218 | 222 | 224 | 35 | 27 | 35 | 7630 | 5994 | 7840 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 19402 | 23754 | 17024 | 60180
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 236 | 224 | 228
гр.1 | 236 | 224 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 236 | 224 | 228 | 58 | 30 | 73 | 13688 | 6720 | 16644
гр.4 | 236 | 224 | 228 | 0 | 1 | 6 | 0 | 224 | 1368
гр.6 | 236 | 224 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 236 | 224 | 228 | 73 | 82 | 65 | 17228 | 18368 | 14820
гр.8 | 236 | 224 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 131 | 113 | 144 | 30916 | 25312 | 32832 | 89060

## ТП-2380
ТП-2380
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 230 | 230
гр.1 | 233 | 230 | 230 | 135 | 153 | 125 | 31455 | 35190 | 28750
гр.2 | 233 | 230 | 230 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1150
гр.3 | 233 | 230 | 230 | 1 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0
гр.4 | 233 | 230 | 230 | 13 | 13 | 33 | 3029 | 2990 | 7590
гр.8 | 233 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 34717 | 38180 | 37490 | 110387
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 233 | 233
гр.2 | 233 | 233 | 233 | 8 | 15 | 21 | 1864 | 3495 | 4893
гр.4 | 233 | 233 | 233 | 18 | 28 | 36 | 4194 | 6524 | 8388
гр.5 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 233 | 233 | 233 | 4 | 2 | 8 | 932 | 466 | 1864
гр.7 | 233 | 233 | 233 | 8 | 5 | 4 | 1864 | 1165 | 932
гр.8 | 233 | 233 | 233 | 10 | 3 | 0 | 2330 | 699 | 0
|  |  |  | 48 | 53 | 69 | 11184 | 12349 | 16077 | 39610

## КТП-11 км
КТП-11 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-10
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 222 | 238
гр.1 | 240 | 222 | 238 | 1 | 15 | 11 | 240 | 3330 | 2618 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 240 | 222 | 238 | 2 | 2 | 0 | 480 | 444 | 0
гр.3 | 240 | 222 | 238 | 65 | 117 | 49 | 15600 | 25974 | 11662
|  |  |  | 1 | 15 | 11 | 720 | 3774 | 2618 | 7112

## ТП-2326
ТП-2326
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 08.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 227 | 227
гр.2 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 227 | 227 | 227 | 38 | 14 | 23 | 8626 | 3178 | 5221
гр.5 | 227 | 227 | 227 | 27 | 15 | 24 | 6129 | 3405 | 5448
гр.6 | 227 | 227 | 227 | 7 | 6 | 43 | 1589 | 1362 | 9761
гр.7 | 227 | 227 | 227 | 22 | 47 | 27 | 4994 | 10669 | 6129
гр.9 | 227 | 227 | 227 | 17 | 19 | 32 | 3859 | 4313 | 7264
гр.11 | 227 | 227 | 227 | 18 | 43 | 40 | 4086 | 9761 | 9080
гр.13 | 227 | 227 | 227 | 25 | 40 | 60 | 5675 | 9080 | 13620 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 34958 | 41768 | 56523 | 133249
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 228 | 224
гр.2 | 230 | 228 | 224 | 29 | 43 | 38 | 6670 | 9804 | 8512
гр.4 | 230 | 228 | 224 | 19 | 17 | 18 | 4370 | 3876 | 4032
гр.5 | 230 | 228 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 230 | 228 | 224 | 36 | 42 | 26 | 8280 | 9576 | 5824
гр.8 | 230 | 228 | 224 | 25 | 31 | 25 | 5750 | 7068 | 5600
гр.10 | 230 | 228 | 224 | 43 | 41 | 63 | 9890 | 9348 | 14112
гр.12 | 230 | 228 | 224 | 30 | 11 | 14 | 6900 | 2508 | 3136
|  |  |  | 182 | 185 | 184 | 41860 | 42180 | 41216 | 125256

## ТП-68А
ТП-68А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 220 | 219
гр.10 | 220 | 220 | 219 | 0 | 4 | 11 | 0 | 880 | 2409
гр.12 | 220 | 220 | 219 | 3 | 2 | 13 | 660 | 440 | 2847
гр.14 | 220 | 220 | 219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 438
гр.16 | 220 | 220 | 219 | 3 | 1 | 1 | 660 | 220 | 219 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр.
[7 empty] | 1320 | 1540 | 5913 | 8773 | 250000 | 0.035092
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 229 | 231 | 230
гр.3 | 229 | 231 | 230 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 460
гр.7 | 229 | 231 | 230 | 8 | 1 | 9 | 1832 | 231 | 2070
гр.8 | 229 | 231 | 230 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 460
|  |  |  | 8 | 1 | 13 | 1832 | 231 | 2990 | 5053 | 250000 | 0.020212

## ТП-68
ТП-68
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 218 | 223 | 228
гр.2 | 218 | 223 | 228 | 125 | 121 | 124 | 27250 | 26983 | 28272
гр.3 | 218 | 223 | 228 | 215 | 122 | 122 | 46870 | 27206 | 27816
гр.4 | 218 | 223 | 228 | 19 | 16 | 34 | 4142 | 3568 | 7752 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 359 | 259 | 280 | 78262 | 57757 | 63840 | 199859 | 400000 | 0.49965

## ТП-2081
ТП-2081
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 228 | 228
гр.1 | 232 | 228 | 228 | 13 | 44 | 6 | 3016 | 10032 | 1368
гр.2 | 232 | 228 | 228 | 20 | 42 | 38 | 4640 | 9576 | 8664
гр.3 | 232 | 228 | 228 | 41 | 74 | 40 | 9512 | 16872 | 9120
гр.5 | 232 | 228 | 228 | 35 | 11 | 28 | 8120 | 2508 | 6384
гр.6 | 232 | 228 | 228 | 148 | 158 | 124 | 34336 | 36024 | 28272
гр.7 | 232 | 228 | 228 | 0 | 1 | 7 | 0 | 228 | 1596
гр.8 | 232 | 228 | 228 | 1 | 1 | 0 | 232 | 228 | 0
гр.9 | 232 | 228 | 228 | 52 | 63 | 85 | 12064 | 14364 | 19380 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 64264 | 70224 | 64752 | 199240
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 224 | 224 | 230
гр.1 | 224 | 224 | 230 | 11 | 17 | 6 | 2464 | 3808 | 1380
гр.2 | 224 | 224 | 230 | 31 | 50 | 44 | 6944 | 11200 | 10120
гр.3 | 224 | 224 | 230 | 108 | 84 | 61 | 24192 | 18816 | 14030
гр.4 | 224 | 224 | 230 | 75 | 61 | 33 | 16800 | 13664 | 7590
гр.5 | 224 | 224 | 230 | 31 | 59 | 37 | 6944 | 13216 | 8510
гр.6 | 224 | 224 | 230 | 32 | 31 | 61 | 7168 | 6944 | 14030
|  |  |  | 288 | 302 | 242 | 64512 | 67648 | 55660 | 187820

## ТП-2082
ТП-2082
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 221 | 228 | 228
гр.1 | 221 | 228 | 228 | 19 | 1 | 1 | 4199 | 228 | 228
гр.2 | 221 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 221 | 228 | 228 | 32 | 19 | 15 | 7072 | 4332 | 3420
гр.4 | 221 | 228 | 228 | 120 | 91 | 140 | 26520 | 20748 | 31920
гр.6 | 221 | 228 | 228 | 75 | 66 | 69 | 16575 | 15048 | 15732
гр.8 | 221 | 228 | 228 | 41 | 44 | 25 | 9061 | 10032 | 5700 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 59228 | 50160 | 56772 | 166160
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 232 | 231 | 227
гр.1 | 232 | 231 | 227 | 12 | 24 | 28 | 2784 | 5544 | 6356
гр.2 | 232 | 231 | 227 | 60 | 61 | 70 | 13920 | 14091 | 15890
гр.4 | 232 | 231 | 227 | 25 | 33 | 6 | 5800 | 7623 | 1362
гр.6 | 232 | 231 | 227 | 8 | 19 | 9 | 1856 | 4389 | 2043
гр.7 | 232 | 231 | 227 | 33 | 38 | 25 | 7656 | 8778 | 5675
гр.8 | 232 | 231 | 227 | 20 | 14 | 17 | 4640 | 3234 | 3859
|  |  |  | 158 | 189 | 155 | 36656 | 43659 | 35185 | 115500

## ТП-2115
ТП-2115
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 235 | 234
гр.2 | 235 | 235 | 234 | 30 | 32 | 60 | 7050 | 7520 | 14040
гр.3 | 235 | 235 | 234 | 12 | 15 | 22 | 2820 | 3525 | 5148
гр.4 | 235 | 235 | 234 | 14 | 12 | 9 | 3290 | 2820 | 2106
гр.6 | 235 | 235 | 234 | 10 | 19 | 13 | 2350 | 4465 | 3042
гр.7 | 235 | 235 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 235 | 235 | 234 | 22 | 22 | 14 | 5170 | 5170 | 3276 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 88 | 100 | 118 | 20680 | 23500 | 27612 | 71792

## ТП-1202
ТП-1202
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 238 | 235 | 238
гр.1 | 238 | 235 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 238 | 235 | 238 | 40 | 42 | 56 | 9520 | 9870 | 13328
гр.4 | 238 | 235 | 238 | 9 | 18 | 7 | 2142 | 4230 | 1666
гр.5 | 238 | 235 | 238 | 31 | 41 | 41 | 7378 | 9635 | 9758
гр.6 | 238 | 235 | 238 | 18 | 19 | 19 | 4284 | 4465 | 4522
гр.8 | 238 | 235 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 23324 | 28200 | 29274 | 80798 | 320000 | 0.25249
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 245 | 248 | 245
гр.9 | 245 | 248 | 245 | 7 | 13 | 4 | 1715 | 3224 | 980
гр.10 | 245 | 248 | 245 | 18 | 23 | 0 | 4410 | 5704 | 0
гр.11 | 245 | 248 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 245 | 248 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 245 | 248 | 245 | 30 | 26 | 46 | 7350 | 6448 | 11270
|  |  |  | 55 | 62 | 50 | 13475 | 15376 | 12250 | 41101 | 315000 | 0.13048

## ТП-4211
ТП-4211
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-05
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 230 | 238
гр.2 | 220 | 230 | 238 | 0 | 25 | 58 | 0 | 5750 | 13804
гр.3 | 220 | 230 | 238 | 211 | 103 | 96 | 46420 | 23690 | 22848
гр.4 | 220 | 230 | 238 | 2 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
гр.5 | 220 | 230 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 213 | 128 | 154 | 46860 | 29440 | 36652 | 112952

## ТП-2468
ТП-2468
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 232 | 230
гр.1 | 231 | 232 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 231 | 232 | 230 | 14 | 16 | 24 | 3234 | 3712 | 5520
гр.4 | 231 | 232 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 231 | 232 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 231 | 232 | 230 | 5 | 1 | 2 | 1155 | 232 | 460
гр.8 | 231 | 232 | 230 | 3 | 8 | 14 | 693 | 1856 | 3220 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 5082 | 5800 | 9200 | 20082
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 237 | 224 | 227
гр.1 | 237 | 224 | 227 | 33 | 38 | 31 | 7821 | 8512 | 7037
гр.3 | 237 | 224 | 227 | 60 | 95 | 72 | 14220 | 21280 | 16344
гр.4 | 237 | 224 | 227 | 68 | 68 | 43 | 16116 | 15232 | 9761
гр.5 | 237 | 224 | 227 | 3 | 11 | 8 | 711 | 2464 | 1816
гр.6 | 237 | 224 | 227 | 112 | 80 | 87 | 26544 | 17920 | 19749
гр.7 | 237 | 224 | 227 | 42 | 65 | 37 | 9954 | 14560 | 8399
гр.8 | 237 | 224 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 318 | 357 | 278 | 75366 | 79968 | 63106 | 218440

## ТП-4185
ТП-4185
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 227 | 227
гр.2 | 228 | 227 | 227 | 1 | 1 | 1 | 228 | 227 | 227
гр.4 | 228 | 227 | 227 | 56 | 72 | 35 | 12768 | 16344 | 7945
гр.8 | 228 | 227 | 227 | 4 | 3 | 23 | 912 | 681 | 5221
гр.10 | 228 | 227 | 227 | 59 | 76 | 62 | 13452 | 17252 | 14074 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 27132 | 34277 | 27240 | 88649
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 223 | 220 | 219
гр.4 | 223 | 220 | 219 | 3 | 1 | 0 | 669 | 220 | 0
гр.5 | 223 | 220 | 219 | 1 | 1 | 0 | 223 | 220 | 0
гр.6 | 223 | 220 | 219 | 68 | 120 | 95 | 15164 | 26400 | 20805
гр.8 | 223 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 72 | 122 | 95 | 16056 | 26840 | 20805 | 63701

## ТП-4449
ТП-4449
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 222 | 227
гр.1 | 222 | 222 | 227 | 1 | 0 | 1 | 222 | 0 | 227
гр.2 | 222 | 222 | 227 | 7 | 26 | 1 | 1554 | 5772 | 227
гр.3 | 222 | 222 | 227 | 38 | 28 | 8 | 8436 | 6216 | 1816
гр.4 | 222 | 222 | 227 | 15 | 11 | 11 | 3330 | 2442 | 2497
гр.5 | 222 | 222 | 227 | 1 | 7 | 0 | 222 | 1554 | 0
гр.6 | 222 | 222 | 227 | 49 | 56 | 42 | 10878 | 12432 | 9534
гр.7 | 222 | 222 | 227 | 1 | 1 | 4 | 222 | 222 | 908
гр.8 | 222 | 222 | 227 | 17 | 22 | 36 | 3774 | 4884 | 8172 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 129 | 151 | 103 | 28638 | 33522 | 23381 | 85541

## ТП-4162
ТП-4162
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 229 | 228
гр.1 | 227 | 229 | 228 | 2 | 2 | 5 | 454 | 458 | 1140
гр.2 | 227 | 229 | 228 | 28 | 30 | 42 | 6356 | 6870 | 9576
гр.3 | 227 | 229 | 228 | 24 | 26 | 13 | 5448 | 5954 | 2964
гр.4 | 227 | 229 | 228 | 8 | 8 | 5 | 1816 | 1832 | 1140
гр.5 | 227 | 229 | 228 | 1 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0
гр.6 | 227 | 229 | 228 | 32 | 12 | 17 | 7264 | 2748 | 3876
гр.7 | 227 | 229 | 228 | 6 | 5 | 20 | 1362 | 1145 | 4560
гр.8 | 227 | 229 | 228 | 21 | 19 | 6 | 4767 | 4351 | 1368 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 122 | 102 | 108 | 27694 | 23358 | 24624 | 75676

## ТП-4184
ТП-4184
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 221 | 224 | 223
гр.4 | 221 | 224 | 223 | 27 | 35 | 14 | 5967 | 7840 | 3122
гр.6 | 221 | 224 | 223 | 16 | 9 | 17 | 3536 | 2016 | 3791
гр.7 | 221 | 224 | 223 | 27 | 46 | 27 | 5967 | 10304 | 6021
гр.8 | 221 | 224 | 223 | 70 | 54 | 63 | 15470 | 12096 | 14049 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 140 | 144 | 121 | 30940 | 32256 | 26983 | 90179

## ТП-Фидерный пункт
ТП-Фидерный пункт
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 217 | 208 | 207
гр.1 | 217 | 208 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207
гр.2 | 217 | 208 | 207 | 28 | 29 | 11 | 6076 | 6032 | 2277
гр.3 | 217 | 208 | 207 | 96 | 127 | 115 | 20832 | 26416 | 23805
гр.4 | 217 | 208 | 207 | 19 | 18 | 27 | 4123 | 3744 | 5589
гр.8 | 217 | 208 | 207 | 14 | 16 | 22 | 3038 | 3328 | 4554 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 157 | 190 | 176 | 34069 | 39520 | 36432 | 110021

## ТП-1К
ТП-1К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 215 | 215
гр.1 | 230 | 215 | 215 | 3 | 10 | 15 | 690 | 2150 | 3225
гр.2 | 230 | 215 | 215 | 5 | 5 | 5 | 1150 | 1075 | 1075
гр.3 | 230 | 215 | 215 | 4 | 4 | 4 | 920 | 860 | 860
гр.4 | 230 | 215 | 215 | 5 | 5 | 5 | 1150 | 1075 | 1075
гр.5 | 230 | 215 | 215 | 40 | 29 | 38 | 9200 | 6235 | 8170
гр.6 | 230 | 215 | 215 | 30 | 33 | 51 | 6900 | 7095 | 10965
гр.7 | 230 | 215 | 215 | 25 | 23 | 40 | 5750 | 4945 | 8600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 112 | 109 | 158 | 25760 | 23435 | 33970 | 83165

## ТП-2К
ТП-2К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 242 | 236
гр.1 | 235 | 242 | 236 | 33 | 56 | 34 | 7755 | 13552 | 8024
гр.2 | 235 | 242 | 236 | 35 | 38 | 33 | 8225 | 9196 | 7788
гр.3 | 235 | 242 | 236 | 45 | 80 | 5 | 10575 | 19360 | 1180
гр.4 | 235 | 242 | 236 | 23 | 5 | 7 | 5405 | 1210 | 1652
гр.5 | 235 | 242 | 236 | 60 | 135 | 74 | 14100 | 32670 | 17464
гр.6 | 235 | 242 | 236 | 15 | 35 | 35 | 3525 | 8470 | 8260 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 211 | 349 | 188 | 49585 | 84458 | 44368 | 178411

## КТП-400 Фатеевка
КТП-400 Фатеевка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 210 | 222 | 238
гр.1 | 210 | 222 | 238 | 70 | 10 | 50 | 14700 | 2220 | 11900
гр.2 | 210 | 222 | 238 | 252 | 77 | 103 | 52920 | 17094 | 24514
гр.3 | 210 | 222 | 238 | 247 | 150 | 153 | 51870 | 33300 | 36414
горсвет | 210 | 222 | 238 | 20 | 29 | 24 | 4200 | 6438 | 5712 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 589 | 266 | 330 | 123690 | 59052 | 78540 | 261282

## ТП-3К
ТП-3К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 216 | 220 | 217
гр.1 | 216 | 220 | 217 | 22 | 5 | 21 | 4752 | 1100 | 4557
гр.2 | 216 | 220 | 217 | 40 | 36 | 25 | 8640 | 7920 | 5425
гр.3 | 216 | 220 | 217 | 12 | 20 | 20 | 2592 | 4400 | 4340
гр.4 | 216 | 220 | 217 | 10 | 18 | 7 | 2160 | 3960 | 1519
гр.5 | 216 | 220 | 217 | 30 | 23 | 42 | 6480 | 5060 | 9114
гр.6 | 216 | 220 | 217 | 25 | 30 | 29 | 5400 | 6600 | 6293
гр.7 | 216 | 220 | 217 | 30 | 26 | 20 | 6480 | 5720 | 4340 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 169 | 158 | 164 | 36504 | 34760 | 35588 | 106852

## ТП-4К
ТП-4К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 230 | 230
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 3 | 3 | 3 | 690 | 690 | 690
гр.3 | 230 | 230 | 230 | 125 | 128 | 176 | 28750 | 29440 | 40480
гр.4 | 230 | 230 | 230 | 185 | 178 | 210 | 42550 | 40940 | 48300
гр.5 | 230 | 230 | 230 | 20 | 10 | 10 | 4600 | 2300 | 2300
гр.7 | 230 | 230 | 230 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2300 | 0
гр.8 | 230 | 230 | 230 | 29 | 20 | 57 | 6670 | 4600 | 13110 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 83260 | 80270 | 104880 | 268410
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 232 | 232 | 232
гр.1 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 232 | 232 | 232 | 3 | 10 | 5 | 696 | 2320 | 1160
гр.8 | 232 | 232 | 232 | 95 | 122 | 115 | 22040 | 28304 | 26680
|  |  |  | 98 | 132 | 120 | 22736 | 30624 | 27840 | 81200

## ТП-6К
ТП-6К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 233 | 242
гр.2 | 233 | 233 | 242 | 179 | 145 | 105 | 41707 | 33785 | 25410
гр.3 | 233 | 233 | 242 | 67 | 53 | 61 | 15611 | 12349 | 14762
гр.4 | 233 | 233 | 242 | 15 | 0 | 0 | 3495 | 0 | 0
гр.5 | 233 | 233 | 242 | 58 | 125 | 89 | 13514 | 29125 | 21538
гр.6 | 233 | 233 | 242 | 139 | 120 | 128 | 32387 | 27960 | 30976
гр.7 | 233 | 233 | 242 | 86 | 65 | 45 | 20038 | 15145 | 10890
гр.8 | 233 | 233 | 242 | 295 | 239 | 221 | 68735 | 55687 | 53482 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 839 | 747 | 649 | 195487 | 174051 | 157058 | 526596

## ТП-8К
ТП-8К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 235 | 235
гр.1 | 240 | 235 | 235 | 8 | 0 | 10 | 1920 | 0 | 2350
гр.2 | 240 | 235 | 235 | 2 | 18 | 28 | 480 | 4230 | 6580
гр.3 | 240 | 235 | 235 | 91 | 128 | 98 | 21840 | 30080 | 23030
гр.4 | 240 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 240 | 235 | 235 | 43 | 48 | 51 | 10320 | 11280 | 11985
гр.6 | 240 | 235 | 235 | 3 | 3 | 3 | 720 | 705 | 705
гр.8 | 240 | 235 | 235 | 44 | 37 | 68 | 10560 | 8695 | 15980
гр.10 | 240 | 235 | 235 | 6 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0
гр.12 | 240 | 235 | 235 | 33 | 68 | 44 | 7920 | 15980 | 10340
гр.13 | 240 | 235 | 235 | 37 | 67 | 43 | 8880 | 15745 | 10105
гр.16 | 240 | 235 | 235 | 56 | 93 | 38 | 13440 | 21855 | 8930 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 323 | 462 | 383 | 77520 | 108570 | 90005 | 276095

## ТП-10К
ТП-10К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 216 | 221 | 222
гр.2 | 216 | 221 | 222 | 28 | 18 | 5 | 6048 | 3978 | 1110
гр.4 | 216 | 221 | 222 | 50 | 18 | 72 | 10800 | 3978 | 15984
гр.6 | 216 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 216 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 216 | 221 | 222 | 42 | 50 | 58 | 9072 | 11050 | 12876 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 120 | 86 | 135 | 25920 | 19006 | 29970 | 74896 | 180000 | 0.41609

## ТП-11К
ТП-11К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 215 | 216 | 215
гр.1 | 215 | 216 | 215 | 8 | 8 | 15 | 1720 | 1728 | 3225
гр.2 | 215 | 216 | 215 | 12 | 24 | 13 | 2580 | 5184 | 2795
гр.3 | 215 | 216 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 215 | 216 | 215 | 75 | 60 | 40 | 16125 | 12960 | 8600
гр.9 | 215 | 216 | 215 | 43 | 54 | 43 | 9245 | 11664 | 9245 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 138 | 146 | 111 | 29670 | 31536 | 23865 | 85071

## ТП-12К
ТП-12К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 218 | 222 | 222
гр.2 | 218 | 222 | 222 | 150 | 135 | 140 | 32700 | 29970 | 31080
гр.3 | 218 | 222 | 222 | 67 | 69 | 73 | 14606 | 15318 | 16206
гр.4 | 218 | 222 | 222 | 168 | 155 | 150 | 36624 | 34410 | 33300
гр.7 | 218 | 222 | 222 | 46 | 38 | 36 | 10028 | 8436 | 7992
гр.8 | 218 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 93958 | 88134 | 88578 | 270670
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 233 | 233
гр.2 | 233 | 233 | 233 | 3 | 3 | 3 | 699 | 699 | 699
гр.4 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 233 | 233 | 233 | 115 | 89 | 85 | 26795 | 20737 | 19805
гр.7 | 233 | 233 | 233 | 45 | 75 | 81 | 10485 | 17475 | 18873
|  |  |  | 163 | 167 | 169 | 37979 | 38911 | 39377 | 116267

## ТП-13К
ТП-13К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 222 | 224
гр.1 | 227 | 222 | 224 | 7 | 6 | 7 | 1589 | 1332 | 1568
гр.2 | 227 | 222 | 224 | 158 | 183 | 157 | 35866 | 40626 | 35168
гр.3 | 227 | 222 | 224 | 1 | 1 | 1 | 227 | 222 | 224
гр.4 | 227 | 222 | 224 | 38 | 45 | 43 | 8626 | 9990 | 9632
гр.6 | 227 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 227 | 222 | 224 | 30 | 46 | 75 | 6810 | 10212 | 16800 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 53118 | 62382 | 63392 | 178892
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 223 | 225
гр.1 | 220 | 223 | 225 | 36 | 36 | 38 | 7920 | 8028 | 8550
гр.2 | 220 | 223 | 225 | 121 | 83 | 60 | 26620 | 18509 | 13500
гр.3 | 220 | 223 | 225 | 1 | 6 | 6 | 220 | 1338 | 1350
гр.4 | 220 | 223 | 225 | 112 | 75 | 58 | 24640 | 16725 | 13050
гр.5 | 220 | 223 | 225 | 20 | 29 | 15 | 4400 | 6467 | 3375
гр.6 | 220 | 223 | 225 | 110 | 123 | 107 | 24200 | 27429 | 24075
гр.7 | 220 | 223 | 225 | 19 | 21 | 48 | 4180 | 4683 | 10800
гр.9 | 220 | 223 | 225 | 18 | 23 | 20 | 3960 | 5129 | 4500
|  |  |  | 437 | 396 | 352 | 92180 | 83179 | 74700 | 250059

## ТП-17К
ТП-17К
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 225 | 234
гр.2 | 227 | 225 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 227 | 225 | 234 | 110 | 98 | 73 | 24970 | 22050 | 17082
гр.4 | 227 | 225 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 227 | 225 | 234 | 18 | 10 | 1 | 4086 | 2250 | 234
гр.7 | 227 | 225 | 234 | 67 | 85 | 76 | 15209 | 19125 | 17784
гр.8 | 227 | 225 | 234 | 96 | 108 | 94 | 21792 | 24300 | 21996 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 66057 | 67725 | 57096 | 190878
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 228 | 229
гр.2 | 233 | 228 | 229 | 130 | 200 | 186 | 30290 | 45600 | 42594
гр.3 | 233 | 228 | 229 | 10 | 10 | 10 | 2330 | 2280 | 2290
гр.4 | 233 | 228 | 229 | 52 | 101 | 34 | 12116 | 23028 | 7786
гр.6 | 233 | 228 | 229 | 10 | 6 | 20 | 2330 | 1368 | 4580
|  |  |  | 202 | 317 | 250 | 47066 | 72276 | 57250 | 176592

## ТП-Самстрой
ТП-Сам-Строй
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 243 | 230
гр.1 | 225 | 243 | 230 | 10 | 10 | 10 | 2250 | 2430 | 2300
гр.2 | 225 | 243 | 230 | 109 | 83 | 94 | 24525 | 20169 | 21620
гр.3 | 225 | 243 | 230 | 8 | 6 | 28 | 1800 | 1458 | 6440
гр.4 | 225 | 243 | 230 | 67 | 64 | 56 | 15075 | 15552 | 12880
гр.5 | 225 | 243 | 230 | 6 | 0 | 15 | 1350 | 0 | 3450
гр.6 | 225 | 243 | 230 | 22 | 23 | 34 | 4950 | 5589 | 7820
гр.7 | 225 | 243 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 225 | 243 | 230 | 42 | 60 | 130 | 9450 | 14580 | 29900 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.9 | 225 | 243 | 230 | 68 | 73 | 67 | 15300 | 17739 | 15410
гр.10 | 225 | 243 | 230 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2430 | 1840
|  |  |  | 332 | 329 | 442 | 59400 | 59778 | 84410 | 203588

## КТП-23
КТП-23
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 230 | 233
гр.1 | 228 | 230 | 233 | 150 | 180 | 105 | 34200 | 41400 | 24465
гр.2 | 228 | 230 | 233 | 65 | 45 | 70 | 14820 | 10350 | 16310
гр.4 | 228 | 230 | 233 | 90 | 70 | 92 | 20520 | 16100 | 21436 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 305 | 295 | 267 | 69540 | 67850 | 62211 | 199601

## КТП-24
КТП-24
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 230 | 231
гр.2 | 231 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 231 | 230 | 231 | 1 | 2 | 2 | 231 | 460 | 462 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 1 | 2 | 2 | 231 | 460 | 462 | 1153

## ТП-18
ТП-18
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 221 | 220 | 216
гр.1 | 221 | 220 | 216 | 3 | 3 | 16 | 663 | 660 | 3456
гр.3 | 221 | 220 | 216 | 4 | 3 | 7 | 884 | 660 | 1512
гр.4 | 221 | 220 | 216 | 33 | 52 | 27 | 7293 | 11440 | 5832
гр.7 | 221 | 220 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 221 | 220 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.9 | 221 | 220 | 216 | 2 | 2 | 2 | 442 | 440 | 432
гр.10 | 221 | 220 | 216 | 21 | 42 | 44 | 4641 | 9240 | 9504 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 13923 | 22440 | 20736 | 57099
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 222 | 220 | 218
гр.4 | 222 | 220 | 218 | 102 | 103 | 118 | 22644 | 22660 | 25724
гр.5 | 222 | 220 | 218 | 2 | 4 | 0 | 444 | 880 | 0
гр.6 | 222 | 220 | 218 | 2 | 0 | 2 | 444 | 0 | 436
гр.8 | 222 | 220 | 218 | 42 | 66 | 40 | 9324 | 14520 | 8720
гр.9 | 222 | 220 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 222 | 220 | 218 | 34 | 42 | 58 | 7548 | 9240 | 12644
гр.11 | 222 | 220 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 182 | 215 | 218 | 40404 | 47300 | 47524 | 135228

## ТП-17
ТП-17
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 218 | 225 | 221
гр.3 | 218 | 225 | 221 | 15 | 8 | 8 | 3270 | 1800 | 1768
гр.5 | 218 | 225 | 221 | 120 | 98 | 113 | 26160 | 22050 | 24973
гр.6 | 218 | 225 | 221 | 20 | 10 | 19 | 4360 | 2250 | 4199
гр.7 | 218 | 225 | 221 | 100 | 115 | 78 | 21800 | 25875 | 17238
гр.8 | 218 | 225 | 221 | 67 | 91 | 103 | 14606 | 20475 | 22763 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 70196 | 72450 | 70941 | 213587
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 227 | 221
гр.1 | 220 | 227 | 221 | 3 | 8 | 0 | 660 | 1816 | 0
гр.2 | 220 | 227 | 221 | 3 | 8 | 5 | 660 | 1816 | 1105
гр.3 | 220 | 227 | 221 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1105
гр.4 | 220 | 227 | 221 | 77 | 65 | 70 | 16940 | 14755 | 15470
гр.5 | 220 | 227 | 221 | 25 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0
гр.6 | 220 | 227 | 221 | 100 | 96 | 80 | 22000 | 21792 | 17680
гр.8 | 220 | 227 | 221 | 70 | 55 | 90 | 15400 | 12485 | 19890
|  |  |  | 278 | 232 | 250 | 61160 | 52664 | 55250 | 169074

## ТП-16 Сигнал
ТП-16 Сигнал
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 75 | 55 | 50 | 17250 | 12650 | 11500
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 225 | 260 | 300 | 51750 | 59800 | 69000
гр.3 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 230 | 230 | 230 | 115 | 75 | 90 | 26450 | 17250 | 20700
гр.5 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 230 | 230 | 230 | 5 | 3 | 30 | 1150 | 690 | 6900
гр.8 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 420 | 393 | 470 | 96600 | 90390 | 108100 | 295090

## ТП-12
ТП-12
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 220 | 220
гр.3 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 220 | 220 | 220 | 8 | 15 | 10 | 1760 | 3300 | 2200
гр.7 | 220 | 220 | 220 | 5 | 10 | 15 | 1100 | 2200 | 3300
гр.8 | 220 | 220 | 220 | 15 | 14 | 13 | 3300 | 3080 | 2860 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 6160 | 8580 | 8360 | 23100
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 230 | 230
гр.11 | 230 | 230 | 230 | 65 | 80 | 100 | 14950 | 18400 | 23000
гр.13 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.15 | 230 | 230 | 230 | 75 | 60 | 65 | 17250 | 13800 | 14950
гр.22 | 230 | 230 | 230 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2300 | 0
гр.23 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 140 | 150 | 165 | 32200 | 34500 | 37950 | 104650

## ТП-13
ТП-13
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 05.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 216 | 226 | 224
гр.2 | 216 | 226 | 224 | 54 | 83 | 20 | 11664 | 18758 | 4480
гр.5 | 216 | 226 | 224 | 34 | 18 | 15 | 7344 | 4068 | 3360
гр.6 | 216 | 226 | 224 | 25 | 32 | 24 | 5400 | 7232 | 5376
гр.7 | 216 | 226 | 224 | 130 | 105 | 110 | 28080 | 23730 | 24640
гр.8 | 216 | 226 | 224 | 16 | 1 | 1 | 3456 | 226 | 224
|  |  |  | 259 | 239 | 170 | 55944 | 54014 | 38080 | 148038

## ТП-10
ТП-10
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 233 | 235
гр.1 | 231 | 233 | 235 | 65 | 30 | 40 | 15015 | 6990 | 9400
гр.2 | 231 | 233 | 235 | 15 | 15 | 12 | 3465 | 3495 | 2820
гр.3 | 231 | 233 | 235 | 30 | 35 | 20 | 6930 | 8155 | 4700
гр.4 | 231 | 233 | 235 | 10 | 8 | 3 | 2310 | 1864 | 705
гр.5 | 231 | 233 | 235 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3495 | 0
гр.7 | 231 | 233 | 235 | 20 | 30 | 19 | 4620 | 6990 | 4465
гр.8 | 231 | 233 | 235 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3055
гр.9 | 231 | 233 | 235 | 35 | 30 | 18 | 8085 | 6990 | 4230 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 175 | 163 | 125 | 40425 | 37979 | 29375 | 107779

## ТП-9
ТП-9
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 230 | 229
гр.1 | 228 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 228 | 230 | 229 | 58 | 36 | 28 | 13224 | 8280 | 6412
гр.3 | 228 | 230 | 229 | 59 | 60 | 70 | 13452 | 13800 | 16030
гр.4 | 228 | 230 | 229 | 47 | 36 | 62 | 10716 | 8280 | 14198
гр.5 | 228 | 230 | 229 | 28 | 19 | 48 | 6384 | 4370 | 10992
гр.6 | 228 | 230 | 229 | 69 | 64 | 83 | 15732 | 14720 | 19007
гр.7 | 228 | 230 | 229 | 100 | 92 | 103 | 22800 | 21160 | 23587
гр.8 | 228 | 230 | 229 | 18 | 15 | 25 | 4104 | 3450 | 5725
гр.9 | 228 | 230 | 229 | 15 | 8 | 8 | 3420 | 1840 | 1832
гр.10 | 228 | 230 | 229 | 3 | 3 | 3 | 684 | 690 | 687
гр.11 | 228 | 230 | 229 | 15 | 25 | 23 | 3420 | 5750 | 5267
|  |  |  | 412 | 358 | 453 | 93936 | 82340 | 103737 | 280013

## ТП-8
ТП-8
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 223 | 228
гр.1 | 230 | 223 | 228 | 15 | 40 | 65 | 3450 | 8920 | 14820
гр.2 | 230 | 223 | 228 | 140 | 123 | 105 | 32200 | 27429 | 23940
гр.3 | 230 | 223 | 228 | 200 | 192 | 205 | 46000 | 42816 | 46740
гр.4 | 230 | 223 | 228 | 210 | 263 | 247 | 48300 | 58649 | 56316
гр.5 | 230 | 223 | 228 | 15 | 25 | 28 | 3450 | 5575 | 6384
гр.6 | 230 | 223 | 228 | 75 | 86 | 76 | 17250 | 19178 | 17328
гр.7 | 230 | 223 | 228 | 58 | 69 | 60 | 13340 | 15387 | 13680
гр.8 | 230 | 223 | 228 | 28 | 35 | 23 | 6440 | 7805 | 5244
гр.9 | 230 | 223 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 230 | 223 | 228 | 68 | 69 | 75 | 15640 | 15387 | 17100
гр.11 | 230 | 223 | 228 | 18 | 8 | 0 | 4140 | 1784 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 827 | 910 | 884 | 190210 | 202930 | 201552 | 594692

## ТП-7
ТП-7
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 234 | 228 | 228
гр.1 | 234 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 234 | 228 | 228 | 58 | 80 | 65 | 13572 | 18240 | 14820
гр.3 | 234 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 234 | 228 | 228 | 110 | 160 | 190 | 25740 | 36480 | 43320
гр.5 | 234 | 228 | 228 | 37 | 82 | 68 | 8658 | 18696 | 15504
гр.7 | 234 | 228 | 228 | 42 | 79 | 98 | 9828 | 18012 | 22344
гр.8 | 234 | 228 | 228 | 40 | 12 | 43 | 9360 | 2736 | 9804 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 287 | 413 | 464 | 67158 | 94164 | 105792 | 267114

## ТП-3А
ТП-3А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 5 | 3 | 5 | 1150 | 690 | 1150
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 60 | 40 | 45 | 13800 | 9200 | 10350
гр.3 | 230 | 230 | 230 | 10 | 5 | 8 | 2300 | 1150 | 1840
гр.4 | 230 | 230 | 230 | 50 | 49 | 40 | 11500 | 11270 | 9200
гр.5 | 230 | 230 | 230 | 95 | 80 | 93 | 21850 | 18400 | 21390
гр.6 | 230 | 230 | 230 | 25 | 10 | 15 | 5750 | 2300 | 3450
гр.7 | 230 | 230 | 230 | 90 | 120 | 85 | 20700 | 27600 | 19550 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 77050 | 70610 | 66930 | 214590
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 228 | 228
гр.9 | 228 | 228 | 228 | 110 | 105 | 98 | 25080 | 23940 | 22344
гр.10 | 228 | 228 | 228 | 60 | 70 | 93 | 13680 | 15960 | 21204
гр.12 | 228 | 228 | 228 | 12 | 5 | 10 | 2736 | 1140 | 2280
гр.14 | 228 | 228 | 228 | 30 | 20 | 23 | 6840 | 4560 | 5244
гр.15 | 228 | 228 | 228 | 3 | 3 | 0 | 684 | 684 | 0
гр.16 | 228 | 228 | 228 | 25 | 45 | 10 | 5700 | 10260 | 2280
гр.17 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 228 | 228 | 228 | 10 | 8 | 15 | 2280 | 1824 | 3420
гр.19 | 228 | 228 | 228 | 35 | 45 | 28 | 7980 | 10260 | 6384
гр.21 | 228 | 228 | 228 | 75 | 80 | 91 | 17100 | 18240 | 20748
гр.22 | 228 | 228 | 228 | 5 | 3 | 10 | 1140 | 684 | 2280
гр.23 | 228 | 228 | 228 | 8 | 15 | 18 | 1824 | 3420 | 4104
гр.24 | 228 | 228 | 228 | 97 | 68 | 55 | 22116 | 15504 | 12540
|  |  |  | 470 | 467 | 451 | 107160 | 106476 | 102828 | 316464

## ТП-2А
ТП-2А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 227 | 228
гр.1 | 230 | 227 | 228 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2736
гр.2 | 230 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 230 | 227 | 228 | 30 | 34 | 30 | 6900 | 7718 | 6840
гр.4 | 230 | 227 | 228 | 80 | 60 | 70 | 18400 | 13620 | 15960
гр.5 | 230 | 227 | 228 | 5 | 11 | 26 | 1150 | 2497 | 5928 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 26450 | 23835 | 31464 | 81749
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 227 | 228
гр.1 | 230 | 227 | 228 | 100 | 140 | 89 | 23000 | 31780 | 20292
гр.2 | 230 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 230 | 227 | 228 | 50 | 67 | 44 | 11500 | 15209 | 10032
гр.4 | 230 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 230 | 227 | 228 | 46 | 54 | 70 | 10580 | 12258 | 15960 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 196 | 261 | 203 | 45080 | 59247 | 46284 | 150611

## РП-25
РП-25
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 228 | 228
гр.2 | 226 | 228 | 228 | 86 | 66 | 60 | 19436 | 15048 | 13680
гр.3 | 226 | 228 | 228 | 1 | 1 | 3 | 226 | 228 | 684
гр.4 | 226 | 228 | 228 | 26 | 28 | 36 | 5876 | 6384 | 8208
гр.5 | 226 | 228 | 228 | 5 | 2 | 1 | 1130 | 456 | 228
гр.8 | 226 | 228 | 228 | 62 | 42 | 37 | 14012 | 9576 | 8436 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 40680 | 31692 | 31236 | 103608
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 215 | 220
гр.2 | 220 | 215 | 220 | 8 | 5 | 10 | 1760 | 1075 | 2200
гр.3 | 220 | 215 | 220 | 0 | 1 | 1 | 0 | 215 | 220
гр.4 | 220 | 215 | 220 | 36 | 95 | 78 | 7920 | 20425 | 17160
гр.7 | 220 | 215 | 220 | 1 | 1 | 1 | 220 | 215 | 220
гр.8 | 220 | 215 | 220 | 100 | 115 | 88 | 22000 | 24725 | 19360
|  |  |  | 145 | 217 | 178 | 31900 | 46655 | 39160 | 117715

## ТП-5777
ТП-5777
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 226 | 224
гр.1 | 222 | 226 | 224 | 23 | 25 | 24 | 5106 | 5650 | 5376
гр.2 | 222 | 226 | 224 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1792
гр.3 | 222 | 226 | 224 | 15 | 8 | 6 | 3330 | 1808 | 1344
гр.5 | 222 | 226 | 224 | 12 | 3 | 18 | 2664 | 678 | 4032
гр.6 | 222 | 226 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 222 | 226 | 224 | 58 | 48 | 54 | 12876 | 10848 | 12096
гр.12 | 222 | 226 | 224 | 41 | 34 | 38 | 9102 | 7684 | 8512 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 33078 | 26668 | 33152 | 92898
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 224 | 227 | 226
гр.1 | 224 | 227 | 226 | 43 | 40 | 42 | 9632 | 9080 | 9492
гр.2 | 224 | 227 | 226 | 87 | 74 | 60 | 19488 | 16798 | 13560
гр.4 | 224 | 227 | 226 | 100 | 89 | 30 | 22400 | 20203 | 6780
гр.6 | 224 | 227 | 226 | 78 | 100 | 78 | 17472 | 22700 | 17628
гр.7 | 224 | 227 | 226 | 55 | 52 | 63 | 12320 | 11804 | 14238
гр.10 | 224 | 227 | 226 | 45 | 36 | 36 | 10080 | 8172 | 8136
гр.12 | 224 | 227 | 226 | 36 | 42 | 64 | 8064 | 9534 | 14464
|  |  |  | 444 | 433 | 373 | 81312 | 80585 | 61698 | 223595

## ТП-5647
ТП-5647
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 226 | 226
гр.1 | 226 | 226 | 226 | 80 | 75 | 86 | 18080 | 16950 | 19436
гр.2 | 226 | 226 | 226 | 76 | 73 | 95 | 17176 | 16498 | 21470
гр.3 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 226 | 226 | 226 | 10 | 25 | 78 | 2260 | 5650 | 17628
гр.7 | 226 | 226 | 226 | 100 | 108 | 95 | 22600 | 24408 | 21470
гр.8 | 226 | 226 | 226 | 65 | 88 | 75 | 14690 | 19888 | 16950
гр.10 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 56726 | 66444 | 77518 | 200688
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 228 | 228
гр.1 | 228 | 228 | 228 | 41 | 58 | 50 | 9348 | 13224 | 11400
гр.2 | 228 | 228 | 228 | 3 | 3 | 3 | 684 | 684 | 684
гр.4 | 228 | 228 | 228 | 98 | 103 | 118 | 22344 | 23484 | 26904
гр.5 | 228 | 228 | 228 | 80 | 71 | 82 | 18240 | 16188 | 18696
гр.7 | 228 | 228 | 228 | 2 | 3 | 3 | 456 | 684 | 684
гр.8 | 228 | 228 | 228 | 55 | 50 | 42 | 12540 | 11400 | 9576
гр.10 | 228 | 228 | 228 | 28 | 53 | 21 | 6384 | 12084 | 4788
гр.12 | 228 | 228 | 228 | 100 | 98 | 78 | 22800 | 22344 | 17784
|  |  |  | 407 | 439 | 397 | 92796 | 100092 | 90516 | 283404

## ТП-5621
ТП-5621
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 223 | 218
гр.3 | 225 | 223 | 218 | 15 | 18 | 16 | 3375 | 4014 | 3488
гр.4 | 225 | 223 | 218 | 49 | 28 | 76 | 11025 | 6244 | 16568
гр.6 | 225 | 223 | 218 | 43 | 46 | 61 | 9675 | 10258 | 13298
гр.12 | 225 | 223 | 218 | 52 | 70 | 78 | 11700 | 15610 | 17004 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 35775 | 36126 | 50358 | 122259
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 222 | 228 | 218
гр.1 | 222 | 228 | 218 | 2 | 0 | 2 | 444 | 0 | 436
гр.2 | 222 | 228 | 218 | 28 | 19 | 56 | 6216 | 4332 | 12208
гр.6 | 222 | 228 | 218 | 67 | 28 | 50 | 14874 | 6384 | 10900
гр.10 | 222 | 228 | 218 | 62 | 28 | 65 | 13764 | 6384 | 14170
гр.12 | 222 | 228 | 218 | 51 | 29 | 23 | 11322 | 6612 | 5014 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 210 | 104 | 196 | 46620 | 23712 | 42728 | 113060

## ТП-5662
ТП-5662
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 230 | 230
гр.1 | 233 | 230 | 230 | 8 | 25 | 26 | 1864 | 5750 | 5980
гр.2 | 233 | 230 | 230 | 44 | 66 | 62 | 10252 | 15180 | 14260
гр.4 | 233 | 230 | 230 | 57 | 41 | 34 | 13281 | 9430 | 7820
гр.7 | 233 | 230 | 230 | 28 | 47 | 42 | 6524 | 10810 | 9660
гр.8 | 233 | 230 | 230 | 68 | 80 | 98 | 15844 | 18400 | 22540
гр.9 | 233 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 233 | 230 | 230 | 125 | 105 | 99 | 29125 | 24150 | 22770
гр.11 | 233 | 230 | 230 | 0 | 18 | 25 | 0 | 4140 | 5750
гр.12 | 233 | 230 | 230 | 89 | 103 | 93 | 20737 | 23690 | 21390 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 97627 | 111550 | 110170 | 319347
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 233 | 230
гр.1 | 230 | 233 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 230 | 233 | 230 | 15 | 13 | 16 | 3450 | 3029 | 3680
гр.3 | 230 | 233 | 230 | 66 | 38 | 49 | 15180 | 8854 | 11270
гр.4 | 230 | 233 | 230 | 28 | 18 | 18 | 6440 | 4194 | 4140
гр.6 | 230 | 233 | 230 | 26 | 39 | 33 | 5980 | 9087 | 7590
гр.8 | 230 | 233 | 230 | 85 | 100 | 90 | 19550 | 23300 | 20700
гр.10 | 230 | 233 | 230 | 30 | 15 | 25 | 6900 | 3495 | 5750
гр.11 | 230 | 233 | 230 | 65 | 63 | 98 | 14950 | 14679 | 22540
гр.12 | 230 | 233 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 315 | 286 | 329 | 72450 | 66638 | 75670 | 214758

## ТП-5671
ТП-5671
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 232 | 232
гр.1 | 232 | 232 | 232 | 8 | 5 | 8 | 1856 | 1160 | 1856
гр.2 | 232 | 232 | 232 | 25 | 35 | 31 | 5800 | 8120 | 7192
гр.3 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 232 | 232 | 232 | 83 | 72 | 130 | 19256 | 16704 | 30160
гр.5 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 232 | 232 | 232 | 69 | 93 | 108 | 16008 | 21576 | 25056
гр.8 | 232 | 232 | 232 | 47 | 66 | 25 | 10904 | 15312 | 5800 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 53824 | 62872 | 70064 | 186760
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 223 | 229 | 225
гр.1 | 223 | 229 | 225 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5625
гр.2 | 223 | 229 | 225 | 3 | 3 | 3 | 669 | 687 | 675
гр.4 | 223 | 229 | 225 | 122 | 127 | 153 | 27206 | 29083 | 34425
гр.5 | 223 | 229 | 225 | 18 | 42 | 19 | 4014 | 9618 | 4275
гр.6 | 223 | 229 | 225 | 179 | 139 | 123 | 39917 | 31831 | 27675
гр.7 | 223 | 229 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 223 | 229 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 322 | 311 | 323 | 71806 | 71219 | 72675 | 215700

## ТП-5685
ТП-5685
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 222 | 230 | 234
гр.1 | 222 | 230 | 234 | 12 | 4 | 18 | 2664 | 920 | 4212
гр.2 | 222 | 230 | 234 | 1 | 1 | 3 | 222 | 230 | 702
гр.3 | 222 | 230 | 234 | 30 | 29 | 22 | 6660 | 6670 | 5148
гр.4 | 222 | 230 | 234 | 70 | 55 | 74 | 15540 | 12650 | 17316
гр.5 | 222 | 230 | 234 | 12 | 25 | 3 | 2664 | 5750 | 702
гр.6 | 222 | 230 | 234 | 80 | 110 | 96 | 17760 | 25300 | 22464
гр.7 | 222 | 230 | 234 | 20 | 30 | 34 | 4440 | 6900 | 7956
гр.8 | 222 | 230 | 234 | 6 | 3 | 9 | 1332 | 690 | 2106 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 231 | 257 | 259 | 51282 | 59110 | 60606 | 170998

## ТП-5688
ТП-5688
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 228 | 228
гр.1 | 230 | 228 | 228 | 16 | 37 | 30 | 3680 | 8436 | 6840
гр.2 | 230 | 228 | 228 | 50 | 65 | 20 | 11500 | 14820 | 4560
гр.3 | 230 | 228 | 228 | 10 | 5 | 7 | 2300 | 1140 | 1596
гр.4 | 230 | 228 | 228 | 30 | 36 | 26 | 6900 | 8208 | 5928
гр.7 | 230 | 228 | 228 | 16 | 30 | 50 | 3680 | 6840 | 11400
гр.8 | 230 | 228 | 228 | 66 | 55 | 70 | 15180 | 12540 | 15960 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 188 | 228 | 203 | 43240 | 51984 | 46284 | 141508

## ТП-5687
ТП-5687
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 233 | 235
гр.1 | 228 | 233 | 235 | 25 | 10 | 20 | 5700 | 2330 | 4700
гр.3 | 228 | 233 | 235 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1864 | 1175
гр.5 | 228 | 233 | 235 | 26 | 65 | 38 | 5928 | 15145 | 8930
гр.6 | 228 | 233 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 228 | 233 | 235 | 63 | 58 | 46 | 14364 | 13514 | 10810
гр.8 | 228 | 233 | 235 | 28 | 21 | 36 | 6384 | 4893 | 8460
гр.9 | 228 | 233 | 235 | 25 | 23 | 21 | 5700 | 5359 | 4935
гр.10 | 228 | 233 | 235 | 99 | 79 | 69 | 22572 | 18407 | 16215
гр.11 | 228 | 233 | 235 | 28 | 65 | 35 | 6384 | 15145 | 8225
гр.12 | 228 | 233 | 235 | 73 | 86 | 103 | 16644 | 20038 | 24205 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 367 | 415 | 373 | 83676 | 96695 | 87655 | 268026

## ТП-5698
ТП-5698
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 224 | 225
гр.1 | 223 | 224 | 225 | 48 | 60 | 78 | 10704 | 13440 | 17550
гр.3 | 223 | 224 | 225 | 60 | 85 | 72 | 13380 | 19040 | 16200
гр.4 | 223 | 224 | 225 | 25 | 19 | 16 | 5575 | 4256 | 3600
гр.8 | 223 | 224 | 225 | 3 | 7 | 0 | 669 | 1568 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 30328 | 38304 | 37350 | 105982
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 218 | 217
гр.9 | 220 | 218 | 217 | 1 | 1 | 7 | 220 | 218 | 1519
гр.10 | 220 | 218 | 217 | 21 | 37 | 30 | 4620 | 8066 | 6510
гр.12 | 220 | 218 | 217 | 1 | 1 | 0 | 220 | 218 | 0
гр.14 | 220 | 218 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 39 | 37 | 5060 | 8502 | 8029 | 21591

## ТП-5692
ТП-5692
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 227 | 223
гр.1 | 227 | 227 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 227 | 227 | 223 | 48 | 39 | 58 | 10896 | 8853 | 12934
гр.3 | 227 | 227 | 223 | 41 | 71 | 98 | 9307 | 16117 | 21854
гр.4 | 227 | 227 | 223 | 123 | 178 | 100 | 27921 | 40406 | 22300
гр.5 | 227 | 227 | 223 | 69 | 99 | 88 | 15663 | 22473 | 19624
гр.6 | 227 | 227 | 223 | 61 | 58 | 68 | 13847 | 13166 | 15164
гр.7 | 227 | 227 | 223 | 60 | 54 | 79 | 13620 | 12258 | 17617
гр.8 | 227 | 227 | 223 | 110 | 156 | 98 | 24970 | 35412 | 21854 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 512 | 655 | 589 | 116224 | 148685 | 131347 | 396256

## ТП-63
ТП-63
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод Т1 | 232 | 227 | 238
гр.1 | 232 | 227 | 238 | 31 | 38 | 36 | 7192 | 8626 | 8568
гр.2 | 232 | 227 | 238 | 71 | 69 | 84 | 16472 | 15663 | 19992
гр.3 | 232 | 227 | 238 | 0 | 1 | 1 | 0 | 227 | 238
гр.4 | 232 | 227 | 238 | 95 | 136 | 124 | 22040 | 30872 | 29512
гр.5 | 232 | 227 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 197 | 244 | 245 | 45704 | 55388 | 58310 | 159402
ввод Т2 | 222 | 230 | 229
гр.9 | 222 | 230 | 229 | 55 | 41 | 57 | 12210 | 9430 | 13053
гр.10 | 222 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 222 | 230 | 229 | 25 | 10 | 17 | 5550 | 2300 | 3893
гр.12 | 222 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 222 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 222 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 474 | 539 | 564 | 109168 | 122506 | 133566 | 365240

## ТП-37
ТП-37
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 229 | 230
гр.1 | 225 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 225 | 229 | 230 | 28 | 40 | 20 | 6300 | 9160 | 4600
гр.3 | 225 | 229 | 230 | 60 | 50 | 36 | 13500 | 11450 | 8280
гр.4 | 225 | 229 | 230 | 43 | 41 | 37 | 9675 | 9389 | 8510
гр.5 | 225 | 229 | 230 | 15 | 40 | 22 | 3375 | 9160 | 5060
гр.6 | 225 | 229 | 230 | 35 | 19 | 13 | 7875 | 4351 | 2990
гр.7 | 225 | 229 | 230 | 18 | 26 | 25 | 4050 | 5954 | 5750
гр.8 | 225 | 229 | 230 | 25 | 0 | 0 | 5625 | 0 | 0
гр.9 | 225 | 229 | 230 | 29 | 18 | 50 | 6525 | 4122 | 11500
гр.10 | 225 | 229 | 230 | 12 | 10 | 1 | 2700 | 2290 | 230
гр.11 | 225 | 229 | 230 | 33 | 53 | 47 | 7425 | 12137 | 10810 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.12 | 225 | 229 | 230 | 4 | 16 | 13 | 900 | 3664 | 2990
|  |  |  | 302 | 313 | 264 | 67050 | 68013 | 57730 | 192793

## ТП-16 РЖД
ТП-16
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 237 | 237 | 237
гр.3 | 237 | 237 | 237 | 27 | 18 | 5 | 6399 | 4266 | 1185
гр.7 | 237 | 237 | 237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 711 | 0
гр.8 | 237 | 237 | 237 | 54 | 39 | 68 | 12798 | 9243 | 16116
гр.10 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 237 | 237 | 237 | 75 | 58 | 63 | 17775 | 13746 | 14931
гр.13 | 237 | 237 | 237 | 25 | 18 | 15 | 5925 | 4266 | 3555
гр.14 | 237 | 237 | 237 | 100 | 93 | 175 | 23700 | 22041 | 41475
гр.15 | 237 | 237 | 237 | 24 | 22 | 0 | 5688 | 5214 | 0
гр.16 | 237 | 237 | 237 | 24 | 21 | 30 | 5688 | 4977 | 7110 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 329 | 272 | 356 | 77973 | 64464 | 84372 | 226809

## ТП-6
ТП-6
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 233 | 237
гр.1 | 240 | 233 | 237 | 10 | 9 | 18 | 2400 | 2097 | 4266
гр. 2 | 240 | 233 | 237 | 16 | 49 | 28 | 3840 | 11417 | 6636
гр. 3 | 240 | 233 | 237 | 10 | 8 | 9 | 2400 | 1864 | 2133
гр. 4 | 240 | 233 | 237 | 21 | 19 | 3 | 5040 | 4427 | 711
гр. 5 | 240 | 233 | 237 | 15 | 13 | 13 | 3600 | 3029 | 3081
гр. 6 | 240 | 233 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 240 | 233 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр. 8 | 240 | 233 | 237 | 20 | 35 | 22 | 4800 | 8155 | 5214 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 22080 | 30989 | 22041 | 75110
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 240 | 237
гр.1 | 233 | 240 | 237 | 3 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0
гр.2 | 233 | 240 | 237 | 22 | 23 | 17 | 5126 | 5520 | 4029
гр.3 | 233 | 240 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 233 | 240 | 237 | 20 | 3 | 1 | 4660 | 720 | 237
|  |  |  | 45 | 26 | 18 | 10485 | 6240 | 4266 | 20991

## ТП-36 Федоровка
ТП-36 Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод Т1 | 240 | 245 | 240
гр.3 | 240 | 245 | 240 | 6 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0
гр.4 | 240 | 245 | 240 | 114 | 137 | 115 | 27360 | 33565 | 27600
гр.8 | 240 | 245 | 240 | 165 | 134 | 167 | 39600 | 32830 | 40080 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 68400 | 66395 | 67680 | 202475 | 630000 | 0.32139
ввод Т2 | 239 | 237 | 233
гр.13 | 239 | 237 | 233 | 80 | 76 | 70 | 19120 | 18012 | 16310
гр.16 | 239 | 237 | 233 | 9 | 29 | 5 | 2151 | 6873 | 1165
гр.17 | 239 | 237 | 233 | 30 | 58 | 35 | 7170 | 13746 | 8155
гр.18 | 239 | 237 | 233 | 1.5 | 1 | 1 | 358.5 | 237 | 233
гр.13 | 239 | 237 | 233 | 35 | 30 | 20 | 8365 | 7110 | 4660
гр.16 | 239 | 237 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.17 | 239 | 237 | 233 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0
гр.18 | 239 | 237 | 233 | 129 | 80 | 70 | 30831 | 18960 | 16310 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 120.5 | 164 | 111 | 28799.5 | 38868 | 25863 | 0 | 630000 | 0

## ТП-1076
ТП-1076
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 01.03.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 230 | 231
гр.1 | 230 | 230 | 231 | 15 | 12 | 8 | 3450 | 2760 | 1848
гр.2 | 230 | 230 | 231 | 15 | 6 | 18 | 3450 | 1380 | 4158
гр.3 | 230 | 230 | 231 | 17 | 38 | 14 | 3910 | 8740 | 3234
гр.4 | 230 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 230 | 230 | 231 | 82 | 82 | 81 | 18860 | 18860 | 18711 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 29670 | 31740 | 27951 | 89361 | 400000 | 0.2234
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 231 | 230
гр.2 | 230 | 231 | 230 | 20 | 31 | 13 | 4600 | 7161 | 2990
гр.3 | 230 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 230 | 231 | 230 | 15 | 18 | 13 | 3450 | 4158 | 2990
гр.6 | 230 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 | 49 | 26 | 8050 | 11319 | 5980 | 25349 | 400000 | 0.063372

## ТП-1032
ТП-1032
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 219 | 222 | 224
гр.2 | 219 | 222 | 224 | 80 | 59 | 68 | 17520 | 13098 | 15232
гр.4 | 219 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 219 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 17520 | 13098 | 15232 | 45850 | 400000 | 0.11463
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 225 | 223
гр.2 | 220 | 225 | 223 | 59 | 29 | 105 | 12980 | 6525 | 23415
гр.4 | 220 | 225 | 223 | 70 | 53 | 67 | 15400 | 11925 | 14941
гр.8 | 220 | 225 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 129 | 82 | 172 | 28380 | 18450 | 38356 | 85186 | 400000 | 0.21296

## ТП-3 Сосновка
ТП-3 Сосновка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод Т1 | 228 | 226 | 227
гр.3 | 228 | 226 | 227 | 18 | 23 | 20 | 4104 | 5198 | 4540
гр.5 | 228 | 226 | 227 | 2 | 1.5 | 3.7 | 456 | 339 | 839.9
гр.6 | 228 | 226 | 227 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 567.5
гр.7 | 228 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 228 | 226 | 227 | 25 | 33 | 30 | 5700 | 7458 | 6810 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.9 | 228 | 226 | 227 | 27 | 11 | 33 | 6156 | 2486 | 7491 | 52145.4 | 320000 | 0.16295
[7 empty] | 16416 | 15481 | 20248.4
ввод Т2 | 230 | 250 | 240
гр.11 | 230 | 250 | 240 | 98 | 27 | 115 | 22540 | 6750 | 27600
гр.12 | 230 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 230 | 250 | 240 | 78 | 48 | 50 | 17940 | 12000 | 12000
гр.15 | 230 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.17 | 230 | 250 | 240 | 87 | 94 | 81 | 20010 | 23500 | 19440
гр.18 | 230 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161780 | 400000 | 0.40445
|  |  |  | 263 | 169 | 246 | 60490 | 42250 | 59040

## ТП-4 Сосновка
ТП-4 Сосновка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод Т1 | 237 | 237 | 245
гр.2 | 237 | 237 | 245 | 6 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0
гр.3 | 237 | 237 | 245 | 4 | 8 | 13 | 948 | 1896 | 3185
гр.5 | 237 | 237 | 245 | 184 | 227 | 159 | 43608 | 53799 | 38955
ввод Т2 | 230 | 236 | 235
гр.11 | 230 | 236 | 235 | 16 | 5.5 | 14 | 3680 | 1298 | 3290 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.12 | 230 | 236 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203310 | 250000 | 0.81324
гр.13 | 230 | 236 | 235 | 65 | 89 | 65 | 14950 | 21004 | 15275
гр.14 | 230 | 236 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 275 | 329.5 | 251 | 64608 | 77997 | 60705

## ТП-9 Сосновка
ТП-9 Сосновка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 230 | 230
гр.8 | 230 | 230 | 230 | 43 | 35 | 25 | 9890 | 8050 | 5750
гр.11 | 230 | 230 | 230 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 575 | 345 | 115
гр.16 | 230 | 230 | 230 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 575 | 115
гр.18 | 230 | 230 | 230 | 30 | 17.5 | 32 | 6900 | 4025 | 7360 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 75.5 | 56.5 | 58 | 17365 | 12995 | 13340 | 43700 | 320000 | 0.13656

## КТП-14
КТП-14
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 247 | 228 | 240
гр.1 | 247 | 228 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 247 | 228 | 240 | 0 | 1 | 2 | 0 | 228 | 480
гр.5 | 247 | 228 | 240 | 10 | 13 | 0 | 2470 | 2964 | 0
гр.6 | 247 | 228 | 240 | 57 | 160 | 68 | 14079 | 36480 | 16320
гр.9 | 247 | 228 | 240 | 15 | 21 | 18 | 3705 | 4788 | 4320
гр.8 | 247 | 228 | 240 | 156 | 230 | 190 | 38532 | 52440 | 45600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 238 | 425 | 278 | 58786 | 96900 | 66720 | 222406 | 400000 | 0.55602

## ТП-11
ТП-11
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 242 | 240
гр.2 | 240 | 242 | 240 | 160 | 130 | 150 | 38400 | 31460 | 36000
гр.4 | 240 | 242 | 240 | 15 | 6 | 9 | 3600 | 1452 | 2160
[7 empty] | 42000 | 32912 | 38160 | 113072 | 160000 | 0.7067
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 230 | 233
гр.5 | 233 | 230 | 233 | 6 | 13 | 21 | 1398 | 2990 | 4893
гр.6 | 233 | 230 | 233 | 25 | 20 | 32 | 5825 | 4600 | 7456
| 233 | 230 | 233 | 37 | 51 | 20 | 8621 | 11730 | 4660
гр.8 | 233 | 230 | 233 | 17 | 17 | 18 | 3961 | 3910 | 4194
|  |  |  | 85 | 101 | 91 | 19805 | 23230 | 21203 | 64238 | 160000 | 0.40149

## ТП-12 Лок
ТП-12
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 234 | 238
гр.1 | 230 | 234 | 238 | 85 | 98 | 80 | 19550 | 22932 | 19040
гр.2 | 230 | 234 | 238 | 10 | 14 | 15 | 2300 | 3276 | 3570
гр.3 | 230 | 234 | 238 | 182 | 231 | 191 | 41860 | 54054 | 45458
гр.5 | 230 | 234 | 238 | 6 | 13 | 18 | 1380 | 3042 | 4284
гр.8 | 230 | 234 | 238 | 8 | 16 | 20 | 1840 | 3744 | 4760 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 291 | 372 | 324 | 66930 | 87048 | 77112 | 231090 | 400000 | 0.57773

## КТП-77
КТП-77
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 238 | 233 | 233
гр.1 | 238 | 233 | 233 | 19 | 43 | 29 | 4522 | 10019 | 6757
гр.2 | 238 | 233 | 233 | 20 | 16 | 20 | 4760 | 3728 | 4660
гр.3 | 238 | 233 | 233 | 40 | 55 | 88 | 9520 | 12815 | 20504
гр.4 | 238 | 233 | 233 | 45 | 11 | 0 | 10710 | 2563 | 0
гр.6 | 238 | 233 | 233 | 5 | 2 | 0 | 1190 | 466 | 0
гр.7 | 238 | 233 | 233 | 50 | 99 | 92 | 11900 | 23067 | 21436 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 179 | 226 | 229 | 42602 | 52658 | 53357 | 148617 | 160000 | 0.92886

## КТП-78
КТП-78
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 210 | 225 | 233
гр.2 | 210 | 225 | 233 | 28 | 11 | 28 | 5880 | 2475 | 6524
гр.3 | 210 | 225 | 233 | 48 | 22 | 48 | 10080 | 4950 | 11184
гр.4 | 210 | 225 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 76 | 33 | 76 | 15960 | 7425 | 17708 | 41093 | 63000 | 0.65227

## КТП-Дивизион
КТП-Дивизион
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 239 | 238 | 238
гр.3 | 239 | 238 | 238 | 9 | 11 | 7 | 2151 | 2618 | 1666
гр.5 | 239 | 238 | 238 | 12 | 4 | 3 | 2868 | 952 | 714
гр.7 | 239 | 238 | 238 | 10 | 11 | 7 | 2390 | 2618 | 1666
гр.8 | 239 | 238 | 238 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1190 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 10 | 16 | 7 | 2390 | 3808 | 1666 | 7864 | 400000 | 0.01966

## ТП-46
ТП-46
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-05
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 223 | 221
гр.1 | 220 | 223 | 221 | 41 | 33 | 57 | 9020 | 7359 | 12597
гр.2 | 220 | 223 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 220 | 223 | 221 | 26 | 32 | 36 | 5720 | 7136 | 7956
гр.7 | 220 | 223 | 221 | 14 | 7 | 17 | 3080 | 1561 | 3757
гр.8 | 220 | 223 | 221 | 23 | 23 | 10 | 5060 | 5129 | 2210 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 22880 | 21185 | 26520 | 70585 | 400000 | 0.17646
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 223 | 219
гр.4 | 220 | 223 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 220 | 223 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 220 | 223 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 220 | 223 | 219 | 4 | 2 | 4 | 880 | 446 | 4
|  |  |  | 4 | 2 | 4 | 880 | 446 | 4 | 1330 | 400000 | 0.003325

## ТП-45
ТП-45
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 249 | 246 | 252
гр.1 | 249 | 246 | 252 | 1 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 |  |  | 06.01.2018 г.
гр.2 | 249 | 246 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 249 | 246 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 249 | 246 | 252 | 13 | 21 | 65 | 3237 | 5166 | 16380
гр.6 | 249 | 246 | 252 | 106 | 135 | 113 | 26394 | 33210 | 28476
гр.8 | 249 | 246 | 252 | 3 | 7 | 0 | 747 | 1722 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 249 | 246 | 252 | 170 | 245 | 207 | 42330 | 60270 | 52164 | 154764 | 400000 | 0.38691

## ТП-29
ТП-29
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-03-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 241 | 243 | 242
гр.1 | 241 | 243 | 242 | 2 | 6 | 18 | 482 | 1458 | 4356
гр.2 | 241 | 243 | 242 | 15 | 6 | 8 | 3615 | 1458 | 1936
гр.4 | 241 | 243 | 242 | 89 | 58 | 65 | 21449 | 14094 | 15730
гр.5 | 241 | 243 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 241 | 243 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 241 | 243 | 242 | 7 | 1 | 0 | 1687 | 243 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 113 | 71 | 91 | 27233 | 17253 | 22022 | 66508 | 400000 | 0.16627

## ТП-28
ТП-28
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-03-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 237 | 243
гр.2 | 235 | 237 | 243 | 121 | 151 | 118 | 28435 | 35787 | 28674
гр.4 | 235 | 237 | 243 | 23 | 15 | 42 | 5405 | 3555 | 10206
гр.5 | 235 | 237 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 235 | 237 | 243 | 113 | 123 | 32 | 26555 | 29151 | 7776
гр.7 | 235 | 237 | 243 | 146 | 158 | 122 | 34310 | 37446 | 29646 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 403 | 447 | 314 | 94705 | 105939 | 76302 | 276946 | 320000 | 0.86546

## ТП-26
ТП-26
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-03-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 241 | 242 | 241
гр.2 | 241 | 242 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 241 | 242 | 241 | 61 | 59 | 70 | 14701 | 14278 | 16870
гр.5 | 241 | 242 | 241 | 19 | 16 | 6 | 4579 | 3872 | 1446 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 241 | 242 | 241 | 100 | 109 | 126 | 24100 | 26378 | 30366
гр.8 | 241 | 242 | 241 | 40 | 40 | 30 | 9640 | 9680 | 7230
|  |  |  | 220 | 224 | 232 | 19280 | 18150 | 18316 | 55746 | 400000 | 0.13936
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 244 | 246 | 248
гр.12 | 244 | 246 | 248 | 87 | 86 | 104 | 21228 | 21156 | 25792
гр.15 | 244 | 246 | 248 | 28 | 14 | 34 | 6832 | 3444 | 8432
гр.16 | 244 | 246 | 248 | 68 | 57 | 80 | 16592 | 14022 | 19840
гр.18 | 244 | 246 | 248 | 16 | 33 | 23 | 3904 | 8118 | 5704
гр.19 | 244 | 246 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.20 | 244 | 246 | 248 | 18 | 23 | 21 | 4392 | 5658 | 5208
|  |  |  | 217 | 213 | 262 | 52948 | 52398 | 64976 | 170322 | 400000 | 0.4258

## ТП-80
ТП-80
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 246 | 246 | 243
гр.2 | 246 | 246 | 243 | 56 | 88 | 72 | 13776 | 21648 | 17496 |  |  | 06.01.2018 г.
гр.4 | 246 | 246 | 243 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1476 | 1701
гр.6 | 246 | 246 | 243 | 3 | 14 | 12 | 738 | 3444 | 2916
гр.12 | 246 | 246 | 243 | 60 | 48 | 51 | 14760 | 11808 | 12393 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 246 | 246 | 243 | 119 | 156 | 142 | 29274 | 38376 | 34506 | 102156 | 630000 | 0.16215
ввод 0,4 кВ 2 с.ш.
гр.15 | 246 | 245 | 243 | 7 | 2 | 11 | 1722 | 490 | 2673
гр.16 | 246 | 245 | 243 | 94 | 71 | 76 | 23124 | 17395 | 18468
гр.24 | 246 | 245 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.25 | 246 | 245 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.26 | 246 | 245 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 101 | 73 | 87 | 24846 | 17885 | 21141 | 63872 | 630000 | 0.10138

## ТП-69
ТП-69
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-03-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 243 | 241 | 243
гр.1 | 243 | 241 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 243 | 241 | 243 | 25 | 19 | 10 | 6075 | 4579 | 2430
гр.3 | 243 | 241 | 243 | 0 | 4 | 4 | 0 | 964 | 972 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.5 | 243 | 241 | 243 | 22 | 75 | 92 | 5346 | 18075 | 22356
гр.6 | 243 | 241 | 243 | 17 | 17 | 18 | 4131 | 4097 | 4374
[7 empty] | 6075 | 5543 | 3402 | 15020 | 250000 | 0.06008
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 241 | 243 | 243
гр.4 | 241 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 241 | 243 | 243 | 3 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0
гр.6 | 241 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 241 | 243 | 243 | 19 | 41 | 39 | 4579 | 9963 | 9477
|  |  |  | 22 | 41 | 39 | 5302 | 9963 | 9477 | 24742 | 250000 | 0.098968

## ТП-1142
ТП-1142
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 225 | 230 | 228
гр.1 | 225 | 230 | 228 | 54 | 36 | 40 | 12150 | 8280 | 9120
гр.3 | 225 | 230 | 228 | 28 | 20 | 15 | 6300 | 4600 | 3420
гр.5 | 225 | 230 | 228 | 36 | 42 | 50 | 8100 | 9660 | 11400
гр.6 | 225 | 230 | 228 | 83 | 104 | 92 | 18675 | 23920 | 20976 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 201 | 202 | 197 | 45225 | 46460 | 44916 | 136601 | 400000 | 0.3415

## ТП-1150
ТП-1150
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 231 | 228 | 230
щ.1 гр.1 | 231 | 228 | 230 | 90 | 102 | 51 | 20790 | 23256 | 11730
щ.1 гр.2 | 231 | 228 | 230 | 33 | 64 | 34 | 7623 | 14592 | 7820
щ.1 гр.3 | 231 | 228 | 230 | 21 | 18 | 19 | 4851 | 4104 | 4370
щ.1 гр.4 | 231 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
щ.2 гр.1 | 231 | 228 | 230 | 14 | 20 | 5 | 3234 | 4560 | 1150
щ.2 гр.3 | 231 | 228 | 230 | 31 | 62 | 50 | 7161 | 14136 | 11500
щ.2 гр.4 | 231 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
щ.4 гр.1 | 231 | 228 | 230 | 111 | 93 | 90 | 25641 | 21204 | 20700
щ.4 гр.2 | 231 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
щ.4 гр.4 | 231 | 228 | 230 | 11 | 0 | 7 | 2541 | 0 | 1610
щ.5 гр.1 | 231 | 228 | 230 | 21 | 30 | 33 | 4851 | 6840 | 7590
щ.5 гр.2 | 231 | 228 | 230 | 90 | 50 | 44 | 20790 | 11400 | 10120
щ.5 гр.3 | 231 | 228 | 230 | 3 | 5 | 4 | 693 | 1140 | 920
щ.5 гр.4 | 231 | 228 | 230 | 10 | 6 | 6 | 2310 | 1368 | 1380 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 100485 | 102600 | 78890 | 281975 | 1000000 | 0.28197
2 с.ш. | 228 | 230 | 230
щ.7 гр.1 | 228 | 230 | 230 | 130 | 90 | 92 | 29640 | 20700 | 21160
щ.7 гр.2 | 228 | 230 | 230 | 12 | 6 | 34 | 2736 | 1380 | 7820
щ.7 гр.3 | 228 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
щ.7 гр. 4 | 228 | 230 | 230 | 100 | 51 | 84 | 22800 | 11730 | 19320
щ.8 гр.2 | 228 | 230 | 230 | 21 | 10 | 10 | 4788 | 2300 | 2300
щ.8 гр.3 | 228 | 230 | 230 | 5 | 25 | 20 | 1140 | 5750 | 4600
щ.8 гр.4 | 228 | 230 | 230 | 38 | 60 | 30 | 8664 | 13800 | 6900
щ.10 гр.1 | 228 | 230 | 230 | 50 | 120 | 98 | 11400 | 27600 | 22540
щ.10 гр.4 | 228 | 230 | 230 | 10 | 20 | 20 | 2280 | 4600 | 4600
щ.11 гр.1 | 228 | 230 | 230 | 89 | 57 | 63 | 20292 | 13110 | 14490
|  |  |  | 455 | 439 | 451 | 103740 | 100970 | 103730 | 308440 | 1000000 | 0.30844

## ТП-1155
ТП-1155
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 229 | 228
гр.1 | 230 | 229 | 228 | 18 | 25 | 8 | 4140 | 5725 | 1824
гр.2 | 230 | 229 | 228 | 84 | 61 | 66 | 19320 | 13969 | 15048
гр.3 | 230 | 229 | 228 | 8 | 8 | 6 | 1840 | 1832 | 1368
гр.4 | 230 | 229 | 228 | 28 | 28 | 43 | 6440 | 6412 | 9804
гр.5 | 230 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 230 | 229 | 228 | 12 | 12 | 10 | 2760 | 2748 | 2280
гр.7 | 230 | 229 | 228 | 24 | 18 | 12 | 5520 | 4122 | 2736
гр.8 | 230 | 229 | 228 | 52 | 58 | 48 | 11960 | 13282 | 10944 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 51980 | 48090 | 44004 | 144074 | 400000 | 0.36018
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 235 | 236 | 232
гр.5 | 235 | 236 | 232 | 16 | 13 | 9 | 3760 | 3068 | 2088
гр.7 | 235 | 236 | 232 | 32 | 15 | 25 | 7520 | 3540 | 5800
гр.8 | 235 | 236 | 232 | 10 | 9 | 20 | 2350 | 2124 | 4640
|  |  |  | 58 | 37 | 54 | 13630 | 8732 | 12528 | 34890 | 400000 | 0.087225

## ТП-1185
ТП-1185
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-03
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 223 | 224
гр.1 | 223 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 223 | 223 | 224 | 66 | 71 | 24 | 14718 | 15833 | 5376
гр.3 | 223 | 223 | 224 | 32 | 8 | 10 | 7136 | 1784 | 2240
гр.4 | 223 | 223 | 224 | 18 | 11 | 25 | 4014 | 2453 | 5600
гр.6 | 223 | 223 | 224 | 10 | 25 | 7 | 2230 | 5575 | 1568
гр.7 | 223 | 223 | 224 | 44 | 28 | 50 | 9812 | 6244 | 11200
гр.13 | 223 | 223 | 224 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1120
гр.8 | 223 | 223 | 224 | 7 | 9 | 36 | 1561 | 2007 | 8064
гр.9 | 223 | 223 | 224 | 21 | 25 | 31 | 4683 | 5575 | 6944
гр.10 | 223 | 223 | 224 | 13 | 10 | 8 | 2899 | 2230 | 1792
гр.11 | 223 | 223 | 224 | 20 | 44 | 32 | 4460 | 9812 | 7168
гр.12 | 223 | 223 | 224 | 17 | 7 | 3 | 3791 | 1561 | 672
гр.14 | 223 | 223 | 224 | 18 | 21 | 46 | 4014 | 4683 | 10304
гр.15 | 223 | 223 | 224 | 10 | 35 | 40 | 2230 | 7805 | 8960 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 61548 | 65562 | 71008 | 198118 | 1000000 | 0.19812
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 223 | 224 | 222
гр.1 | 223 | 224 | 222 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6720 | 1332
гр.3 | 223 | 224 | 222 | 22 | 20 | 19 | 4906 | 4480 | 4218
гр.4 | 223 | 224 | 222 | 10 | 10 | 25 | 2230 | 2240 | 5550
гр.5 | 223 | 224 | 222 | 10 | 20 | 19 | 2230 | 4480 | 4218
гр.6 | 223 | 224 | 222 | 26 | 18 | 21 | 5798 | 4032 | 4662
гр.7 | 223 | 224 | 222 | 25 | 21 | 19 | 5575 | 4704 | 4218
гр.8 | 223 | 224 | 222 | 20 | 60 | 45 | 4460 | 13440 | 9990
гр.10 | 223 | 224 | 222 | 33 | 24 | 36 | 7359 | 5376 | 7992
гр.11 | 223 | 224 | 222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3584 | 0
гр.12 | 223 | 224 | 222 | 50 | 89 | 100 | 11150 | 19936 | 22200
гр.13 | 223 | 224 | 222 | 3 | 6 | 15 | 669 | 1344 | 3330
гр.14 | 223 | 224 | 222 | 22 | 21 | 27 | 4906 | 4704 | 5994
гр.15 | 223 | 224 | 222 | 8 | 30 | 24 | 1784 | 6720 | 5328
|  |  |  | 229 | 365 | 356 | 51067 | 81760 | 79032 | 211859 | 1000000 | 0.21186

## ТП-1190
ТП-1190
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 01.03.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 225 | 214
гр.1 | 220 | 225 | 214 | 26 | 15 | 46 | 5720 | 3375 | 9844
гр.2 | 220 | 225 | 214 | 38 | 18 | 15 | 8360 | 4050 | 3210
гр.3 | 220 | 225 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 220 | 225 | 214 | 103 | 68 | 74 | 22660 | 15300 | 15836
гр.7 | 220 | 225 | 214 | 92 | 50 | 59 | 20240 | 11250 | 12626
гр.8 | 220 | 225 | 214 | 20 | 29 | 56 | 4400 | 6525 | 11984
гр.9 | 220 | 225 | 214 | 92 | 74 | 96 | 20240 | 16650 | 20544
гр.10 | 220 | 225 | 214 | 58 | 71 | 89 | 12760 | 15975 | 19046
гр.11 | 220 | 225 | 214 | 29 | 23 | 68 | 6380 | 5175 | 14552
гр.14 | 220 | 225 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.15 | 220 | 225 | 214 | 21 | 31 | 19 | 4620 | 6975 | 4066
гр.16 | 220 | 225 | 214 | 28 | 27 | 35 | 6160 | 6075 | 7490
гр.17 | 220 | 225 | 214 | 21 | 15 | 36 | 4620 | 3375 | 7704 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 528 | 421 | 593 | 116160 | 94725 | 126902 | 337787 | 630000 | 0.53617
8

## ТП-1120 км
ТП-1120 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 230 | 235 | 238
гр.1 | 230 | 235 | 238 | 58 | 0 | 0 | 13340 | 0 | 0
гр.2 | 230 | 235 | 238 | 28 | 22 | 22 | 6440 | 5170 | 5236
гр.3 | 230 | 235 | 238 | 10 | 60 | 0 | 2300 | 14100 | 0
гр.4 | 230 | 235 | 238 | 20 | 10 | 60 | 4600 | 2350 | 14280 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 116 | 92 | 82 | 26680 | 21620 | 19516 | 67816 | 40000 | 1.6954

## ТП-1115
ТП-1115
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 01.03.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 223 | 230 | 230
гр.1 | 223 | 230 | 230 | 10 | 50 | 20 | 2230 | 11500 | 4600
гр.2 | 223 | 230 | 230 | 21 | 31 | 28 | 4683 | 7130 | 6440
гр.3 | 223 | 230 | 230 | 10 | 15 | 18 | 2230 | 3450 | 4140
гр.4 | 223 | 230 | 230 | 12 | 20 | 40 | 2676 | 4600 | 9200
гр.5 | 223 | 230 | 230 | 10 | 9 | 11 | 2230 | 2070 | 2530
гр.6 | 223 | 230 | 230 | 20 | 20 | 21 | 4460 | 4600 | 4830
гр.7 | 223 | 230 | 230 | 38 | 60 | 43 | 8474 | 13800 | 9890 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 26983 | 47150 | 41630 | 115763 | 1000000 | 0.11576
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 231 | 231 | 229
гр.1 | 231 | 231 | 229 | 15 | 10 | 10 | 3465 | 2310 | 2290
гр.2 | 231 | 231 | 229 | 20 | 33 | 20 | 4620 | 7623 | 4580
гр.3 | 231 | 231 | 229 | 1 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
гр.4 | 231 | 231 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 231 | 231 | 229 | 10 | 25 | 23 | 2310 | 5775 | 5267
гр.6 | 231 | 231 | 229 | 84 | 61 | 43 | 19404 | 14091 | 9847
гр.7 | 231 | 231 | 229 | 1 | 15 | 8 | 231 | 3465 | 1832
гр.8 | 231 | 231 | 229 | 30 | 21 | 33 | 6930 | 4851 | 7557
|  |  |  | 161 | 165 | 137 | 30030 | 29799 | 21984 | 81813 | 1000000 | 0.081813

## ТП-1435
ТП-1435
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 224 | 226 | 234
гр.1 | 224 | 226 | 234 | 168 | 88 | 160 | 37632 | 19888 | 37440 |  |  | 06.01.2018 г.
гр.3 | 224 | 226 | 234 | 235 | 307 | 260 | 52640 | 69382 | 60840
гр.5 | 224 | 226 | 234 | 1 | 2 | 2 | 224 | 452 | 468
гр.7 | 224 | 226 | 234 | 252 | 290 | 227 | 56448 | 65540 | 53118
гр.8 | 224 | 226 | 234 | 154 | 101 | 39 | 34496 | 22826 | 9126 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 224 | 226 | 234 | 810 | 788 | 688 | 181440 | 178088 | 160992 | 520520 | 630000 | 0.82622

## ТП-1420
ТП-1420
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 239 | 236 | 238
гр.2 | 239 | 236 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 239 | 236 | 238 | 150 | 132 | 152 | 35850 | 31152 | 36176
гр.6 | 239 | 236 | 238 | 65 | 63 | 24 | 15535 | 14868 | 5712
гр.8 | 239 | 236 | 238 | 23 | 37 | 35 | 5497 | 8732 | 8330 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 56882 | 54752 | 50218 | 161852 | 320000 | 0.50579
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 238 | 244 | 247
гр.2 | 238 | 244 | 247 | 30 | 30 | 32 | 7140 | 7320 | 7904
гр.3 | 238 | 244 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 238 | 244 | 247 | 65 | 56 | 102 | 15470 | 13664 | 25194
гр.5 | 238 | 244 | 247 | 7 | 1 | 5 | 1666 | 244 | 1235
гр.8 | 238 | 244 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 102 | 87 | 139 | 24276 | 21228 | 34333 | 79837 | 320000 | 0.24949

## ТП-1409
ТП-1409
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.02.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 230 | 230
гр.1 | 228 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | -
гр.2 | 228 | 230 | 230 | 7 | 6 | 0 | 1596 | 1380 | 0
гр.4 | 228 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | -
гр.5 | 228 | 230 | 230 | 96 | 63 | 59 | 21888 | 14490 | 13570
гр.6 | 228 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 228 | 230 | 230 | 44 | 87 | 60 | 10032 | 20010 | 13800 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 33516 | 35880 | 27370 | 96766 | 1000000 | 0.096766
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 231 | 232
гр.1 | 230 | 231 | 232 | 70 | 44 | 57 | 16100 | 10164 | 13224
гр.2 | 230 | 231 | 232 | 88 | 110 | 93 | 20240 | 25410 | 21576
гр.4 | 230 | 231 | 232 | 130 | 120 | 105 | 29900 | 27720 | 24360
гр.5 | 230 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 230 | 231 | 232 | 5 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0
гр.7 | 230 | 231 | 232 | 0 | 11 | 21 | 0 | 2541 | 4872
гр.8 | 230 | 231 | 232 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 293 | 285 | 276 | 67390 | 65835 | 64032 | 197257 | 1000000 | 0.19726

## ТП-1295
ТП-1295
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 01.03.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 235 | 234
гр.1 | 232 | 235 | 234 | 6 | 6 | 10 | 1392 | 1410 | 2340
гр.2 | 232 | 235 | 234 | 5 | 0 | 1 | 1160 | 0 | 234
гр.4 | 232 | 235 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 232 | 235 | 234 | 37 | 25 | 55 | 8584 | 5875 | 12870
гр.5 | 232 | 235 | 234 | 30 | 63 | 57 | 6960 | 14805 | 13338
гр.9 | 232 | 235 | 234 | 38 | 31 | 36 | 8816 | 7285 | 8424 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 26912 | 29375 | 37206 | 93493 | 630000 | 0.1484
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 238 | 239 | 241
гр.1 | 238 | 239 | 241 | 62 | 71 | 71 | 14756 | 16969 | 17111
гр.2 | 238 | 239 | 241 | 23 | 6 | 18 | 5474 | 1434 | 4338
гр.5 | 238 | 239 | 241 | 5 | 5 | 5 | 1190 | 1195 | 1205
гр.7 | 238 | 239 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 238 | 239 | 241 | 49 | 41 | 46 | 11662 | 9799 | 11086
гр.9 | 238 | 239 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 238 | 239 | 241 | 32 | 40 | 26 | 7616 | 9560 | 6266
|  |  |  | 171 | 163 | 166 | 40698 | 38957 | 40006 | 119661 | 630000 | 0.18994

## ТП-1293
ТП-1293
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 01.03.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 229 | 229
гр.1 | 225 | 229 | 229 | 14 | 35 | 6 | 3150 | 8015 | 1374
гр.2 | 225 | 229 | 229 | 45 | 52 | 14 | 10125 | 11908 | 3206
гр.3 | 225 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 225 | 229 | 229 | 22 | 10 | 9 | 4950 | 2290 | 2061
гр.6 | 225 | 229 | 229 | 38 | 36 | 37 | 8550 | 8244 | 8473
гр.7 | 225 | 229 | 229 | 12 | 13 | 12 | 2700 | 2977 | 2748
гр.8 | 225 | 229 | 229 | 15 | 7 | 11 | 3375 | 1603 | 2519 | р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 32850 | 35037 | 20381 | 88268 | 630000 | 0.14011
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 230 | 228 | 228
гр.1 | 230 | 228 | 228 | 1 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
гр.2 | 230 | 228 | 228 | 23 | 39 | 47 | 5290 | 8892 | 10716
гр.3 | 230 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 230 | 228 | 228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 456
гр.5 | 230 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 230 | 228 | 228 | 15 | 21 | 7 | 3450 | 4788 | 1596
гр.7 | 230 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 230 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 39 | 60 | 56 | 8970 | 13680 | 12768 | 35418 | 630000 | 0.056219

## ТП-1292
ТП-1292
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 236 | 236
гр.3 | 232 | 236 | 236 | 57 | 92 | 55 | 13224 | 21712 | 12980 |  |  | 06.01.2018 г.
гр.4 | 232 | 236 | 236 | 72 | 83 | 162 | 16704 | 19588 | 38232
гр.5 | 232 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 232 | 236 | 236 | 58 | 51 | 63 | 13456 | 12036 | 14868
гр.7 | 232 | 236 | 236 | 15 | 17 | 17 | 3480 | 4012 | 4012
гр.8 | 232 | 236 | 236 | 34 | 33 | 17 | 7888 | 7788 | 4012 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 232 | 236 | 236 | 236 | 276 | 314 | 54752 | 65136 | 74104 | 193992 | 400000 | 0.48498

## ТП-1289
ТП-1289
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 233 | 232
гр.1 | 240 | 233 | 232 | 3 | 13 | 16 | 720 | 3029 | 3712
гр.2 | 240 | 233 | 232 | 28 | 65 | 70 | 6720 | 15145 | 16240
гр.3 | 240 | 233 | 232 | 13 | 10 | 10 | 3120 | 2330 | 2320
гр.4 | 240 | 233 | 232 | 16 | 34 | 25 | 3840 | 7922 | 5800
гр.5 | 240 | 233 | 232 | 65 | 102 | 85 | 15600 | 23766 | 19720
гр.8 | 240 | 233 | 232 | 25 | 42 | 14 | 6000 | 9786 | 3248 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 36000 | 61978 | 51040 | 149018 | 630000 | 0.23654
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 234 | 232 | 234
гр.1 | 234 | 232 | 234 | 18 | 19 | 20 | 4212 | 4408 | 4680
гр.2 | 234 | 232 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 234 | 232 | 234 | 87 | 95 | 88 | 20358 | 22040 | 20592
гр.4 | 234 | 232 | 234 | 48 | 37 | 46 | 11232 | 8584 | 10764
гр.5 | 234 | 232 | 234 | 3 | 4 | 4 | 702 | 928 | 936
гр.6 | 234 | 232 | 234 | 90 | 101 | 97 | 21060 | 23432 | 22698
гр.7 | 234 | 232 | 234 | 42 | 31 | 36 | 9828 | 7192 | 8424
гр.8 | 234 | 232 | 234 | 51 | 75 | 73 | 11934 | 17400 | 17082
|  |  |  | 339 | 362 | 364 | 79326 | 83984 | 85176 | 248486 | 560000 | 0.44372

## ТП-1248А
ТП-1248А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 01.03.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 233 | 234
гр.1 | 233 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 233 | 233 | 234 | 32 | 50 | 49 | 7456 | 11650 | 11466
гр.3 | 233 | 233 | 234 | 8 | 2 | 2 | 1864 | 466 | 468
гр.4 | 233 | 233 | 234 | 4 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0
гр.5 | 233 | 233 | 234 | 1 | 2 | 0 | 233 | 466 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 45 | 54 | 51 | 10485 | 12582 | 11934 | 35001 | 250000 | 0.14

## ТП-1247А
ТП-1247А
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-05
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 234 | 235
гр.1 | 235 | 234 | 235 | 15 | 8 | 11 | 3525 | 1872 | 2585
гр.2 | 235 | 234 | 235 | 18 | 29 | 30 | 4230 | 6786 | 7050
гр.3 | 235 | 234 | 235 | - | - | - | - | - | - | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 33 | 37 | 41 | 7755 | 8658 | 9635 | 26048 | 400000 | 0.06512

## ТП-1246
ТП-1246
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-03-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 232 | 233 | 234
гр.2 | 232 | 233 | 234 | 21 | 12 | 13 | 4872 | 2796 | 3042
гр.3 | 232 | 233 | 234 | 10 | 9 | 1 | 2320 | 2097 | 234
гр.4 | 232 | 233 | 234 | 46 | 32 | 22 | 10672 | 7456 | 5148
гр.6 | 232 | 233 | 234 | 21 | 12 | 4 | 4872 | 2796 | 936
гр.8 | 232 | 233 | 234 | 23 | 25 | 26 | 5336 | 5825 | 6084 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 28072 | 20970 | 15444 | 64486 | 630000 | 0.10236
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 231 | 231 | 233
гр.10 | 231 | 231 | 233 | 23 | 19 | 14 | 5313 | 4389 | 3262
гр.12 | 231 | 231 | 233 | 26 | 38 | 36 | 6006 | 8778 | 8388
гр.14 | 231 | 231 | 233 | 8 | 18 | 13 | 1848 | 4158 | 3029
гр.16 | 231 | 231 | 233 | 30 | 67 | 41 | 6930 | 15477 | 9553
|  |  |  | 87 | 142 | 104 | 20097 | 32802 | 24232 | 77131 | 630000 | 0.12243

## ТП-1245
ТП-1245
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 237 | 233 | 241
гр.2 | 237 | 233 | 241 | 186 | 203 | 154 | 44082 | 47299 | 37114
гр.4 | 237 | 233 | 241 | 23 | 40 | 27 | 5451 | 9320 | 6507 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 237 | 233 | 241 | 181 | 174 | 191 | 42897 | 40542 | 46031 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 92430 | 97161 | 89652 | 279243 | 400000 | 0.69811
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 235 | 240 | 239
гр.1 | 235 | 240 | 239 | 66 | 21 | 30 | 15510 | 5040 | 7170
гр.2 | 235 | 240 | 239 | 115 | 121 | 162 | 27025 | 29040 | 38718
гр.3 | 235 | 240 | 239 | 148 | 116 | 159 | 34780 | 27840 | 38001
|  |  |  | 329 | 258 | 351 | 77315 | 61920 | 83889 | 223124 | 400000 | 0.55781

## ТП-1244
ТП-1244
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 243 | 237 | 239
гр.2 | 243 | 237 | 239 | 57 | 81 | 43 | 13851 | 19197 | 10277
гр.3 | 243 | 237 | 239 | 3 | 13 | 14 | 729 | 3081 | 3346
гр.4 | 243 | 237 | 239 | 67 | 69 | 60 | 16281 | 16353 | 14340
гр.6 | 243 | 237 | 239 | 26 | 26 | 25 | 6318 | 6162 | 5975
гр.7 | 243 | 237 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 243 | 237 | 239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 948 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 37179 | 45741 | 33938 | 116858 | 320000 | 0.36518
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 250 | 230 | 234
гр.1 | 250 | 230 | 234 | 188 | 205 | 199 | 47000 | 47150 | 46566
гр.2 | 250 | 230 | 234 | 1 | 1 | 0 | 250 | 230 | 0
гр.3 | 250 | 230 | 234 | 9 | 1 | 6 | 2250 | 230 | 1404
гр.4 | 250 | 230 | 234 | 8 | 1 | 6 | 2000 | 230 | 1404
гр.5 | 250 | 230 | 234 | 1 | 7 | 0 | 250 | 1610 | 0
гр.6 | 250 | 230 | 234 | 3 | 8 | 14 | 750 | 1840 | 3276
гр.7 | 250 | 230 | 234 | 18 | 7 | 2 | 4500 | 1610 | 468
гр.8 | 250 | 230 | 234 | 6 | 35 | 7 | 1500 | 8050 | 1638
|  |  |  | 210 | 223 | 225 | 52500 | 51290 | 52650 | 156440 | 250000 | 0.62576

## ТП-1243
ТП-1243
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 238 | 225 | 235
гр.2 | 238 | 225 | 235 | 59 | 51 | 49 | 14042 | 11475 | 11515
гр.3 | 238 | 225 | 235 | 98 | 135 | 120 | 23324 | 30375 | 28200
гр.1 | 238 | 225 | 235 | 3 | 2 | 7 | 714 | 450 | 1645
гр.2 | 238 | 225 | 235 | 19 | 22 | 23 | 4522 | 4950 | 5405
гр.3 | 238 | 225 | 235 | 246 | 306 | 55 | 58548 | 68850 | 12925
гр.4 | 238 | 225 | 235 | 41 | 26 | 39 | 9758 | 5850 | 9165 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 110908 | 121950 | 68855 | 301713 | 400000 | 0.75428
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 239 | 226 | 234
гр.1 | 239 | 226 | 234 | 10 | 21 | 9 | 2390 | 4746 | 2106
гр.2 | 239 | 226 | 234 | 125 | 201 | 133 | 29875 | 45426 | 31122
гр.3 | 239 | 226 | 234 | 188 | 244 | 191 | 44932 | 55144 | 44694
|  |  |  | 323 | 466 | 333 | 77197 | 105316 | 77922 | 260435 | 400000 | 0.65109

## ТП-1242
ТП-1242
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-28
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 220 | 237 | 234
гр.6 | 220 | 237 | 234 | 100 | 65 | 72 | 22000 | 15405 | 16848
гр.8 | 220 | 237 | 234 | 82 | 34 | 34 | 18040 | 8058 | 7956
гр.10 | 220 | 237 | 234 | 55 | 60 | 25 | 12100 | 14220 | 5850
гр.12 | 220 | 237 | 234 | 80 | 80 | 30 | 17600 | 18960 | 7020 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 69740 | 56643 | 37674 | 164057 | 400000 | 0.41014
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 220 | 237 | 234
гр.6 | 220 | 237 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 220 | 237 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 220 | 237 | 234 | 20 | 7 | 7 | 4400 | 1659 | 1638
гр.21 | 220 | 237 | 234 | 30 | 29 | 42 | 6600 | 6873 | 9828
гр.24 | 220 | 237 | 234 | 64 | 91 | 53 | 14080 | 21567 | 12402
|  |  |  | 114 | 127 | 102 | 25080 | 30099 | 23868 | 79047 | 400000 | 0.19762

## ТП-1241
ТП-1241
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-28
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 226 | 237
гр.1 | 235 | 226 | 237 | 30 | 41 | 64 | 7050 | 9266 | 15168
гр.2 | 235 | 226 | 237 | 29 | 30 | 22 | 6815 | 6780 | 5214
гр.3 | 235 | 226 | 237 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4068 | 0
гр.4 | 235 | 226 | 237 | 8 | 8 | 17 | 1880 | 1808 | 4029
гр.5 | 235 | 226 | 237 | 17 | 14 | 16 | 3995 | 3164 | 3792
гр.6 | 235 | 226 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 235 | 226 | 237 | 27 | 37 | 29 | 6345 | 8362 | 6873
гр.8 | 235 | 226 | 237 | 45 | 39 | 41 | 10575 | 8814 | 9717 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 36660 | 42262 | 44793 | 123715 | 400000 | 0.30929
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 238 | 230 | 243
гр.9 | 238 | 230 | 243 | 29 | 29 | 25 | 6902 | 6670 | 6075
гр.10 | 238 | 230 | 243 | 70 | 94 | 97 | 16660 | 21620 | 23571
гр.11 | 238 | 230 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 238 | 230 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 238 | 230 | 243 | 32 | 62 | 12 | 7616 | 14260 | 2916
гр.15 | 238 | 230 | 243 | 53 | 64 | 34 | 12614 | 14720 | 8262
гр.16 | 238 | 230 | 243 | 38 | 21 | 33 | 9044 | 4830 | 8019
|  |  |  | 222 | 270 | 201 | 52836 | 62100 | 48843 | 163779 | 400000 | 0.40945

## ТП-1240
ТП-1240
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-28
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 234 | 235 | 235
гр.1 | 234 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 234 | 235 | 235 | 79 | 84 | 85 | 18486 | 19740 | 19975
гр.3 | 234 | 235 | 235 | 97 | 100 | 109 | 22698 | 23500 | 25615 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 41184 | 43240 | 45590 | 130014 | 630000 | 0.20637
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 239 | 243 | 243
гр.1 | 239 | 243 | 243 | 102 | 106 | 110 | 24378 | 25758 | 26730
гр.2 | 239 | 243 | 243 | 63 | 66 | 72 | 15057 | 16038 | 17496
гр.3 | 239 | 243 | 243 | 65 | 72 | 76 | 15535 | 17496 | 18468
гр.4 | 239 | 243 | 243 | 47 | 40 | 47 | 11233 | 9720 | 11421
|  |  |  | 277 | 284 | 305 | 66203 | 69012 | 74115 | 209330 | 630000 | 0.33227

## ТП-1238
ТП-1238
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 239 | 235 | 236
гр.5 | 239 | 235 | 236 | 15 | 15 | 15 | 3585 | 3525 | 3540
гр.6 | 239 | 235 | 236 | 61 | 68 | 52 | 14579 | 15980 | 12272
гр.7 | 239 | 235 | 236 | 85 | 80 | 78 | 20315 | 18800 | 18408
гр.8 | 239 | 235 | 236 | 105 | 138 | 161 | 25095 | 32430 | 37996
гр.9 | 239 | 235 | 236 | 58 | 73 | 61 | 13862 | 17155 | 14396
гр.2 | 239 | 235 | 236 | 83 | 61 | 60 | 19837 | 14335 | 14160 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 407 | 435 | 427 | 97273 | 102225 | 100772 | 300270 | 400000 | 0.75067

## ТП-1237
ТП-1237
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-02
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 246 | 247 | 245
гр.1 | 246 | 247 | 245 | 10 | 2 | 10 | 2460 | 494 | 2450
гр.2 | 246 | 247 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 246 | 247 | 245 | 37 | 20 | 34 | 9102 | 4940 | 8330
гр.4 | 246 | 247 | 245 | 10 | 10 | 13 | 2460 | 2470 | 3185
гр.5 | 246 | 247 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 246 | 247 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 246 | 247 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 246 | 247 | 245 | 4 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0
гр.13 | 246 | 247 | 245 | 16 | 38 | 29 | 3936 | 9386 | 7105
гр.16 | 246 | 247 | 245 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2223 | 1960 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 18942 | 19513 | 23030 | 61485 | 400000 | 0.15371
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 245 | 245 | 246
гр.9 | 245 | 245 | 246 | 19 | 6 | 16 | 4655 | 1470 | 3936
гр.10 | 245 | 245 | 246 | 100 | 126 | 108 | 24500 | 30870 | 26568
гр.17 | 245 | 245 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 245 | 245 | 246 | 2 | 4 | 1 | 490 | 980 | 246
гр.19 | 245 | 245 | 246 | 83 | 51 | 29 | 20335 | 12495 | 7134
гр.21 | 245 | 245 | 246 | 0 | 4 | 6 | 0 | 980 | 1476
гр.22 | 245 | 245 | 246 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1715 | 0
гр.23 | 245 | 245 | 246 | 91 | 88 | 92 | 22295 | 21560 | 22632
гр.24 | 245 | 245 | 246 | 4 | 2 | 8 | 980 | 490 | 1968
|  |  |  | 299 | 288 | 260 | 73255 | 70560 | 63960 | 207775 | 400000 | 0.51944

## ТП-1234
ТП-1234
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-27
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 225 | 221 | 226
гр.1 | 225 | 221 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 225 | 221 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 225 | 221 | 226 | 16 | 20 | 21 | 3600 | 4420 | 4746
гр.4 | 225 | 221 | 226 | 93 | 138 | 96 | 20925 | 30498 | 21696
гр.5 | 225 | 221 | 226 | 96 | 105 | 69 | 21600 | 23205 | 15594
гр.6 | 225 | 221 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 225 | 221 | 226 | 68 | 74 | 48 | 15300 | 16354 | 10848
гр.8 | 225 | 221 | 226 | 64 | 90 | 87 | 14400 | 19890 | 19662 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 75825 | 94367 | 72546 | 242738 | 630000 | 0.3853
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 227 | 222 | 227
гр.1 | 227 | 222 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 227 | 222 | 227 | 53 | 86 | 75 | 12031 | 19092 | 17025
гр.4 | 227 | 222 | 227 | 7 | 6 | 8 | 1589 | 1332 | 1816
гр.5 | 227 | 222 | 227 | 6 | 8 | 8 | 1362 | 1776 | 1816
гр.6 | 227 | 222 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 227 | 222 | 227 | 83 | 81 | 46 | 18841 | 17982 | 10442
гр.8 | 227 | 222 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 149 | 181 | 137 | 33823 | 40182 | 31099 | 105104 | 630000 | 0.16683

## ТП-1232
ТП-1232
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 241 | 242 | 241
гр.2 | 241 | 242 | 241 | 160 | 125 | 210 | 38560 | 30250 | 50610
гр.4 | 241 | 242 | 241 | 81 | 145 | 84 | 19521 | 35090 | 20244
гр.5 | 241 | 242 | 241 | 8 | 10 | 6 | 1928 | 2420 | 1446
гр.6 | 241 | 242 | 241 | 140 | 160 | 120 | 33740 | 38720 | 28920
гр.7 | 241 | 242 | 241 | 2 | 2 | 2 | 482 | 484 | 482 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 94231 | 106964 | 101702 | 302897 | 400000 | 0.75724
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 242 | 243 | 240
гр.1 | 242 | 243 | 240 | 40 | 38 | 35 | 9680 | 9234 | 8400
гр.2 | 242 | 243 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 242 | 243 | 240 | 120 | 101 | 150 | 29040 | 24543 | 36000
гр.6 | 242 | 243 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 242 | 243 | 240 | 16 | 15 | 15 | 3872 | 3645 | 3600
гр.8 | 242 | 243 | 240 | 6 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0
|  |  |  | 182 | 154 | 200 | 44044 | 37422 | 48000 | 129466 | 400000 | 0.32366

## ТП-1231
ТП-1231
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-03-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 240 | 241 | 233
гр.1 | 240 | 241 | 233 | 3 | 2 | 1 | 720 | 482 | 233
гр.2 | 240 | 241 | 233 | 22 | 30 | 19 | 5280 | 7230 | 4427
гр.4 | 240 | 241 | 233 | 16 | 10 | 15 | 3840 | 2410 | 3495
гр.5 | 240 | 241 | 233 | 66 | 60 | 58 | 15840 | 14460 | 13514
гр.6 | 240 | 241 | 233 | 140 | 144 | 133 | 33600 | 34704 | 30989 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 59280 | 59286 | 52658 | 171224 | 400000 | 0.42806
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 235 | 232
гр.1 | 233 | 235 | 232 | 29 | 21 | 20 | 6757 | 4935 | 4640
гр.2 | 233 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 233 | 235 | 232 | 11 | 12 | 23 | 2563 | 2820 | 5336
гр.4 | 233 | 235 | 232 | 64 | 67 | 53 | 14912 | 15745 | 12296
гр.5 | 233 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 233 | 235 | 232 | 33 | 11 | 12 | 7689 | 2585 | 2784
|  |  |  | 137 | 111 | 108 | 31921 | 26085 | 25056 | 83062 | 400000 | 0.20766

## ТП-1230
ТП-1230
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-01
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 220 | 228
гр.2 | 235 | 220 | 228 | 3 | 6 | 0 | 705 | 1320 | 0
гр.3 | 235 | 220 | 228 | 25 | 14 | 10 | 5875 | 3080 | 2280
гр.4 | 235 | 220 | 228 | 28 | 34 | 38 | 6580 | 7480 | 8664
гр.6 | 235 | 220 | 228 | 48 | 46 | 49 | 11280 | 10120 | 11172
гр.7 | 235 | 220 | 228 | 50 | 39 | 46 | 11750 | 8580 | 10488
гр.8 | 235 | 220 | 228 | 60 | 91 | 98 | 14100 | 20020 | 22344
гр.9 | 235 | 220 | 228 | 26 | 53 | 66 | 6110 | 11660 | 15048 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 56400 | 62260 | 69996 | 188656 | 400000 | 0.47164
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 225 | 226 | 224
гр.12 | 225 | 226 | 224 | 50 | 61 | 43 | 11250 | 13786 | 9632
гр.15 | 225 | 226 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 225 | 226 | 224 | 43 | 40 | 37 | 9675 | 9040 | 8288
|  |  |  | 93 | 101 | 80 | 20925 | 22826 | 17920 | 61671 | 400000 | 0.15418

## ТП-1229
ТП-1229
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 247 | 248 | 248
гр.1 | 247 | 248 | 248 | 51 | 130 | 52 | 12597 | 32240 | 12896
гр.6 | 247 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 12597 | 32240 | 12896 | 57733 | 400000 | 0.14433
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 249 | 240 | 245
гр.1 | 249 | 240 | 245 | 25 | 75 | 88 | 6225 | 18000 | 21560
гр.2 | 249 | 240 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 249 | 240 | 245 | 10 | 2 | 2 | 2490 | 480 | 490
гр.4 | 249 | 240 | 245 | 6 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0
гр.5 | 249 | 240 | 245 | 5 | 3 | 1 | 1245 | 720 | 245
|  |  |  | 46 | 80 | 91 | 11454 | 19200 | 22295 | 52949 | 400000 | 0.13237

## ТП-1228
ТП-1228
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-28
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 237 | 236 | 235
гр.1 | 237 | 236 | 235 | 5 | 0 | 5 | 1185 | 0 | 1175
гр.2 | 237 | 236 | 235 | 10 | 5 | 7 | 2370 | 1180 | 1645
гр.3 | 237 | 236 | 235 | 40 | 51 | 105 | 9480 | 12036 | 24675
гр.5 | 237 | 236 | 235 | 10 | 12 | 10 | 2370 | 2832 | 2350
гр.6 | 237 | 236 | 235 | 62 | 48 | 43 | 14694 | 11328 | 10105
гр.7 | 237 | 236 | 235 | 18 | 23 | 26 | 4266 | 5428 | 6110
гр.8 | 237 | 236 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 34365 | 32804 | 46060 | 113229 | 630000 | 0.17973
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 238 | 238
гр.1 | 233 | 238 | 238 | 66 | 40 | 45 | 15378 | 9520 | 10710
гр.2 | 233 | 238 | 238 | 10 | 14 | 12 | 2330 | 3332 | 2856
гр.3 | 233 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 233 | 238 | 238 | 2 | 2 | 10 | 466 | 476 | 2380
гр.5 | 233 | 238 | 238 | 40 | 5 | 15 | 9320 | 1190 | 3570
гр.6 | 233 | 238 | 238 | 131 | 122 | 178 | 30523 | 29036 | 42364
гр.7 | 233 | 238 | 238 | 34 | 6 | 0 | 7922 | 1428 | 0
гр.8 | 233 | 238 | 238 | 35 | 42 | 38 | 8155 | 9996 | 9044
|  |  |  | 318 | 231 | 298 | 65939 | 44982 | 61880 | 172801 | 630000 | 0.27429

## ТП-1227
ТП-1227
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 236 | 237
гр.1 | 235 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 235 | 236 | 237 | 11 | 10 | 10 | 2585 | 2360 | 2370
гр.3 | 235 | 236 | 237 | 90 | 108 | 60 | 21150 | 25488 | 14220
гр.4 | 235 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 235 | 236 | 237 | 12 | 20 | 15 | 2820 | 4720 | 3555
гр.6 | 235 | 236 | 237 | 181 | 111 | 60 | 42535 | 26196 | 14220
гр.7 | 235 | 236 | 237 | 2 | 1 | 1 | 470 | 236 | 237
гр.8 | 235 | 236 | 237 | 17 | 25 | 25 | 3995 | 5900 | 5925 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 73555 | 64900 | 40527 | 178982 | 400000 | 0.44745
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 245 | 246 | 245
гр.9 | 245 | 246 | 245 | 69 | 50 | 89 | 16905 | 12300 | 21805
гр.10 | 245 | 246 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 245 | 246 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 245 | 246 | 245 | 33 | 51 | 60 | 8085 | 12546 | 14700
гр.16 | 245 | 246 | 245 | 30 | 31 | 30 | 7350 | 7626 | 7350
|  |  |  | 132 | 132 | 179 | 24990 | 24846 | 36505 | 86341 | 400000 | 0.21585

## ТП-1226
ТП-1226
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 233 | 239
гр.1 | 235 | 233 | 239 | 82 | 57 | 72 | 19270 | 13281 | 17208
гр.2 | 235 | 233 | 239 | 3 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0
гр.3 | 235 | 233 | 239 | 6 | 60 | 43 | 1410 | 13980 | 10277
гр.4 | 235 | 233 | 239 | 66 | 50 | 85 | 15510 | 11650 | 20315
гр.5 | 235 | 233 | 239 | 39 | 55 | 31 | 9165 | 12815 | 7409
гр.6 | 235 | 233 | 239 | 25 | 31 | 27 | 5875 | 7223 | 6453 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.7 | 235 | 233 | 239 | 59 | 57 | 55 | 13865 | 13281 | 13145 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 280 | 310 | 313 | 65800 | 72230 | 74807 | 212837 | 630000 | 0.33784

## ТП-1225
ТП-1225
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-02-26
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 236 | 237 | 240
гр.5 | 236 | 237 | 240 | 20 | 6 | 3 | 4720 | 1422 | 3
гр.7 | 236 | 237 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 236 | 237 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.13 | 236 | 237 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.15 | 236 | 237 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 4720 | 1422 | 3 | 6145 | 400000 | 0.015362
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 238 | 239 | 239
гр.2 | 234 | 232 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 234 | 232 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 234 | 232 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | 234 | 232 | 236 | 44 | 440 | 38 | 10296 | 102080 | 8968 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 44 | 440 | 38 | 10296 | 102080 | 8968 | 121344 | 400000 | 0.30336

## ТП-Англичанка
ТП-Англичанка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 01.03.2018 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 244 | 242 | 236
гр.1 | 244 | 242 | 236 | 132 | 120 | 140 | 32208 | 29040 | 33040
гр.2 | 244 | 242 | 236 | 13 | 12 | 7 | 3172 | 2904 | 1652
гр.3 | 244 | 242 | 236 | 87 | 49 | 75 | 21228 | 11858 | 17700
гр.4 | 244 | 242 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 56608 | 43802 | 52628 | 153038 | 250000 | 0.61215
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 240 | 231 | 238
гр.5 | 240 | 231 | 238 | 0 | 3 | 2 | 0 | 693 | 476
гр.6 | 240 | 231 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 240 | 231 | 238 | 13 | 11 | 8 | 3120 | 2541 | 1904
гр.8 | 240 | 231 | 238 | 59 | 51 | 60 | 14160 | 11781 | 14280
|  |  |  | 72 | 65 | 70 | 17280 | 15015 | 16660 | 48955 | 250000 | 0.19582

## РП-71
РП-71
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-29
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 242 | 241 | 241
гр.1 | 242 | 241 | 241 | 38 | 34 | 26 | 9196 | 8194 | 6266
гр.3 | 242 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 242 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 242 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 242 | 241 | 241 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1205
гр.8 | 242 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 9196 | 8194 | 7471 | 24861 | 250000 | 0.099444
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 247 | 249 | 249
гр.4 | 247 | 249 | 249 | 60 | 55 | 41 | 14820 | 13695 | 10209
|  |  |  | 60 | 55 | 41 | 14820 | 13695 | 10209 | 38724 | 320000 | 0.12101

## РП-74
РП-74
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 235 | 234 | 235
гр.1 | 235 | 234 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 235 | 234 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 235 | 234 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 235 | 234 | 235 | 16 | 4 | 4 | 3760 | 936 | 940 | р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 16 | 4 | 4 | 3760 | 936 | 940 | 5636 | 100000 | 0.05636

## ТП-Фрегат
ТП-Фрегат
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-09
Ввод Т-2 | 234 | 234 | 233
гр.3 | 234 | 234 | 233 | 155 | 210 | 190 | 36270 | 49140 | 44270
гр.8 | 234 | 234 | 233 | 78 | 42 | 75 | 18252 | 9828 | 17475 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 233 | 252 | 265 | 54522 | 58968 | 61745 | 175235 | 250000 | 0.70094

## КТП-32
КТП-32
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-05
Ввод | 228 | 234 | 228 | 660 | 600 | 625
ф1 | 228 | 234 | 228 | 96 | 95 | 106 | 21888 | 22230 | 24168
ф2 | 228 | 234 | 228 | 346 | 351 | 270 | 78888 | 82134 | 61560
ф3 | 228 | 234 | 228 | 208 | 155 | 224 | 47424 | 36270 | 51072 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 650 | 601 | 600 | 148200 | 140634 | 136800 | 425634 | 400000 | 1.0641

## КТП-34
КТП-34
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-05
Ввод | 229 | 231 | 223
ф1 | 229 | 231 | 223 | 1 | 10 | 27 | 229 | 2310 | 6021
ф2 | 229 | 231 | 223 | 92 | 110 | 40 | 21068 | 25410 | 8920
ф3 | 229 | 231 | 223 | 40 | 56 | 98 | 9160 | 12936 | 21854
ф4 | 229 | 231 | 223 | 75 | 80 | 31 | 17175 | 18480 | 6913
ф5 | 229 | 231 | 223 | 25 | 30 | 34 | 5725 | 6930 | 7582 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 233 | 286 | 230 | 53357 | 66066 | 51290 | 170713 | 400000 | 0.42678

## ТП-Силикатчик
ТП-Силикатчик
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-28
ввод | 236 | 242 | 240
гр.1 | 236 | 242 | 240 | 5 | 22 | 27 | 1180 | 5324 | 6480
гр.2 | 236 | 242 | 240 | 29 | 20 | 13 | 6844 | 4840 | 3120
гр.3 | 236 | 242 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 236 | 242 | 240 | 81 | 70 | 73 | 19116 | 16940 | 17520
гр.5 | 236 | 242 | 240 | 22 | 6 | 7 | 5192 | 1452 | 1680
гр.6 | 236 | 242 | 240 | 30 | 23 | 39 | 7080 | 5566 | 9360
гр.7 | 236 | 242 | 240 | 70 | 61 | 64 | 16520 | 14762 | 15360
гр.8 | 236 | 242 | 240 | 66 | 52 | 58 | 15576 | 12584 | 13920 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 303 | 254 | 281 | 71508 | 61468 | 67440 | 200416 | 560000 | 0.35789

## ТП-Лермонтова
ТП-Лермонтова
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-05
Ввод 1 секц.1 | 221 | 228 | 226
гр.1 | 221 | 228 | 226 | 87 | 81 | 82 | 19227 | 18468 | 18532
гр.2 | 221 | 228 | 226 | 24 | 54 | 54 | 5304 | 12312 | 12204
гр.3 | 221 | 228 | 226 | 4 | 38 | 36 | 884 | 8664 | 8136
гр.4 | 221 | 228 | 226 | 25 | 6 | 5 | 5525 | 1368 | 1130
гр.5 | 221 | 228 | 226 | 44 | 8 | 7 | 9724 | 1824 | 1582
гр.8 | 221 | 228 | 226 | 65 | 86 | 86 | 14365 | 19608 | 19436 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 55029 | 62244 | 61020 | 178293 | 400000 | 0.44573
Ввод 2 секц.2 | 243 | 240 | 243
гр.10 | 243 | 240 | 243 | 33 | 28 | 33 | 8019 | 6720 | 8019
гр.11 | 243 | 240 | 243 | 19 | 32 | 29 | 4617 | 7680 | 7047
гр.12 | 243 | 240 | 243 | 14 | 0 | 12 | 3402 | 0 | 2916 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 66 | 60 | 74 | 16038 | 14400 | 17982 | 48420 | 400000 | 0.12105

## ТП-29 Новосинеглазово
ТП-29 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-07
Ввод Т1 | 247 | 248 | 246
ф1 | 247 | 248 | 246 | 85 | 48 | 118 | 20995 | 11904 | 29028
ф2 | 247 | 248 | 246 | 46 | 60 | 46 | 11362 | 14880 | 11316
ф3 | 247 | 248 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф4 | 247 | 248 | 246 | 62 | 80 | 58 | 15314 | 19840 | 14268
ф5 | 247 | 248 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф6 | 247 | 248 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф7 | 247 | 248 | 246 | 4 | 11 | 16 | 988 | 2728 | 3936
ф8 | 247 | 248 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф9 | 247 | 248 | 246 | 10 | 40 | 40 | 2470 | 9920 | 9840
ф10 | 247 | 248 | 246 | 48 | 46 | 53 | 11856 | 11408 | 13038 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 62985 | 70680 | 81426 | 215091 | 630000 | 0.34141
Ввод Т2 | 240 | 238 | 242
ф11 | 240 | 238 | 242 | 30 | 27 | 14 | 7200 | 6426 | 3388
ф12 | 240 | 238 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф13 | 240 | 238 | 242 | 15 | 25 | 25 | 3600 | 5950 | 6050
ф14 | 240 | 238 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф15 | 240 | 238 | 242 | 56 | 25 | 28 | 13440 | 5950 | 6776
ф16 | 240 | 238 | 242 | 36 | 47 | 31 | 8640 | 11186 | 7502
ф17 | 240 | 238 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 137 | 124 | 98 | 32880 | 29512 | 23716 | 86108 | 630000 | 0.13668

## ТП-22 Новосинеглазово
ТП-22 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-07
ввод 1 | 238 | 254 | 240
гр.1 | 238 | 254 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 238 | 254 | 240 | 35 | 12 | 0 | 8330 | 3048 | 0
гр.2 | 238 | 254 | 240 | 31 | 27 | 51 | 7378 | 6858 | 12240
гр.4 | 238 | 254 | 240 | 25 | 15 | 23 | 5950 | 3810 | 5520
гр.5 | 238 | 254 | 240 | 17 | 24 | 15 | 4046 | 6096 | 3600
гр.6 выкл | 238 | 254 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 25704 | 19812 | 21360 | 66876 | 400000 | 0.16719
ввод 2 | 240 | 249 | 246
гр.7 | 240 | 249 | 246 | 84 | 46 | 83 | 20160 | 11454 | 20418
гр.8 выкл | 240 | 249 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 240 | 249 | 246 | 23 | 0.4 | 17 | 5520 | 99.6 | 4182
гр.12 | 240 | 249 | 246 | 27 | 61 | 43 | 6480 | 15189 | 10578
гр.13 | 240 | 249 | 246 | 25 | 8 | 6 | 6000 | 1992 | 1476
гр.14 | 240 | 249 | 246 | 1 | 4 | 0 | 240 | 996 | 0
гр.15 | 240 | 249 | 246 | 64 | 68 | 50 | 15360 | 16932 | 12300
гр.16 | 240 | 249 | 246 | 34 | 22 | 10 | 8160 | 5478 | 2460
[7 empty] | 61920 | 52140.6 | 51414 | 165474.6 | 400000 | 0.41369

## ТП-Чехова
ТП-Чехова
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-05
Т1 | 235 | 237 | 238 | 120 | 156 | 126
ф1 | 235 | 237 | 238 | 11 | 36 | 14 | 2585 | 8532 | 3332
ф2 | 235 | 237 | 238 | 20 | 15 | 12 | 4700 | 3555 | 2856
ф3 | 235 | 237 | 238 | 39 | 42 | 40 | 9165 | 9954 | 9520
ф4 | 235 | 237 | 238 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1428
ф8 | 235 | 237 | 238 | 1 | 14 | 6 | 235 | 3318 | 1428
ф9 | 235 | 237 | 238 | 33 | 23 | 33 | 7755 | 5451 | 7854
ф10 | 235 | 237 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф11 | 235 | 237 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 474 | 0
ф13 | 235 | 237 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 24440 | 31284 | 26418 | 82142 | 400000 | 0.20536

## ТП-30
ТП-30
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-07
Ввод Т1 | 244 | 229 | 230
гр.1 | 244 | 229 | 230 | 70 | 55 | 73 | 17080 | 12595 | 16790
гр.2 | 244 | 229 | 230 | 45 | 30 | 64 | 10980 | 6870 | 14720
гр.3 | 244 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 244 | 229 | 230 | 30 | 27 | 28 | 7320 | 6183 | 6440
гр.5 | 244 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 244 | 229 | 230 | 62 | 60 | 54 | 15128 | 13740 | 12420
гр.7 | 244 | 229 | 230 | 84 | 67 | 25 | 20496 | 15343 | 5750
гр.8 | 244 | 229 | 230 | 56 | 54 | 24 | 13664 | 12366 | 5520 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 84668 | 67097 | 61640 | 213405 | 630000 | 0.33874
Ввод Т2 | 230 | 238 | 237
гр.9 | 230 | 238 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 230 | 238 | 237 | 135 | 230 | 186 | 31050 | 54740 | 44082
гр.11 | 230 | 238 | 237 | 15 | 58 | 4 | 3450 | 13804 | 948
гр.12 | 230 | 238 | 237 | 45 | 42 | 15 | 10350 | 9996 | 3555
гр.13 | 230 | 238 | 237 | 20 | 12 | 11 | 4600 | 2856 | 2607
гр.16 | 230 | 238 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | 230 | 238 | 237 | 25 | 48 | 32 | 5750 | 11424 | 7584
гр.19 | 230 | 238 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.23 | 230 | 238 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.24 | 230 | 238 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 240 | 390 | 248 | 55200 | 92820 | 58776 | 206796 | 630000 | 0.32825

## ТП-23
ТП-23
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-07
Т1 | 238 | 225 | 238
гр.1 | 238 | 225 | 238 | 22 | 11 | 4 | 5236 | 2475 | 952
гр.2 | 238 | 225 | 238 | 13 | 1 | 2 | 3094 | 225 | 476
гр.3 | 238 | 225 | 238 | 59 | 72 | 86 | 14042 | 16200 | 20468
гр.4 | 238 | 225 | 238 | 1 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0
гр.5 | 238 | 225 | 238 | 20 | 33 | 40 | 4760 | 7425 | 9520
гр.6 | 238 | 225 | 238 | 2 | 4 | 7 | 476 | 900 | 1666
гр.8 | 238 | 225 | 238 | 18 | 38 | 40 | 4284 | 8550 | 9520
гр.9 | 238 | 225 | 238 | 4 | 2 | 2 | 952 | 450 | 476
гр.12 | 238 | 225 | 238 | 30 | 22 | 15 | 7140 | 4950 | 3570 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.14 | 238 | 225 | 238 | 0 | 3 | 1 | 40222 | 41175 | 46648
[7 empty] | 40222 | 41175 | 46648 | 128045 | 630000 | 0.20325
Т2 | 238 | 226 | 230
гр.16 | 238 | 226 | 230 | 17 | 10 | 15 | 4046 | 2260 | 3450
гр.17 | 238 | 226 | 230 | 8 | 17 | 5 | 1904 | 3842 | 1150
гр.19 | 238 | 226 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 27 | 20 | 5950 | 6102 | 4600 | 16652 | 630000 | 0.026432

## ТП-21
ТП-21
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
Ввод | 227 | 231 | 230
ф3 | 227 | 231 | 230 | 84 | 102 | 70 | 19068 | 23562 | 16100
ф4 | 227 | 231 | 230 | 142 | 140 | 116 | 32234 | 32340 | 26680 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 226 | 242 | 186 | 51302 | 55902 | 42780 | 149984 | 320000 | 0.4687

## ТП-20
ТП-20 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-07
Т1 | 230 | 235 | 232
гр.1 | 230 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 230 | 235 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 230 | 235 | 232 | 18 | 32 | 26 | 4140 | 7520 | 6032
гр.4 | 230 | 235 | 232 | 36 | 15 | 27 | 8280 | 3525 | 6264
гр.5 | 230 | 235 | 232 | 40 | 18 | 53 | 9200 | 4230 | 12296
гр.6 | 230 | 235 | 232 | 25 | 40 | 21 | 5750 | 9400 | 4872
гр.7 | 230 | 235 | 232 | 32 | 27 | 18 | 7360 | 6345 | 4176
гр.8 | 230 | 235 | 232 | 25 | 16 | 21 | 5750 | 3760 | 4872
гр.9 | 230 | 235 | 232 | 41 | 35 | 18 | 9430 | 8225 | 4176
гр.10 | 230 | 235 | 232 | 15 | 20 | 14 | 3450 | 4700 | 3248
гр.13 | 230 | 235 | 232 | 12 | 5 | 25 | 2760 | 1175 | 5800 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 226 | 176 | 197 | 56120 | 48880 | 51736 | 156736 | 320000 | 0.4898

## КТП-Ухановка
КТП-Ухановка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-07
Т1 | 230 | 222 | 250
гр.1 | 230 | 222 | 250 | 65 | 90 | 56 | 14950 | 19980 | 14000
гр.2 | 230 | 222 | 250 | 110 | 152 | 90 | 25300 | 33744 | 22500 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 110 | 152 | 90 | 25300 | 33744 | 22500 | 81544 | 160000 | 0.50965

## КТП-Малая
КТП-Малая
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-07
Ввод | 238 | 230 | 242
ф1 | 238 | 230 | 242 | 220 | 233 | 140 | 52360 | 53590 | 33880
ф2 | 238 | 230 | 242 | 100 | 70 | 77 | 23800 | 16100 | 18634
ф3 | 238 | 230 | 242 | 150 | 190 | 148 | 35700 | 43700 | 35816 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 470 | 493 | 365 | 111860 | 113390 | 88330 | 313580 | 400000 | 0.78395

## ТП-28 Новосинеглазово
ТП-28
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-09
Ввод | 244 | 244 | 244
гр.1 | 244 | 244 | 244 | 28 | 25 | 20 | 6832 | 6100 | 4880
гр.3 | 244 | 244 | 244 | 28 | 42 | 30 | 6832 | 10248 | 7320
гр.6 | 244 | 244 | 244 | 55 | 62 | 29 | 13420 | 15128 | 7076
гр.7 | 244 | 244 | 244 | 2 | 4 | 2 | 488 | 976 | 488
гр.8 | 244 | 244 | 244 | 140 | 110 | 110 | 34160 | 26840 | 26840 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 253 | 243 | 191 | 61732 | 59292 | 46604 | 167628 | 400000 | 0.41907

## КТП-33 Новосин.
КТП-33 Новосин.
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-05
Ввод | 235 | 244 | 231 | 380 | 328 | 400
гр.1 | 235 | 244 | 231 | 106 | 98 | 108 | 24910 | 23912 | 24948
гр.2 | 235 | 244 | 231 | 226 | 207 | 270 | 53110 | 50508 | 62370
гр.3 | 235 | 244 | 231 | 10 | 17 | 22 | 2350 | 4148 | 5082 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 342 | 322 | 400 | 80370 | 78568 | 92400 | 251338 | 400000 | 0.62835

## КТП-7 км
КТП-7 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2018-01-07
гр.1 | 220 | 221 | 230 | 55 | 58 | 51 | 12100 | 12818 | 11730 | 36648 | 40000 | 0.9162

## КТП ул. Луговая
КТП ул. Луговая
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2018-01-07
Ввод | 239 | 250 | 227 | [7 empty] | 100000
1 | 239 | 250 | 227 | 78 | 2 | 55 | 18642 | 500 | 12485 | 31627 | 100000 | 0.31627
3 | 239 | 250 | 227 | 32 | 1 | 30 | 7648 | 250 | 6810 | 14708 | 100000 | 0.14708
4 | 239 | 250 | 227 | 9 | 0 | 0 | 2151 | 0 | 0 | 2151 | 100000 | 0.02151

## ТП-6 Смолино
ТП-6 Смолино
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-29
ввод | 240 | 230 | 240
гр.1 | 240 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 240 | 230 | 240 | 50 | 18 | 30 | 12000 | 4140 | 7200
гр.3 | 240 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 240 | 230 | 240 | 14 | 15 | 10 | 3360 | 3450 | 2400
гр.5 | 240 | 230 | 240 | 35 | 60 | 43 | 8400 | 13800 | 10320
гр.6 | 240 | 230 | 240 | 18 | 15 | 5 | 4320 | 3450 | 1200
гр.7 | 240 | 230 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 0
гр.8 | 240 | 230 | 240 | 22 | 12 | 14 | 5280 | 2760 | 3360
гр.9 | 240 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 240 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.11 | 240 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 240 | 230 | 240 | 25 | 34 | 25 | 6000 | 7820 | 6000 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 164 | 155 | 127 | 39360 | 35650 | 30480 | 105490 | 250000 | 0.42196

## ТП-5 Смолино
ТП-5 Смолино
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-07
ввод | 246 | 249 | 252
гр.1 | 246 | 249 | 252 | 57 | 37 | 42 | 14022 | 9213 | 10584
гр.2 | 246 | 249 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 246 | 249 | 252 | 50 | 46 | 41 | 12300 | 11454 | 10332
гр.4 | 246 | 249 | 252 | 95 | 55 | 45 | 23370 | 13695 | 11340
гр.5 | 246 | 249 | 252 | 63 | 85 | 95 | 15498 | 21165 | 23940
гр.6 | 246 | 249 | 252 | 9 | 4 | 10 | 2214 | 996 | 2520
гр.7 | 246 | 249 | 252 | 75 | 0 | 0 | 18450 | 0 | 0
гр.8 | 246 | 249 | 252 | 2 | 0 | 2 | 492 | 0 | 504
гр.9 | 246 | 249 | 252 | 74 | 67 | 59 | 18204 | 16683 | 14868 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 368 | 257 | 252 | 90528 | 63993 | 63504 | 218025 | 630000 | 0.34607

## ТП-22 Федоровка
ТП-22 Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод Т-1 | 227 | 235 | 231
гр.3 | 227 | 235 | 231 | 223 | 152 | 168 | 50621 | 35720 | 38808
гр.4 | 227 | 235 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 223 | 152 | 168 | 50621 | 35720 | 38808 | 125149 | 180000 | 0.69527

## КТП-Кутрин
КТП-Кутрин
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-07
ввод | 227 | 250 | 235
| 227 | 250 | 235 | 8 | 5 | 7 | 1816 | 1250 | 1645
|  |  |  | 8 | 5 | 7 | 1816 | 1250 | 1645 | 4711 | 160000 | 0.029444

## КТП-2092 Федоровка
КТП-2092 Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-06
ввод | 348 | 247 | 251
гр.1 | 348 | 247 | 251 | 68 | 43 | 66 | 23664 | 10621 | 16566
гр.2 | 348 | 247 | 251 | 171 | 178 | 115 | 59508 | 43966 | 28865
гр.3 | 348 | 247 | 251 | 53 | 136 | 61 | 18444 | 33592 | 15311 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 348 | 247 | 251 | 45 | 0 | 0 | 15660 | 0 | 0
|  |  |  | 337 | 357 | 242 | 101616 | 88179 | 60742 | 250537 | 250000 | 1.0021

## КТП-8 Заводская
КТП-8 Заводская
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2018-01-05
ввод | 230 | 245 | 223 | 109 | 1 | 61 | 25070 | 245 | 13603 | 38918
гр.1 | 230 | 245 | 223 | 76 | 0 | 32 | 17480 | 0 | 7136 | 24616
|  |  |  | 185 | 1 | 93 | 42550 | 245 | 20739 | 63534 | 63000 | 1.0085

## КТП-3 Новосинеглазово
КТП-3 Новосинеглазово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-05
ввод | 236 | 240 | 234 | 30 | 22 | 27
гр1 | 236 | 240 | 234 | 23 | 5 | 5 | 5428 | 1200 | 1170
гр2 | 236 | 240 | 234 | 1 | 14 | 1 | 236 | 3360 | 234
гр3 | 236 | 240 | 234 | 4 | 7 | 22 | 944 | 1680 | 5148 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 28 | 26 | 28 | 6608 | 6240 | 6552 | 19400 | 180000 | 0.10778

## КТП-14 км
КТП-14 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 2018-01-06
| 233 | 205 | 265
гр.1 | 233 | 205 | 265 | 30 | 21 | 0 | 6990 | 4305 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 30 | 21 | 0 | 6990 | 4305 | 0 | 11295 | 25000 | 0.4518

## ТП-3090
ТП-3090
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод Т1 | 229 | 226 | 215
гр.1 | 229 | 226 | 215 | 34 | 4 | 8 | 7786 | 904 | 1720
гр.2 | 229 | 226 | 215 | 13 | 7 | 36 | 2977 | 1582 | 7740
гр.3 | 229 | 226 | 215 | 29 | 31 | 60 | 6641 | 7006 | 12900
гр.4 | 229 | 226 | 215 | 33 | 34 | 32 | 7557 | 7684 | 6880
гр.5 | 229 | 226 | 215 | 18 | 25 | 31 | 4122 | 5650 | 6665 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 127 | 101 | 167 | 29083 | 22826 | 35905 | 87814

## КТП-145 км
КТП-145 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2018 г.
ввод Т1 | 234 | 212 | 240
гр.1 | 234 | 212 | 240 | 75 | 200 | 113 | 17550 | 42400 | 27120
гр.2 | 234 | 212 | 240 | 67 | 81 | 77 | 15678 | 17172 | 18480 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 142 | 281 | 190 | 33228 | 59572 | 45600 | 138400 | 160000 | 0.865

## РП-28
РП-28
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод Т1 | 220 | 234 | 227
гр.1 | 220 | 234 | 227 | 72 | 35 | 20 | 15840 | 8190 | 4540
гр.3 | 220 | 234 | 227 | 1 | 8 | 0 | 220 | 1872 | 0
гр.7 | 220 | 234 | 227 | 120 | 110 | 98 | 26400 | 25740 | 22246 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 42460 | 35802 | 26786 | 105048
ввод Т2 | 224 | 228 | 220
гр.1 | 224 | 228 | 220 | 30 | 23 | 20 | 6720 | 5244 | 4400
гр.2 | 224 | 228 | 220 | 1 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
гр.5 | 224 | 228 | 220 | 136 | 118 | 152 | 30464 | 26904 | 33440
гр.6 | 224 | 228 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 224 | 228 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 167 | 141 | 172 | 37408 | 32148 | 37840 | 107396

## КТП-3
КТП-3
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод Т1 | 230 | 230 | 235
гр.2 | 230 | 230 | 235 | 200 | 205 | 220 | 46000 | 47150 | 51700
гр.3 | 230 | 230 | 235 | 25 | 0 | 0 | 5750 | 0 | 0
гр.4 | 230 | 230 | 235 | 115 | 89 | 155 | 26450 | 20470 | 36425 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 340 | 294 | 375 | 78200 | 67620 | 88125 | 233945 | 160000 | 1.4622

## КТП-3077
КТП-3077
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 28.12.2017 г.
ввод Т1 | 242 | 238 | 236
гр.1 | 242 | 238 | 236 | 175 | 143 | 245 | 42350 | 34034 | 57820
|  |  |  | 175 | 143 | 245 | 42350 | 34034 | 57820 | 134204

## КТП-3577
КТП-3577
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод Т1 | 238 | 233 | 238
гр.1 | 238 | 233 | 238 | 255 | 300 | 258 | 60690 | 69900 | 61404 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 238 | 233 | 238 | 85 | 95 | 98 | 20230 | 22135 | 23324 | 65689
гр.3 | 238 | 233 | 238 | 25 | 32 | 23 | 5950 | 7456 | 5474 | 18880
|  |  |  | 255 | 300 | 258 | 60690 | 69900 | 61404 | 191994

## КТП-9 км
КТП-9 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 230 | 230 | 228
гр.1 | 230 | 230 | 228 | 93 | 97 | 85 | 21390 | 22310 | 19380 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 93 | 97 | 85 | 21390 | 22310 | 19380 | 63080 | 160000 | 0.39425

## КТП-35 км
КТП-35 км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 220 | 230 | 225
гр.1 | 220 | 230 | 225 | 140 | 95 | 20 | 30800 | 21850 | 4500 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 140 | 95 | 20 | 30800 | 21850 | 4500 | 57150 | 63000 | 0.90714

## КТП-6
КТП-6
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 07.01.2018 г.
ввод Т1 | 230 | 238 | 224 | [6 empty] | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.1 | 230 | 238 | 224 | 140 | 146 | 208 | 32200 | 34748 | 46592 | 113540 | 100000 | 1.1354

## КТП-5
КТП-5
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод Т1 | 228 | 224 | 230
гр.1 | 228 | 224 | 230 | 205 | 210 | 223 | 46740 | 47040 | 51290
гр.2 | 228 | 224 | 230 | 120 | 164 | 103 | 27360 | 36736 | 23690 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 325 | 374 | 326 | 74100 | 83776 | 74980 | 232856 | 400000 | 0.58214

## КТП-4
КТП-4
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод Т1 | 230 | 236 | 230
гр.1 | 230 | 236 | 230 | 125 | 98 | 101 | 28750 | 23128 | 23230
гр.2 | 230 | 236 | 230 | 215 | 208 | 258 | 49450 | 49088 | 59340 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 340 | 306 | 359 | 78200 | 72216 | 82570 | 232986 | 250000 | 0.93194

## ТП-3 Чурилово
ТП-3 Чурилово
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 223 | 230 | 230
гр.1 | 223 | 230 | 230 | 8 | 4 | 4 | 1784 | 920 | 920
гр.3 | 223 | 230 | 230 | 9 | 11 | 9 | 2007 | 2530 | 2070
гр.5 | 223 | 230 | 230 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2300 | 0
гр.7 | 223 | 230 | 230 | 70 | 26 | 34 | 15610 | 5980 | 7820
гр.9 | 223 | 230 | 230 | 70 | 57 | 23 | 15610 | 13110 | 5290
гр.11 | 223 | 230 | 230 | 74 | 58 | 54 | 16502 | 13340 | 12420
гр.13 | 223 | 230 | 230 | 50 | 55 | 55 | 11150 | 12650 | 12650
гр.15 | 223 | 230 | 230 | 48 | 18 | 35 | 10704 | 4140 | 8050 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 73367 | 54970 | 49220 | 177557 | 400000 | 0.44389
ввод Т2 | 228 | 225 | 222
гр.2 | 228 | 225 | 222 | 6 | 20 | 10 | 1368 | 4500 | 2220
гр.4 | 228 | 225 | 222 | 5 | 5 | 7 | 1140 | 1125 | 1554
гр.6 | 228 | 225 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 228 | 225 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 228 | 225 | 222 | 30 | 23 | 50 | 6840 | 5175 | 11100
гр.12 | 228 | 225 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.14 | 228 | 225 | 222 | 0 | 9 | 25 | 0 | 2025 | 5550
гр.16 | 228 | 225 | 222 | 40 | 22 | 30 | 9120 | 4950 | 6660
|  |  |  | 81 | 79 | 122 | 18468 | 17775 | 27084 | 63327 | 400000 | 0.15832

## КТП-Развязка
КТП-Развязка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт
ввод Т1 | 234 | 226 | 227 | [6 empty] | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 07.01.2018 г.
гр.1 | 234 | 226 | 227 | 20 | 24 | 12 | 4680 | 5424 | 2724
гр.2 | 234 | 226 | 227 | 10 | 27 | 17 | 2340 | 6102 | 3859 | 12301

## ТП-4106
ТП-4106
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 229 | 233 | 231
гр.1 | 229 | 233 | 231 | 28 | 33 | 37 | 6412 | 7689 | 8547
гр.2 | 229 | 233 | 231 | 13 | 9 | 5 | 2977 | 2097 | 1155
гр.4 | 229 | 233 | 231 | 1 | 1 | 8 | 229 | 233 | 1848 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 42 | 43 | 50 | 9618 | 10019 | 11550 | 31187

## ТП-2183
ТП-2183
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  | 2018-01-08
ввод Т1 | 220 | 220 | 220
гр.1 | 220 | 220 | 220 | 46 | 33 | 24 | 10120 | 7260 | 5280
гр.2 | 220 | 220 | 220 | 13 | 18 | 27 | 2860 | 3960 | 5940 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 59 | 51 | 51 | 12980 | 11220 | 11220 | 35420

## ТП-2390
ТП-2390
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 23.12.2017 г.
ввод Т1 | 230 | 232 | 230
гр.5 | 230 | 232 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 230 | 232 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.9 | 230 | 232 | 230 | 8 | 17 | 5 | 1840 | 3944 | 1150
гр.10 | 230 | 232 | 230 | 7 | 2 | 9 | 1610 | 464 | 2070 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 15 | 19 | 14 | 3450 | 4408 | 3220 | 11078 | 400000 | 0.027695

## КТП-Каскад
КТП-Каскад
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2018-01-28
ввод Т1 | 240 | 239 | 236
гр.1 | 240 | 239 | 236 | 17 | 12 | 17 | 4080 | 2868 | 4012 | 10960 | 400000 | 0.0274

## КТП-61
КТП-61
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 2018-01-09
ввод Т1 | 240 | 240 | 234
гр.1 | 240 | 240 | 234 | 16 | 16 | 32 | 3840 | 3840 | 7488
гр.2 | 240 | 240 | 234 | 92 | 57 | 74 | 22080 | 13680 | 17316
гр.3 | 240 | 240 | 234 | 14 | 0 | 24 | 3360 | 0 | 5616 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 240 | 240 | 234 | 8 | 11 | 10 | 1920 | 2640 | 2340
гр.5 | 240 | 240 | 234 | 33 | 0 | 9 | 7920 | 0 | 2106
|  |  |  | 163 | 84 | 149 | 29280 | 17520 | 30420 | 77220 | 400000 | 0.19305

## КТП-Водрем
КТП-Водрем
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2018-01-09
ввод Т1 | 238 | 245 | 230
гр.1 | 238 | 245 | 230 | 136 | 85 | 117 | 32368 | 20825 | 26910 | 80103 | 100000 | 0.80103

## ТП-70
ТП-70
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-28
ввод Т1 | 220 | 222 | 220
гр.1 | 220 | 222 | 220 | 98 | 92 | 86 | 21560 | 20424 | 18920
ввод | 220 | 222 | 220 | 120 | 86 | 123 | 26400 | 19092 | 27060 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 47960 | 39516 | 45980 | 133456 | 400000 | 0.33364
ввод Т2 | 220 | 222 | 222
гр.7 | 220 | 222 | 222 | 106 | 99 | 92 | 23320 | 21978 | 20424
гр.8 | 220 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 106 | 99 | 92 | 23320 | 21978 | 20424 | 65722 | 400000 | 0.16431

## ТП-27 Новосин
ТП-27 Новосин.
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-05
ввод Т1 | 241 | 232 | 232 | 48 | 66 | 33
гр.1 | 241 | 232 | 232 | 15 | 1 | 0 | 3615 | 232 | 0
гр.2 | 241 | 232 | 232 | 4 | 4 | 0 | 964 | 928 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 19 | 5 | 0 | 4579 | 1160 | 0 | 5739 | 250000 | 0.022956

## КТП-Александровская
КТП-Александровская
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 2018-01-05
ввод Т1 | 242 | 240 | 240 | 2 | 2 | 6
гр.1 | 242 | 240 | 240 | 1 | 2 | 5 | 242 | 480 | 1200 | 1922

## ТП-1056
ТП-1056
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-30
ввод Т1 | 242 | 242 | 241
гр.1 | 242 | 242 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 242 | 242 | 241 | 208 | 270 | 210 | 50336 | 65340 | 50610
гр.3 | 242 | 242 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 242 | 242 | 241 | 70 | 56 | 51 | 16940 | 13552 | 12291
гр.5 | 242 | 242 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 242 | 242 | 241 | 55 | 52 | 41 | 13310 | 12584 | 9881
гр.9 | 242 | 242 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 242 | 242 | 241 | 35 | 20 | 21 | 8470 | 4840 | 5061
гр.11 | 242 | 242 | 241 | 12 | 40 | 4 | 2904 | 9680 | 964
гр.12 | 242 | 242 | 241 | 45 | 78 | 61 | 10890 | 18876 | 14701 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 102850 | 124872 | 93508 | 321230 | 630000 | 0.50989
ввод Т2 | 225 | 230 | 235
гр.1 | 225 | 230 | 235 | 4 | 20 | 16 | 900 | 4600 | 3760
гр.2 | 225 | 230 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 225 | 230 | 235 | 45 | 38 | 6 | 10125 | 8740 | 1410
гр.4 | 225 | 230 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 225 | 230 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 225 | 230 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.7 | 225 | 230 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 225 | 230 | 235 | 37 | 36 | 36 | 8325 | 8280 | 8460
гр.9 | 225 | 230 | 235 | 40 | 18 | 18 | 9000 | 4140 | 4230
гр.10 | 225 | 230 | 235 | 46 | 18 | 18 | 10350 | 4140 | 4230
гр.11 | 225 | 230 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 225 | 230 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 172 | 130 | 94 | 38700 | 29900 | 22090 | 90690 | 630000 | 0.14395

## ТП-320
ТП-320 Терема
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 233 | 220 | 230
гр.1 | 233 | 220 | 230 | 87 | 118 | 71 | 20271 | 25960 | 16330
гр.2 | 233 | 220 | 230 | 109 | 120 | 61 | 25397 | 26400 | 14030
[7 empty] | 45668 | 52360 | 30360 | 0

## ТП-647
ТП-647
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 2018-01-06
ввод Т1 | 231 | 228 | 235
гр.1 | 231 | 228 | 235 | 11 | 22 | 5 | 2541 | 5016 | 1175
гр.2 | 231 | 228 | 235 | 20 | 12 | 18 | 4620 | 2736 | 4230 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 7161 | 7752 | 5405 | 20318
ввод Т2 | 231 | 228 | 235
гр.1 | 231 | 228 | 235 | 11 | 12 | 5 | 2541 | 2736 | 1175 | 6452
|  |  |  | 11 | 12 | 5 | 2541 | 2736 | 1175 | 6480

## КТП-145А км
КТП-145А км
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2018 г.
ввод Т1 | 235 | 240 | 235
гр.1 | 235 | 240 | 235 | 194 | 158 | 1159 | 45590 | 37920 | 272365
гр.2 | 235 | 240 | 235 | 106 | 95 | 105 | 24910 | 22800 | 24675 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 300 | 253 | 1264 | 70500 | 60720 | 297040 | 428260 | 250000 | 1.713

## ТП-4110
КТП-4110
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 223 | 242 | 222
гр.1 | 223 | 242 | 222 | 102 | 103 | 85 | 22746 | 24926 | 18870
гр.2 | 223 | 242 | 222 | 74 | 33 | 47 | 16502 | 7986 | 10434 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 223 | 242 | 222 | 19 | 7 | 13 | 4237 | 1694 | 2886
|  |  |  | 176 | 136 | 132 | 39248 | 32912 | 29304 | 101464

## КТП "Проспект"
КТП "Проспект", Автодорожная, 5-Б
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 237 | 236 | 237
гр.1 | 237 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 237 | 236 | 237 | 25 | 24 | 24 | 5925 | 5664 | 5688 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 25 | 24 | 24 | 5925 | 5664 | 5688 | 17277

## КТП-51
КТП-51
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2018-01-28
ввод Т1 | 220 | 225 | 220
гр.1 | 220 | 225 | 220 | 50 | 20 | 38 | 11000 | 4500 | 8360
Магазин | 220 | 225 | 220 | 110 | 64 | 58 | 24200 | 14400 | 12760
ф.24 | 220 | 225 | 220 | 10 | 18 | 15 | 2200 | 4050 | 3300 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 170 | 102 | 111 | 37400 | 22950 | 24420 | 84770 | 400000 | 0.21193

## ТП-2671
ТП-2671
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2018 г.
ввод Т1 | 225 | 225 | 222
гр.1 | 225 | 225 | 222 | 4 | 13 | 2 | 900 | 2925 | 444
гр.2 | 225 | 225 | 222 | 5 | 2 | 10 | 1125 | 450 | 2220
гр.3 | 225 | 225 | 222 | 6 | 3 | 5 | 1350 | 675 | 1110
гр.4 | 225 | 225 | 222 | 0 | 3 | 9 | 0 | 675 | 1998
гр.9 | 225 | 225 | 222 | 18 | 4 | 7 | 4050 | 900 | 1554
гр.10 | 225 | 225 | 222 | 30 | 27 | 19 | 6750 | 6075 | 4218
гр.11 | 225 | 225 | 222 | 1 | 5 | 4 | 225 | 1125 | 888
гр.12 | 225 | 225 | 222 | 4 | 5 | 10 | 900 | 1125 | 2220 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.13 | 225 | 225 | 222 | 18 | 4 | 9 | 4050 | 900 | 1998
гр.14 | 225 | 225 | 222 | 14 | 13 | 6 | 3150 | 2925 | 1332
гр.15 | 225 | 225 | 222 | 18 | 23 | 11 | 4050 | 5175 | 2442
гр.16 | 225 | 225 | 222 | 25 | 18 | 33 | 5625 | 4050 | 7326
[7 empty] | 32175 | 27000 | 27750 | 86925
ввод Т2 | 229 | 231 | 228
гр.1 | 229 | 231 | 228 | 5 | 11 | 23 | 1145 | 2541 | 5244
гр.2 | 229 | 231 | 228 | 14 | 14 | 8 | 3206 | 3234 | 1824
гр.3 | 229 | 231 | 228 | 13 | 12 | 23 | 2977 | 2772 | 5244
гр.4 | 229 | 231 | 228 | 1 | 2 | 3 | 229 | 462 | 684
гр.6 | 229 | 231 | 228 | 2 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0
гр.9 | 229 | 231 | 228 | 11 | 4 | 5 | 2519 | 924 | 1140
гр.10 | 229 | 231 | 228 | 27 | 17 | 21 | 6183 | 3927 | 4788
гр.11 | 229 | 231 | 228 | 5 | 12 | 4 | 1145 | 2772 | 912
гр.12 | 229 | 231 | 228 | 19 | 1 | 0 | 4351 | 231 | 0
гр.13 | 229 | 231 | 228 | 7 | 10 | 10 | 1603 | 2310 | 2280
гр.14 | 229 | 231 | 228 | 14 | 10 | 20 | 3206 | 2310 | 4560
гр.15 | 229 | 231 | 228 | 4 | 7 | 5 | 916 | 1617 | 1140
гр.16 | 229 | 231 | 228 | 45 | 32 | 33 | 10305 | 7392 | 7524
|  |  |  | 167 | 132 | 155 | 38243 | 30492 | 35340 | 104075

## ТП-160 Терема
ТП-160 Терема
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 228 | 230 | 232
гр.1 | 228 | 230 | 232 | 28 | 11 | 12 | 6384 | 2530 | 2784
гр.2 | 228 | 230 | 232 | 61 | 25 | 56 | 13908 | 5750 | 12992 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 228 | 230 | 232 | 250 | 249 | 258 | 57000 | 57270 | 59856
|  |  |  | 89 | 36 | 68 | 20292 | 8280 | 15776 | 44348

## ТП-4183
ТП-4183
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 226 | 230 | 232
гр.1 | 226 | 230 | 232 | 43 | 22 | 46 | 9718 | 5060 | 10672 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 226 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 226 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 226 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 226 | 230 | 232 | 20 | 25 | 23 | 4520 | 5750 | 5336
гр.6 | 226 | 230 | 232 | 1 | 0 | 5 | 226 | 0 | 1160
гр.7 | 226 | 230 | 232 | 8 | 2 | 11 | 1808 | 460 | 2552
гр.8 | 226 | 230 | 232 | 16 | 19 | 12 | 3616 | 4370 | 2784
[7 empty] | 9718 | 5060 | 10672 | 25450
ввод Т2 | 226 | 227 | 226
гр.1 | 226 | 227 | 226 | 5 | 1 | 0 | 1130 | 227 | 0
гр.2 | 226 | 227 | 226 | 50 | 19 | 36 | 11300 | 4313 | 8136 | 23749
гр.3 | 226 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 226 | 227 | 226 | 37 | 47 | 70 | 8362 | 10669 | 15820
гр.6 | 226 | 227 | 226 | 42 | 15 | 10 | 9492 | 3405 | 2260
гр.8 | 226 | 227 | 226 | 57 | 34 | 55 | 12882 | 7718 | 12430
|  |  |  | 50 | 19 | 36 | 11300 | 4313 | 8136 | 23854

## ТП-2662
ТП-2662
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 10.01.2018 г.
ввод Т1 | 229 | 227 | 226
гр.2 | 229 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 229 | 227 | 226 | 11 | 22 | 38 | 2519 | 4994 | 8588
гр.7 | 229 | 227 | 226 | 9 | 5 | 5 | 2061 | 1135 | 1130
гр.8 | 229 | 227 | 226 | 53 | 35 | 60 | 12137 | 7945 | 13560
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ввод Т2 | 218 | 217 | 221
гр.2 | 218 | 217 | 221 | 0 | 4 | 3 | 0 | 868 | 663 | 1531
гр.6 | 218 | 217 | 221 | 21 | 26 | 34 | 4578 | 5642 | 7514
гр.7 | 218 | 217 | 221 | 14 | 10 | 10 | 3052 | 2170 | 2210
гр.8 | 218 | 217 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 868 | 663 | 1538

## ТП-2670
ТП-2670
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2018 г.
ввод Т1 | 227 | 226 | 218
гр.1 | 227 | 226 | 218 | 47 | 45 | 29 | 10669 | 10170 | 6322
гр.2 | 227 | 226 | 218 | 44 | 38 | 90 | 9988 | 8588 | 19620
гр.3 | 227 | 226 | 218 | 1 | 1 | 2 | 227 | 226 | 436
гр.4 | 227 | 226 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 227 | 226 | 218 | 1 | 2 | 17 | 227 | 452 | 3706
гр.6 | 227 | 226 | 218 | 1 | 0 | 1 | 227 | 0 | 218
гр.7 | 227 | 226 | 218 | 1 | 0 | 1 | 227 | 0 | 218
гр.8 | 227 | 226 | 218 | 71 | 46 | 66 | 16117 | 10396 | 14388 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 37682 | 29832 | 44908 | 112422
ввод Т2 | 227 | 227 | 223
гр.1 | 227 | 227 | 223 | 19 | 19 | 32 | 4313 | 4313 | 7136
гр.2 | 227 | 227 | 223 | 45 | 49 | 32 | 10215 | 11123 | 7136
гр.3 | 227 | 227 | 223 | 6 | 4 | 9 | 1362 | 908 | 2007
гр.4 | 227 | 227 | 223 | 41 | 40 | 50 | 9307 | 9080 | 11150
гр.5 | 227 | 227 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 227 | 227 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 | 0
гр.8 | 227 | 227 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 111 | 113 | 123 | 25197 | 25651 | 27429 | 78277

## ТП-4182
ТП-4182
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 218 | 222 | 224
гр.1 | 218 | 222 | 224 | 28 | 41 | 38 | 6104 | 9102 | 8512 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 218 | 222 | 224 | 56 | 33 | 30 | 12208 | 7326 | 6720
гр.6 | 218 | 222 | 224 | 50 | 60 | 78 | 10900 | 13320 | 17472
гр.7 | 218 | 222 | 224 | 3 | 1 | 0 | 654 | 222 | 0
гр.8 | 218 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6104 | 9102 | 8512 | 23718
ввод Т2 | 224 | 217 | 218
гр.2 | 224 | 217 | 218 | 40 | 68 | 71 | 8960 | 14756 | 15478 | 39194
гр.3 | 224 | 217 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 224 | 217 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 224 | 217 | 218 | 9 | 75 | 3 | 2016 | 16275 | 654
гр.8 | 224 | 217 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40 | 68 | 71 | 8960 | 14756 | 15478 | 39373

## ТП-4181
ТП-4181
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 222 | 224 | 223
гр.1 | 222 | 224 | 223 | 1 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 222 | 224 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 222 | 224 | 223 | 48 | 32 | 40 | 10656 | 7168 | 8920
[7 empty] | 10878 | 7168 | 8920 | 26966
ввод Т2 | 216 | 220 | 222
гр.4 | 216 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 216 | 220 | 222 | 56 | 47 | 23 | 12096 | 10340 | 5106
гр.6 | 216 | 220 | 222 | 67 | 44 | 63 | 14472 | 9680 | 13986
|  |  |  | 123 | 91 | 86 | 26568 | 20020 | 19092 | 65980

## КТП-1021
КТП-1021
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 22.12.2017 г.
ввод Т1 | 226 | 220 | 210
гр.1 | 226 | 220 | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.3 | 226 | 220 | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.4 | 226 | 220 | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
гр.5 | 226 | 220 | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.6 | 226 | 220 | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 226 | 220 | 210 | 79 | 83 | 95 | 17854 | 18260 | 19950 | 56064

## КТП ГСК-320
КТП ГСК-320
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод Т1 | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5 | 1150 | 1150 | 1150
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 3 | 25 | 0 | 690 | 5750 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 230 | 230 | 230 | 3 | 5 | 18 | 690 | 1150 | 4140
|  |  |  | 8 | 30 | 5 | 1840 | 6900 | 1150 | 9890

## КТП-25
КТП-25
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод Т1 | 230 | 230 | 230
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 20 | 15 | 15 | 4600 | 3450 | 3450 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 20 | 15 | 15 | 4600 | 3450 | 3450 | 11500

## КТП-10 Судьи
КТП-10 Судьи
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод Т1 | 237 | 237 | 237
гр.2 | 237 | 237 | 237 | 8 | 10 | 15 | 1896 | 2370 | 3555 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 8 | 10 | 15 | 1896 | 2370 | 3555 | 7821

## ТП-5606
ТП-5606
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 27.12.2017 г.
ввод Т1 | 230 | 230 | 230
гр.1 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 230 | 230 | 230 | 0 | 15 | 10 | 0 | 3450 | 2300 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 230 | 230 | 230 | 8 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 15 | 10 | 0 | 3450 | 2300 | 5750

## ТП-Поселок
ТП-Поселок
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод Т1 | 228 | 228 | 240
гр.1 | 228 | 228 | 240 | 45 | 90 | 15 | 10260 | 20520 | 3600
гр.2 | 228 | 228 | 240 | 80 | 60 | 70 | 18240 | 13680 | 16800 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 228 | 228 | 240 | 60 | 50 | 28 | 13680 | 11400 | 6720
|  |  |  | 125 | 150 | 85 | 28500 | 34200 | 20400 | 83100

## КТП-117
КТП-117
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод Т1 | 220 | 220 | 220
гр.1 | 220 | 220 | 220 | 35 | 29 | 45
гр.2 | 220 | 220 | 220 | 45 | 15 | 10 | 9900 | 3300 | 2200 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 45 | 15 | 10 | 9900 | 3300 | 2200 | 15400

## ТП-Энергосад
ТП-Энергосад
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод Т1 | 232 | 234 | 234
гр.1 | 232 | 234 | 234 | 70 | 65 | 78 | 16240 | 15210 | 18252 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 70 | 65 | 78 | 16240 | 15210 | 18252 | 49702

## ТП-Кузнец-2
ТП-Кузнец-2
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.12.2017 г.
ввод Т1 | 228 | 228 | 228
гр.2 | 228 | 228 | 228 | 25 | 10 | 8 | 5700 | 2280 | 1824
гр.3 | 228 | 228 | 228 | 23 | 22 | 21 | 5244 | 5016 | 4788
гр.4 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.5 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 22 | 21 | 5244 | 5016 | 4788 | 15048

## ТП-1412
ТП-1412
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 224 | 227 | 232
гр.3 | 224 | 227 | 232 | 83 | 0 | 60 | 18592 | 0 | 13920 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 224 | 227 | 232 | 82 | 88 | 93 | 18368 | 19976 | 21576
гр.1 | 224 | 227 | 232 | 48 | 69 | 45 | 10752 | 15663 | 10440
|  |  |  | 83 | 0 | 60 | 18592 | 0 | 13920 | 32512

## ТП-361 Терема
ТП-361 Терема
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 220 | 239 | 226
гр.3 | 220 | 239 | 226 | 280 | 208 | 209 | 61600 | 49712 | 47234 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 220 | 239 | 226 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1195 | 226
|  |  |  | 280 | 208 | 209 | 61600 | 49712 | 47234 | 158546

## КТП-42 МКР
КТПН-42 МКР
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 233 | 237 | 233
гр.4 | 233 | 237 | 233 | 63 | 70 | 81 | 14679 | 16590 | 18873 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 63 | 70 | 81 | 14679 | 16590 | 18873 | 50142

## ТП-91
ТП-91
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод Т1 | 227 | 224 | 229
гр.2 | 227 | 224 | 229 | 67 | 22 | 42 | 15209 | 4928 | 9618 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.4 | 227 | 224 | 229 | 78 | 54 | 45 | 17706 | 12096 | 10305
[7 empty] | 15209 | 4928 | 9618 | 29755
ввод Т2 | 227 | 224 | 229
гр.6 | 227 | 224 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | 229
гр.7 | 227 | 224 | 229 | 86 | 27 | 53 | 19522 | 6048 | 12137
гр.8 | 227 | 224 | 229 | 52 | 53 | 51 | 11804 | 11872 | 11679
|  |  |  | 138 | 80 | 105 | 31326 | 17920 | 24045 | 73291

## ТП-115 (5747)
ТП-115 (5747)
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод Т1 | 225 | 228 | 226
гр.1 | 225 | 228 | 226 | 9 | 14 | 6 | 2025 | 3192 | 1356 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 225 | 228 | 226 | 19 | 8 | 7 | 4275 | 1824 | 1582
гр.5 | 225 | 228 | 226 | 24 | 11 | 13 | 5400 | 2508 | 2938
[7 empty] | 2025 | 3192 | 1356 | 6573
ввод Т2 | 226 | 225 | 227
гр.1 | 226 | 225 | 227 | 24 | 40 | 30 | 5424 | 9000 | 6810
гр.3 | 226 | 225 | 227 | 14 | 8 | 6 | 3164 | 1800 | 1362
гр.5 | 226 | 225 | 227 | 14 | 24 | 11 | 3164 | 5400 | 2497
|  |  |  | 52 | 72 | 47 | 11752 | 16200 | 10669 | 38621

## КТП-Радуга
КТП-Радуга
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод Т1 | 230 | 229 | 231
гр.4 | 230 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## КТП-26
КТП-26
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод Т1 | 230 | 228 | 230
гр.1 | 230 | 228 | 230 | 15 | 15 | 17 | 3450 | 3420 | 3910 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 230 | 228 | 230 | 9 | 26 | 6 | 2070 | 5928 | 1380
|  |  |  | 15 | 15 | 17 | 3450 | 3420 | 3910 | 10780

## КТПНС-Котельная
КТП-Радуга
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 225 | 225 | 225
гр.1 | 225 | 225 | 225 | 169 | 170 | 160 | 38025 | 38250 | 36000 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 169 | 170 | 160 | 38025 | 38250 | 36000 | 112275

## ТП-764
ТП-764
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 232 | 230 | 230
гр.1 | 232 | 230 | 230 | 9 | 18 | 3 | 2088 | 4140 | 690 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 232 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 18 | 3 | 2088 | 4140 | 690 | 6918

## ТП-Пищевик
ТП-Пищевик
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 225 | 225 | 222
гр.1 | 225 | 225 | 222 | 38 | 30 | 35 | 8550 | 6750 | 7770 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 225 | 225 | 222 | 27 | 26 | 28 | 6075 | 5850 | 6216
|  |  |  | 65 | 56 | 63 | 14625 | 12600 | 13986 | 41211

## ТП-5757
ТП-5757
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2018 г.
ввод Т1 | 223 | 226 | 225
гр.1 | 223 | 226 | 225 | 13 | 12 | 16 | 2899 | 2712 | 3600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 223 | 226 | 225 | 60 | 50 | 45 | 13380 | 11300 | 10125
[7 empty] | 2899 | 2712 | 3600 | 9211
ввод Т2 | 225 | 228 | 226
гр.1 | 225 | 228 | 226 | 45 | 40 | 40 | 10125 | 9120 | 9040 | 28285
гр.2 | 225 | 228 | 226 | 23 | 32 | 15 | 5175 | 7296 | 3390
гр.3 | 225 | 228 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45 | 40 | 40 | 10125 | 9120 | 9040 | 28285

## ТП-Факел
ТП-Факел
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 215 | 217 | 220
гр.1 | 215 | 217 | 220 | 95 | 92 | 94 | 20425 | 19964 | 20680 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 95 | 92 | 94 | 20425 | 19964 | 20680 | 61069

## ТП-113
ТП-113
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 224 | 225 | 224
гр.1 | 224 | 225 | 224 | 75 | 75 | 83 | 16800 | 16875 | 18592 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 224 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 224 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 224 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 224 | 225 | 224 | 34 | 42 | 42 | 7616 | 9450 | 9408
[7 empty] | 16800 | 16875 | 18592 | 52267
ввод Т2 | 228 | 223 | 224
гр.1 | 228 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 228 | 223 | 224 | 40 | 44 | 33 | 9120 | 9812 | 7392
гр.3 | 228 | 223 | 224 | 42 | 83 | 54 | 9576 | 18509 | 12096
гр.5 | 228 | 223 | 224 | 60 | 61 | 45 | 13680 | 13603 | 10080
гр.6 | 228 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 142 | 188 | 132 | 32376 | 41924 | 29568 | 103868

## ТП-1256
ТП-1256
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 01.03.2018 г.
ввод Т1 | 235 | 234 | 235
гр.1 | 235 | 234 | 235 | 88 | 71 | 83 | 20680 | 16614 | 19505 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | 235 | 234 | 235 | 88 | 71 | 83 | 20680 | 16614 | 19505 | 56799 | 160000 | 0.35499

## ТП-1260
ТП-1260
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2018 г.
ввод Т1 | 235 | 243 | 240
гр.1 | 235 | 243 | 240 | 11 | 1 | 4 | 2585 | 243 | 960 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 235 | 243 | 240 | 93 | 102 | 108 | 21855 | 24786 | 25920
ввод | 235 | 243 | 240 | 104 | 103 | 112 | 24440 | 25029 | 26880 | 76349 | 160000 | 0.47718

## ТП-1261
ТП-1261
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 01.03.2018 г.
ввод Т1 | 244 | 243 | 228
гр.1 | 244 | 243 | 228 | 17 | 8 | 20 | 4148 | 1944 | 4560 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | [6 empty] | 4148 | 1944 | 4560 | 10652 | 40000 | 0.2663

## ТП-102 ДНТ Локомотив
ТП-102 ДНТ Локомотив
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод Т1 | 232 | 236 | 233 | 13 | 7 | 34
гр.1 | 232 | 236 | 233 | 2 | 8 | 6 | 464 | 1888 | 1398 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 464 | 1888 | 1398 | 3750 | 160000 | 0.023438

## ТП-501 ООО МАТЕРИК
ТП-501 ООО МАТЕРИК
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 29.01.2018 г.
ввод Т1 | 232 | 237 | 233
гр.1 | 232 | 237 | 233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2370 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | [6 empty] | 0 | 2370 | 0 | 2370 | 400000 | 0.005925

## КТП-9 Луговая
КТП-9 Луговая
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 28.02.2018 г.
ввод Т1 | 222 | 233 | 236
гр.1 | 222 | 233 | 236 | 101 | 90 | 70 | 22422 | 20970 | 16520 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ввод | [6 empty] | 22422 | 20970 | 16520 | 59912 | 400000 | 0.14978

## КТП-4 МатериаМедикаХолдинг
КТП-4 МатериаМедикаХолдинг
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
вв 1/1 | 230 | 234 | 238 | 100 | 80 | 95
вв 1/2 |  |  |  | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
вв 2/1 | 229 | 230 | 230 | 10 | 8 | 9 | 2290 | 1840 | 2070
вв 2/2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
вв 3/1 | 227 | 228 | 227 | 100 | 100 | 100 | 22700 | 22800 | 22700
вв 3/2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
вв 4/1 | 229 | 230 | 230 | 50 | 50 | 50 | 11450 | 11500 | 11500
вв 4/2 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 150 | 150 | 150 | 11450 | 11500 | 11500 | 34450

## КТП-Здоровье
КТП-Здоровье
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 03.01.2018 г.
ввод Т1 | 218 | 230 | 226
гр.4 | 218 | 230 | 226 | 78 | 63 | 11 | 17004 | 14490 | 2486 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 78 | 63 | 11 | 17004 | 14490 | 2486 | 33980

## ТП-2438
ТП-2438
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод Т1 | 221 | 224 | 223
гр.1 | 221 | 224 | 223 | 20 | 19 | 19 | 4420 | 4256 | 4237 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 221 | 224 | 223 | 54 | 47 | 61 | 11934 | 10528 | 13603
гр.3 | 221 | 224 | 223 | 1 | 1 | 2 | 221 | 224 | 446
[7 empty] | 4420 | 4256 | 4237 | 12913
ввод Т2 | 230 | 232 | 231
гр.1 | 230 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 230 | 232 | 231 | 53 | 35 | 38 | 12190 | 8120 | 8778
гр.3 | 230 | 232 | 231 | 12 | 18 | 16 | 2760 | 4176 | 3696
|  |  |  | 65 | 53 | 54 | 14950 | 12296 | 12474 | 39720

## КТП-2039
КТП-2039
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 225 | 229 | 226
гр.1 | 225 | 229 | 226 | 58 | 49 | 67 | 13050 | 11221 | 15142 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 58 | 49 | 67 | 13050 | 11221 | 15142 | 39413

## ТП-4747
ТП-4747
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 232 | 230 | 230
гр.1 | 232 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 232 | 230 | 230 | 0 | 61 | 66 | 0 | 14030 | 15180
гр.3 | 232 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 232 | 230 | 230 | 49 | 62 | 30 | 11368 | 14260 | 6900
гр.6 | 232 | 230 | 230 | 18 | 30 | 16 | 4176 | 6900 | 3680
гр.7 | 232 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.8 | 232 | 230 | 230 | 33 | 30 | 13 | 7656 | 6900 | 2990
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ввод Т2 | 232 | 232 | 232
гр.1 | 232 | 232 | 232 | 0 | 60 | 0 | 0 | 13920 | 0 | 13920
гр.2 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 232 | 232 | 232 | 0 | 48 | 37 | 0 | 11136 | 8584
гр.5 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 232 | 232 | 232 | 0 | 26 | 12 | 0 | 6032 | 2784
гр.7 | 232 | 232 | 232 | 48 | 71 | 58 | 11136 | 16472 | 13456
гр.8 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 48 | 205 | 107 | 11136 | 47560 | 24824 | 83520

## ТП-4746
ТП-4746
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 233 | 232 | 232
гр.1 | 233 | 232 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 232 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 233 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 233 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 233 | 232 | 232 | 39 | 20 | 0 | 9087 | 4640 | 0
[7 empty] | 0 | 232 | 0 | 232
ввод Т2 | 232 | 232 | 232
гр.1 | 232 | 232 | 232 | 0 | 39 | 22 | 0 | 9048 | 5104 | 14152
гр.2 | 232 | 232 | 232 | 0 | 34 | 30 | 0 | 7888 | 6960
гр.3 | 232 | 232 | 232 | 0 | 44 | 38 | 0 | 10208 | 8816
гр.5 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4872
|  |  |  | 0 | 117 | 111 | 0 | 27144 | 25752 | 52896

## РП-129
РП-129
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 231 | 230 | 230
гр.1 | 231 | 230 | 230 | 0 | 71 | 0 | 0 | 16330 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 231 | 230 | 230 | 0 | 51 | 0 | 0 | 11730 | 0
гр.3 | 231 | 230 | 230 | 0 | 62 | 0 | 0 | 14260 | 0
гр.4 | 231 | 230 | 230 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6900 | 0
гр.5 | 231 | 230 | 230 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5980 | 0
гр.6 | 231 | 230 | 230 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2760 | 0
гр.7 | 231 | 230 | 230 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3450 | 0
гр.8 | 231 | 230 | 230 | 0 | 66 | 66 | 0 | 15180 | 15180
[7 empty] | 0 | 16330 | 0 | 16330
ввод Т2 | 232 | 232 | 232
гр.2 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 232 | 232 | 232 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6960 | 0
гр.5 | 232 | 232 | 232 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3248 | 0
гр.6 | 232 | 232 | 232 | 0 | 35 | 0 | 0 | 8120 | 0
гр.7 | 232 | 232 | 232 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4872 | 0
гр.8 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 23200

## ТП-4748
ТП-4748
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 231 | 231 | 232
гр.1 | 231 | 231 | 232 | 6 | 23 | 13 | 1386 | 5313 | 3016 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 231 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 231 | 231 | 232 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3234 | 3248
гр.4 | 231 | 231 | 232 | 8 | 0 | 1 | 1848 | 0 | 232
гр.6 | 231 | 231 | 232 | 93 | 147 | 165 | 21483 | 33957 | 38280
[7 empty] | 1386 | 5313 | 3016 | 9715
ввод Т2 | 233 | 232 | 233
гр.1 | 233 | 232 | 233 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1392 | 233 | 1625
гр.2 | 233 | 232 | 233 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1856 | 1165
гр.3 | 233 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 233 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 14 | 6 | 0 | 3248 | 1398 | 4646

## ТП-4413
ТП-4413
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 230 | 231 | 229
гр.1 | 230 | 231 | 229 | 8 | 1 | 0 | 1840 | 231 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 230 | 231 | 229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 693 | 0
[7 empty] | 1840 | 231 | 0 | 2071
ввод Т2 | 229 | 230 | 228
гр.1 | 229 | 230 | 228 | 14 | 7 | 15 | 3206 | 1610 | 3420 | 8236
гр.2 | 229 | 230 | 228 | 2 | 12 | 0 | 458 | 2760 | 0
|  |  |  | 16 | 19 | 15 | 3664 | 4370 | 3420 | 11454

## ТП-634
ТП-634
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 239 | 239 | 240
гр.1 | 239 | 239 | 240 | 10 | 1 | 5 | 2390 | 239 | 1200 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 239 | 239 | 240 | 93 | 86 | 105 | 22227 | 20554 | 25200
гр.3 | 239 | 239 | 240 | 81 | 71 | 65 | 19359 | 16969 | 15600
гр.4 | 239 | 239 | 240 | 16 | 4 | 15 | 3824 | 956 | 3600
|  |  |  | 200 | 162 | 190 | 43976 | 37762 | 42000 | 123738 | 160000 | 0.77336

## ТП-5301
КТП-5301
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод Т1 | 236 | 234 | 231
гр.1 | 236 | 234 | 231 | 4 | 1 | 1 | 944 | 234 | 231 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 4 | 1 | 1 | 944 | 234 | 231 | 1409

## ТП-6 Асфальтная
ТП-6 Асфальтная
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 06.01.2018 г.
ввод Т1 | 236 | 239 | 235
гр.1 | 236 | 239 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 236 | 239 | 235 | 20 | 0 | 0 | 4720 | 0 | 0
гр.3 | 236 | 239 | 235 | 30 | 16 | 15 | 7080 | 3824 | 3525
гр.4 | 236 | 239 | 235 | 2 | 15 | 0 | 472 | 3585 | 0
гр.5 | 236 | 239 | 235 | 13 | 17 | 6 | 3068 | 4063 | 1410
|  |  |  | 65 | 48 | 21 | 11800 | 3824 | 3525 | 19149 | 160000 | 0.11968

## КТП-12 Железнодорожная 1
КТП-12 Железнодорожная 1
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 246 | 228 | 230
гр.1 | 246 | 228 | 230 | 18 | 53 | 25 | 4428 | 12084 | 5750 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.2 | 246 | 228 | 230 | 1 | 16 | 39 | 246 | 3648 | 8970
гр.3 | 246 | 228 | 230 | 50 | 24 | 2 | 12300 | 5472 | 460
|  |  |  | 69 | 93 | 66 | 4674 | 15732 | 14720 | 35126 | 160000 | 0.21954

## КТП-11 Железнодорожная 149
КТП-11 Железнодорожная 149
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 05.01.2018 г.
ввод Т1 | 230 | 234 | 240
гр.1 | 230 | 234 | 240 | 80 | 60 | 60 | 18400 | 14040 | 14400 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 80 | 60 | 60 | 18400 | 14040 | 14400 | 46840 | 160000 | 0.29275

## КТП-5303
КТП-5303
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод Т1 | 235 | 243 | 224 | 23 | 15 | 15
гр.1 | 235 | 243 | 224 | 64 | 66 | 100 | 15040 | 16038 | 22400
гр.2 | 235 | 243 | 224 | 45 | 46 | 43 | 10575 | 11178 | 9632 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 132 | 127 | 158 | 25615 | 27216 | 32032 | 84863

## ТП-36
ТП-36
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
3 | 236 | 234 | 235 | 15 | 5 | 18 | 3540 | 1170 | 4230
17 | 236 | 234 | 235 | 73 | 75 | 125 | 17228 | 17550 | 29375
18 | 236 | 234 | 235 | 0 | 5 | 71 | 0 | 1170 | 16685
19 | 236 | 234 | 235 | 110 | 163 | 186 | 25960 | 38142 | 43710 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 198 | 248 | 400 | 46728 | 58032 | 94000 | 198760

## ТП-35
ТП-35
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
1 | 244 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 244 | 248 | 248 | 30 | 3 | 2 | 7320 | 744 | 496
3 | 244 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 244 | 248 | 248 | 28 | 25 | 23 | 6832 | 6200 | 5704
5 | 244 | 248 | 248 | 2 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0
6 | 244 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 244 | 248 | 248 | 28 | 35 | 31 | 6832 | 8680 | 7688
8 | 244 | 248 | 248 | 42 | 35 | 43 | 10248 | 8680 | 10664
9,10,11,12 | 244 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 130 | 98 | 99 | 31720 | 24304 | 24552 | 80576

## ТП-70 п. Федоровка
ТП-70 п. Федоровка
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 07.01.2018 г.
ввод Т1 | 245 | 250 | 246
гр.1 | 245 | 250 | 246 | 131 | 124 | 106 | 32095 | 31000 | 26076 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 131 | 124 | 106 | 32095 | 31000 | 26076 | 89171 | 160000 | 0.55732

## ТП-5193
ТП-5193
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 09.01.2018 г.
ввод Т1 | 242 | 238 | 234 | 192 | 175 | 257
гр.14 | 242 | 238 | 234 | 118 | 95 | 165 | 28556 | 22610 | 38610 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 310 | 270 | 422 | 28556 | 22610 | 38610 | 89776 | 160000 | 0.5611